2016一级注册消防工程师模拟考试题库2000题

1)《建筑设计防火规范》规定，建筑物的耐火极限分为_________ 级。（D）
A．甲      B．乙    C．三     D．四
2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A)
A．7     B．10    C．12     D．24
3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________，且不超过_________者称为半地下室。(B)
A．1/3，1/4     B．1/3，1/2      C．1/2，1/4      D．1/3，2/5
4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A)
A．1/2    B．1/3    C．1/4     D．2/5
5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D)
A．1      B．2      C．4      D．3
6)除规范另有规定外，甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C)
A．甲级       B．一级      C．二级     D．三级
7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D)
A．一级     B．二级     C.三级      D.四级 
8)二级耐火等级的高层民用建筑，其吊顶的耐火极限不应低于      h。(B)
A．0.1      B．0.25      C．0.15      D．0.2
9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C)
A．三级     B．二级      C．一、二级      D．五级
10)除规范另有规定外，一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C)
A．0.8       B．1      C．1.5       D．1.2
11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C)
A．0.1%～2.0%      B．0.2%～3.0%      C．0.3%～4.0%      D．4.0%～6.0%
12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)
A．0.6     B．0.9      C．1.0      D．1.2
13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)
A．0.7       B．0.6       C．0.8      D．0.9
14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B)
A．防火卷帘门     B．乙级防火门      D．丙级防火门     C．普通门
15)在设有车间或者仓库的建筑物内，_________设置员工集体宿舍。(A)
A．不得     B．不宜     C．允许     D．可以
16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂（库）房附近。(D)
A．丁类    B．戊类    C．丙类     D．甲、乙类
17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B)
A．3.5     B．4     C．4.5     D．5
18)高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C)
A．2     B．4     C．5      D．10
19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D)
A．三类     B．四类     C．一类      D．一、二类
20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D)
A．二     B．三     C．四     D．五

21)木工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(B)
A．乙类     B．丙类     C．丁类     D．甲类
22)饲料加工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(D)
A．丁类     B．戊类     C．乙类    D．丙类
23)面粉厂的碾磨工段火灾危险性应划为_________ 。(B)
A．甲类     B．乙类     C．丙类     D．丁类
24)储存61度以上的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(A)
A．甲类     B．乙类     C．丙类     D．丁类
25)储存52度的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(C)
A．甲类     B．乙类     C．丙类     D．丁类
26)谷物库房的火灾危险性应划为_________ 。(D)
A．丁类     B．戊类     C．乙类     D．丙类
27)使用或生产下列物质的生产，其火灾危险性属于乙类的是_________。(A)
A．能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≧60度的液体雾滴。
B．在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点和生产。
C．利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产。
D．闪点≧60度的液体。
28)三级耐火等级的丙类生产厂房不应超过_________层。(B)
A．一    B．二    C．三    D．四
29)一般情况下，高层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(A)
A．13    B．12    C．9    D．11
30)一般情况下，高层民用建筑裙房之间的防火间距不应小于__________________ 米。(D)
A．3    B．4    C．5    D．6
31)建筑中的通风，空气调节系统的风管，除规范另有规定外，应采用_________材料制作。(D)
A．易燃     B．可燃     C．难燃     D．不燃
32)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用_________级装修材料。(A)
A．A     B．B1     C．B2     D．B3
33)建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的_________决定的。(D)
A．燃烧性能     B．耐火等级     C．支座条件     D．燃烧性能和耐火极限
34)一般情况下，一、二级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)
A．4 
B．6 
C．5 
D．3
35)建筑高度超过_________米的两层或两层以上的厂房、库房称为高层工业建筑。(B)
A．23 
B．24 
C．22 D.21
36)除规范另有规定外，高层仓库与甲类物品库房的防火间距不应小于_________米。(C)
A．12 
B．10 
C．13 
D．11
37)一般情况下，乙醇的精制厂房与固定电焊点的防火间距不应小于_________米。(C)
A．25 
B．15 
C．30 
D．20
38)一般情况下，木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)
A．6 
B．8 
C．9 
D．7
39)一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为_________平方米。(A)
A．4000 
B．4500 
C．6000 
D．5000
40)未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房防火墙间最大允许建筑面积为_________ 平方米。(B)
A．3000 
B．1500 
C．2500 
D．2000

41)建筑高度31米的框架结构高级旅馆，每个防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(A)
A．2000 
B．3000 
C．4000 
D．5000
42)一般情况下，停车数超过10辆的地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(B)
A．3000 
B．4000 
C．2000 
D．3500
43)一般情况下，一、二级耐火等级的III类单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(D)
A．3000 
B．4000 
C．7000 
D．6000
44)未设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为_________平方米。(B)
A．1000 
B．500 
C．600 
D．2000
45)未设自动灭火系统的地下木材库房防火墙间最大允许建筑面积为_________平方米。(C)
A．400 
B．600 
C．300 
D．500
46)当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于_________。(D)
A．15米 
B．12米 
C．10米 
D．9米
47)数个液化石油气的总容积大于3000m³时，应分组布置，组与组相邻储罐之间的防火间距，不应小于_________米。(B)
A．10 
B．20 
C．15 
D．25
48)建筑高度小于100米的建筑，竖向管道井至少应每隔__________________层进行防火分隔。(B)
A．2-4 
B．2-3 
C．2-5 
D．2-6
49)建筑高度大于100米的建筑，竖向管道井至少应每隔_________层进行防火分隔。(A)
A．每层 
B．每2层 
C．每3层 
D．每4层
50)防火墙的材料必须是_________。(B)
A．难燃材料 
B．不燃材料 
C．可燃材料 
D．不燃或可燃材料
51)一类高层民用建筑的耐火等级_________。(A)
A．应为一级 
B．不应低于二级 
C．不应低于三级 
D．不应低于四级。
52)消防电梯的载重量不应低于_________kg。(B)
A．1000 
B．800 
C．500 
D．1500
53)一类高层民用建筑自备发电设备，应设有自动启动装置，并能在_________s内供电。(B)
A．20 
B．30 
C．45 
D．60
54)消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制线路宜按_________划分。(A)
A．防火分区 
B．防烟分区 
C．楼层 
D．供电级别
55)《高层民用建筑设计防火规范》规定走道疏散标志灯的间距不应大于_________米。(B)
A．10 
B．20 
C．30 
D．40
56)《建筑设计防火规范》规定，剧院、电影院、礼堂的观众厅容纳人数不超过2000人时，每个安全出口的平均疏散人数不应超过_________人。(B)
A．200 
B．250 
C．400 
D．700
57)无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用_________装修材料。(A)
A．A级 
B．不低于B1级 
C．不低于B2级 
D．B1或B2级
58)除规范另有规定外，发生火灾的仍需坚持工作的房间，其应急照明的照度应满足_________。(D)
A．不低于0.5Lx 
B．不低于5Lx 
C．不低于1Lx 
D．保证正常照明的照度
59)防烟分区可以利用从顶棚突出不小于_________m的梁划分。(A)
A．0.5 
B．0.4 
C．0.2 
D．0.3
60)当防烟楼梯间与消防电梯合用前室采用自然排烟时，可开启外窗面积不应小于_________。(A)
A．3m2 
B．2m2 
C．前室面积的5% 
D．前室面积的2%

61)高层民用建筑内长度不超过60m的内走道采用自然排烟时，可开启外窗面积不应小于走道面积的_________。(D)
A．10% 
B．5% 
C．3% 
D．2%
62)消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过_________s计算。(A)
A．60 
B．120 
C．80 
D．45
63)高层建筑的消防控制室、消防水泵房、防排烟机房和_________ (B)等供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
A．歌舞娱乐场所 
B．消防电梯 
C．易燃物品库房 
D．办公室
64)层数_________的居住建筑（包括首层设置商业报务网点的住宅）和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)
A．大于等于7层 
B．大于等于8层 
C．大于等于9层 
D．大于等于10层
65)多层民用建筑闷顶内有可燃物时，其配电线路应_________。(A)
A．穿金属管保护 
B．穿PVC管保护 
C．采用阻燃电缆 
D．穿阻燃套管
66)除规范另有规定外，建筑物内每个防火分区的安全出口数量一般不应少于_________个。(B)
A．1 
B．2 
C．3 
D．4
67)我国现行规范选择_________ 作为确定耐火等级的基准。(C)
A．承重墙 
B．梁 
C．楼板 
D．柱
68)丙类厂房与公共建筑相邻较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙时，其防火间距_________ 米。(A)
A．可不限 
B．4 
C．10 
D．3.5
69)在防火阀两侧各_________ mm范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)
A．80 
B．100 
C．150 
D．200
70)设在顶棚上的机械排烟口，距附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(A)
A．1．5 
B．2 
C．3 
D．4
71)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过_________(B)m。
A．20 
B．30 
C．40 
D．60
72)安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用不燃烧材料，并应与可燃物保持不小于_________cm的距离。(B)
A．10 
B．15 
C．20 
D．30
73)设置机械排烟的地下、半地下场所，除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于_________ ㎡的房间外，排烟口可设置在疏散走道。(A)
A．50 
B．60 
C．70 
D．100
74)当采用自然排烟方式时，净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭面积的_________%。(B)
A．2 
B．5 
C．8 
D．10
75)层数超过_________层的高层民用建筑，其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。(D)
A．20 
B．22 
C．30 
D．32
76)卤钨灯和超过_________W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用耐热线或其他可靠的隔热保护措施。(B)
A．60 
B．100 
C．200 
D．300
77)装修材料的燃烧性能中的B2级是指_________装修材料。(B)
A．不燃性 
B．可燃性 
C．难燃性 
D．易燃性
78)两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距_________。(D)
A．不宜小于4米 
B．不宜小于3.5米 
C．不宜小于2米 
D．可不限
79)有封闭内院和天井的高层建筑沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道，通道之间的距离不宜超过_________米。(C)
A．150 
B．220 
C．80 
D．160
80)录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按_________(C)人/㎡计算。
A．0.5 
B．0.8 
C．1.0 
D．1.2

81)高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于_________(A)m。
A．4 
B．5 
C．6 
D．8
82)甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于_________(A)m。
A．25 
B．30 
C．40 
D．50
83)一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂（库）房的防火间距不应小于_________m。(C)
A．25 
B．20 
C．15 
D．18
84)高层居住建筑疏散楼梯的净宽不应小于_________m。(B)
A．1.3 
B．1.1 
C．1.2 
D．1.5
85)高层建筑每层疏散楼梯的总宽度应其通过人数每百人不小于_________ m计算。(C)
A．0.5 
B．1.5 
C．1.0 
D．0.8
86)高层医院病房疏散楼梯的最小净宽不应小于_________m。(A)
A．1.3 
B．1.1 
C．1.2 
D．1.0
87)高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室，其合用前室面积不应小于_________平方米。(B)
A．4.5 
B．6 
C．10 
D．15
88)高层居住建筑的户门不应直接开向前室，当确有困难时，部分开向前室的户门均应为_________。(C)
A．双向弹簧门 
B．甲级防火门 
C．乙级防火门 
D．丙级防火门
89)高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个，但房间面积不超过_________平方米且经常停留人数不超过 人的房间，可设一个门。(C)
A．60、5 
B．75、20 
C．50、15 
D．60、10
90)高层民用建筑的电梯井_________独立设置，井内_________敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并_________敷设与电梯无关的电缆、电线。(C)
A．必须，不应，不宜 
B．必须，严禁，不宜 
C．应，严禁，不应 
D．宜，不应，不宜
91)商业小型石油库（规范另有规定者除外）与重要公共建筑的安全距离不得小于_________m，与一、二级耐火等级民用建筑不得小于_________m。(B)
A．30，25 
B．50，25 
C．80，50 
D．100，80
92)乙类物品库房（规范另有规定者除外）与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于_________ m，与其它民用建筑不宜小于_________ (C)m。
A．14，12 
B．25，20 
C．30，25 
D．50，25
93)未设自动灭火系统的甲类一级耐火等级的单层厂房的防火分区最大允许占地面积为_________平方米。(C)
A．2000 
B．3000 
C．4000 
D．可不限
94)除规范另有规定外，未设自动灭火系统的多层民用建筑中一、二级耐火等级建筑防火分区每层最大允许面积为_________。(C)
A．1500㎡ 
B． 2000㎡ 
C． 2500㎡ 
D． 5000㎡
95)对非燃烧物质进行加工，并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产，火灾危险性分类属于_________(D)类。
A．甲 
B．乙 
C．丙 
D．丁
96)歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于两个，当其建筑面积不大于_________㎡时可设置一个疏散出口。(A)
A．50 
B．60 
C．75 
D．80
97)爆炸性气体环境危险区域的1区是指_________ 。(B)
A．在正常情况下，爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所
B．在正常情况下，爆炸性气体混合物有可能出现的场所
C．在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所
D．在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现，仅在正常情况下偶尔短时间出现的场所
98)一栋体积1100立方米的甲类厂房，其泄压比不宜小于_________。(C)
A．0.05 
B．0.22 
C．0.03 
D．0.15
99)挡烟垂壁是指用不燃材料制成，从顶棚下垂不小于_________(B)mm的固定或活动的挡烟设施。
A．400 
B．500 
C．800 
D．1000
100)《建筑设计防火规范》，《高层民用建筑设计防火规范》规定防火墙的耐火极限不应小于_________h。(C)
A．4、4 
B．3、3 
C．4、3 
D．3、4

101)未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于_________平方米。(B)
A．1000 
B．1500 
C．2000 
D．3000
102)停放车辆为100辆的地下复式汽车库，其防火分区的建筑面积不应小于_________平方米。(D)
A．2000 
B．4000 
C．1300 
D．2600
103)高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过_________m的附属建筑。(C)
A．12 
B．20 
C．24 
D．32
104)对建筑构件进行耐火试验，如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度_________度，表明试件失去隔热性。(B)
A．100 
B．140 
C．160 
D．200
105)耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于_________h。(B)
A．2.5 
B．3 
C．3.5 
D．4
106)甲类库房的最多允许建筑层数是_________层。(A)
A．1 
B．2 
C．3 
D．4
107)独立建造的硝酸铵库房，建筑耐火等级不应低于_________级。(B)
A．一 
B．二 
C．三 
D．四
108)建筑高度超过_________m的教学楼是一类高层建筑。(C)
A．24 
B．32 
C．50 
D．45
109)柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时，柴油的闪电不应小于_________摄氏度。(C)
A．50 
B．40 
C．55 
D．60
110)设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所，一个厅、室的建筑面积不应大于_________平方米。(A)
A．200 
B．300 
C．400 
D．500
111)高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过_________立方米。(C)
A．5 
B．10 
C．15 
D．20
112)20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于_________米。(B)
A．13 
B．15 
C．25 
D．30
113)储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于_________米。(D)
A．20 
B．25 
C．30 
D．35
114)两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于_________米。(A)
A．4 
B．5 
C．7 
D．10
115)甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)
A．20 
B．25 
C．35 
D．50
116)建筑物封闭内院，如其短边长度超过_________m时，宜设有进入内院的消防车道。(B)
A．15 
B．24 
C．12 
D．18
117)除规范另有规定外，设有自动灭火系统的一类高层民用建筑，其防火分区建筑面积不应大于_________平方米。(C)
A．800 
B．1000 
C．2000 
D．1500
118)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于_________平方米。(A)
A．500 
B．1000 
C．1500 
D．2000
119)耐火极限不低于_________h的门为甲级防火门。(B)
A．0.9 
B．1.2 
C．0.5 
D．0.6
120)三级耐火等级的民用建筑物，最多允许层数是_________层。(B)
A．3 
B．5 
C．6 
D．8

121)建筑物中管道井的检查门应采用_________。(C)
A．甲级防火门 
B．乙级防火门 
C．丙级防火门 
D．普通门
122)建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用_________。(A)
A．甲级防火门_________
B．乙级防火门 
C．丙级防火门 
D．普通门
123)高度超过_________米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)
A．30 
B．32 
C．35 
D．40
124)高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定，且不应小于_________米。(D)
A．1.2 
B．1.3 
C．1.4 
D．1.5
125)汽车库内双向车道的宽度不宜小于_________米。(D)
A．4 
B．5 
C．6 
D．7
126)建筑物公共疏散出口处内、外_________m范围内不应设置踏步。(C)
A．1.2 
B．1.3 
C．1.4 
D．1.5
127)除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过_________m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)
A．24 
B．28 
C．32 
D．30
128)一般情况下，高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于_________个。(B)
A．1 
B．2 
C．．3 
D．4
129)单层公共建筑（托儿所、幼儿园除外）如面积不超过_________平方米且人数不超过_________人时，可设一个直通室外的出口。(C)
A．250、50 
B．150、70 
C．200、50 
D．200、70
130)超过_________层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)
A．2 
B．3 
C．4 
D．5
131)房间位于2个安全出口之间，且建筑面积小于等于_________ 平方米，疏散门的净宽度不小于_________ 米的多层公共建筑，可设置一个安全出口。(B)
A．120、1 
B．120、0.9 
C．150、1 
D．150、0.9
132)除人防工程和超高层建筑外，应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时，连续供电时间不应小于_________(B)min。
A．15 
B．20 
C．30 
D．40
133)剧院、电影院和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时，其超过的部分，每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。
A．200 
B．400 
C．300 
D．350
134)建筑高度超过_________m的公共建筑应设避难层。(D)
A．50 
B．80 
C．90 
D．100
135)一类高层民用建筑内长度超过_________米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)
A．15 
B．20 
C．10 
D．18
136)超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过_________米的内走道应设机械排烟系统。(D)
A．30 
B．40 
C．50 
D．60
137)汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于_________米。(C)
A．0.9 
B．1.0 
C．1.1 
D．1.2
138)室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于_________米。(C)
A．0.9 
B．1.0 
C．1.1 
D．1.2
139)高层民用建筑内的营业厅，其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过_________米。(C)
A．15 
B．20 
C．30 
D．25
140)除规范规定另有规定外，疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于_________Lx。(B)
A．0.3 
B．0.5 
C．1.0 
D．2.0

141)高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为_________(C)Pa。
A．20-30 
B．30-40 
C．40-50 
D．50-60
142)高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于_________m/s。(C)
A．5 
B．6 
C．7 
D．8
143)机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(C)
A．1.0 
B．1.2 
C．1.5 
D．2.0
144)高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于_________m/s。(D)
A．7 
B．8 
C．9 
D．10
145)消防用电设备的配电线路应穿管保护，当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内，其保护层厚度不应小于_________mm。(C)
A．15 
B．20 
C．30 
D．50
146)除规范另有规定外，二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于_________h。(D)
A．3.0 
B．2.0 
C．1.5 
D．1.0
147)除规范另有规定外，甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于_________米。(B)
A．20 
B．30 
C．40 
D．50
148)在爆炸性气体环境中，当气体蒸气比空气重时，电气线路应在较高处敷设或_________。(D)
A．接地保护 
B．穿金属管保护 
C．穿锌管保护 
D．直接埋地
149)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置_________。(B)
A．局部机械排烟设施 
B．局部正压送风系统 
C．向疏散方向开启的甲级防火门 
D．向疏散方向开启的丙级防火门
150)建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为_________类。(C)
A．一 
B．二 
C．三 
D．四
151)国家级重点文物保护的建筑物，其防雷类别应划分为_________(B)类。
A．一 
B．二 
C．三 
D．四
152)大于 W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)
A．40 
B．60 
C．120 
D．200
153)当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可作为_________(B)级装修材料使用。
A．A 
B．B1 
C．B2 
D．不低于B1级
154)靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间，每_________层内可开启的外窗总面积之和不应小于_________㎡。(C)
A．三、2 
B．五、3 
C．五、2 
D．三、3
155)_________应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)
A．高层建筑的地下水泵房 
B．消防电梯井 
C．消防控制室 
D．封闭避难层（间）
156)设置机械加压送风的楼梯间宜_________设一个加压送风口，前室的加压送风口应_________设一个。(B)
A．每隔三至五层、每层 
B．每隔二至三层、每层 
C．每隔二至三层、每隔二至三层 
D．每层、每二层
157)有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的_________靠外墙处。(B)
A．最下一层 
B．最上一层 
C．地下室或半地下室 
D．常年主导风向下风向
158)有爆炸危险的甲、乙类厂房，其泄压面积与厂房体积的比值（㎡/m3）宜采用_________。(A)
A．0.05-0.22 
B．0.5-0.8 
C．0.01-0.03 
D．0.03-0.5
159)高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为_________。(A)
A．3h 
B．4h 
C．3.5h 
D．2.5h
160)甲类单层厂房、耐火等级为二级，其防火分区最大允许占地面积为_________。(B)
A．2000㎡ 
B．3000㎡
C．4000㎡ 
D．5000㎡

161)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用_________填塞密实。(A)
A．不燃烧材料 
B．难燃烧材料 
C．可燃烧材料 
D．易燃烧材料
162)下面需设二个安全出口的有_________。(D)
A．面积为90 ㎡甲类厂房，生产人数为4人 
B．面积为180 ㎡，人数为40人的办公室 
C．可停靠40辆车的停车场 
D．面积为65 ㎡的地下室
163)严重危险等级场所，每具灭火器的最小灭火级别应为_________。(D)
A．3A 
B．4A 
C．4B 
D．8B
164)水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池_________(A)m范围内。
A．15-40 
B．25-50 
C．10-25 
D．5-15
165)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于_________，采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于_________欧姆。(C)
A．20欧姆、5欧姆 
B．8欧姆、2欧姆 
C．4欧姆、1欧姆_________
D．16欧姆、4欧姆
166)《高层民用建筑设计防火规范》规定，高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于_________。(C)
A．12㎡、9㎡ 
B．24㎡、18㎡ 
C．18㎡、12㎡ 
D．36㎡、24㎡
167)附设在建筑物内的消防水泵房，应用耐火极限不低于_________(B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。
A．0.5h 
B．1.0h 
C．1.5h 
D．2.0h
168)某商住楼，建筑高度48m，每层建筑面积1490㎡，其地上部分防火分区允许最大建筑面积不应超过_________㎡。(B)
A．1000 
B．1500 
C．2000 
D．3000
169)某综合楼，建筑高度28.7m，每层建筑面积1260㎡，其地上部分防火分区允许最大建筑面积不应超过_________㎡。(B)
A．500 
B．1000 
C．1500 
D．2000
170)汽车加油站除规范另有规定外，距重要公共建筑不应小于_________m。(D)
A．25 
B．30 
C．40 
D．50
171)现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间最大允许建筑面积，均_________于民用建筑和厂房的相应规定。(C)
A．大致等同 
B．等同 
C．严 
D．宽
172)设有自动喷水灭火的系统的库房，其防火墙间最大允许建筑面积可在相应规定基础上增加_________倍。(A)
A．1 
B．2 
C．3 
D．4
173)修车库防火分区最大允许建筑面积，除规范另有规定外，不应大于_________㎡。(B)
A．1000 
B．2000 
C．2500 
D．3000
174)地下汽车库的每个防火分区的最大允许建筑面积，除规范有规定者外，不应大于_________㎡。(B)
A．1000 
B．2000 
C．2500 
D．3000
175)一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于_________h。(C)
A．1.00 
B．1.50 
C．2.00 
D．2.50
176)高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________(B) ㎡。
A．400 
B．500 
C．1000 
D．1500
177)人防工程室内净高不超过6m时，每个防烟分区的建筑面积不应大于_________㎡(B)
A．400 
B．500 
C．1000 
D．1500
178)面积超过_________㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)
A．1000 
B．2000 
C．2500 
D．3000
179)设有机械排烟系统的汽车库，每个防烟分区的建筑面积不宜超过_________㎡(C)
A．1000 
B．1500 
C．2000 
D．3000
180)甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________(C)m。
A．25 
B．30 
C．50 
D．80

181)城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于_________m。(A)
A．25 
B．30 
C．50 
D．15
182)架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于_________ (B)倍杆高。
A．1 
B．1.5 
C．2 
D．2.5
183)当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时，其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少_________%。(D)
A．10 
B．30 
C．25 
D．50
184)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于_________m。(B)
A．25 
B．30 
C．50 
D．80
185)_________类生产除工艺要求必须采用多层厂房外，宜采用单层厂房。(C)
A．甲，乙，丙 
B．甲，乙 
C．甲 
D．乙
186)_________类生产不能设在高层厂房内。(B)
A．甲，乙 
B．甲 
C．使用爆炸下限<60℃的液体 
D．产生浮游状态的可燃粉尘
187)层数_________层的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的的住宅）和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)
A. 大于等于7层
B.大于等于8层 
C．大于等于9层_
D. 大于等于10层
188)高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间，其储量不应超过_________h的需要量。(D)
A．2 
B．4 
C．8 
D．24
189)高层民用建筑的垃圾道_________设在楼梯间内。(B)
A．不宜 
B．不应 
C．严禁 
D．宜
190)厂（库）区围墙与厂（库）内建筑的间距不宜小于_________m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)
A．4 
B．5 
C．10 
D．15
191)供甲、乙类厂房专用的_________Kv及以下的变、配电所，按规定采取防火措施后，可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)
A．5 
B．10 
C．12 
D．15
192)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时，总储量不超过_________(B)m3时，可与裙房贴邻建造。
A．0.5 
B．1 
C．3 
D．5
193)高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时，总储量超过1m3不超过3m3时，应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于_________m。(C)
A．6 
B．9 
C．10 
D．13
194)储存物品火灾危险性，按其在储存过程中的火灾危险性特征，将其分为_________类。(D)
A．2 
B．2 
C．4 
D．5
195)除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于_________(B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。
A．200 
B．300 
C．400 
D．500
196)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于_________lx。(B)
A．1.5 
B．1 
C．0.5 
D．2
197)消防车道上空有障碍物时，其净高不应小于_________m。(B)
A．3.5 
B．4 
C．4.5 
D．5
198)公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于________ (C)m。
A．15 
B．20 
C．10 
D．15
199)高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时，裙房的防火分区允许最大建筑面积可达_________m2。(D)
A．1000 
B．2500 
C．4000 
D．5000
200)隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统，送风的余压值应为_________ pa。(A)
A．30—50 
B．30—60 
C．20—40 
D．20—50

301)中倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。(D)
A．2％ 
B．3％ 
C．4％ 
D．6％
302)保护非水溶性甲、乙、丙类液体的泡沫喷淋系统，当采用非吸气型水喷头时，应选用________。(C)
A．蛋白泡沫液 
B．氟蛋白泡沫液 
C．水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 
D．抗溶性泡沫液
303)液下喷射泡沫灭火系统，适用于________。(A)
A．非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 
B．外浮顶储罐 
C．内浮顶储罐 
D．水溶性甲、乙、丙类液体储罐
304)除规范另有规定外，非水溶性的甲、乙类液体固定顶储罐，当采用固定式、半固定式液上喷射泡沫灭火系统时，蛋白泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于________。(B)
A．6.0L／min·m2、30min 
B．6.0L／min·m2、40min 
C．5.0L／min·m2、30min 
D．5.0L／min·m2、40min
305)蛋白泡沫灭火剂可以扑救________火灾。(A)
A．木材 
B．乙醇 
C．丙酮 
D．醋酸乙酯
306)气体灭火系统的灭火浓度的涵义，是指在101KPa大气压和规定的温度条件下，扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小________。(D)
A．质量用量 
B．体积用量 
C．质量百分比 
D．体积百分比
307)二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的________(C)倍。
A．1.2________
B．1.4 
C．1.7________
D．2.0
308)二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不得低于________。(A)
A．34％ 
B．36％ 
C．37％ 
D．41％
309)气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于________Kpa。(B)
A．1.1 
B．1.2 
C．1.3 
D．1.4
310)二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于________。(A)
A．0.5 
B．0.6 
C．0.9 
D．1.0
311)生产、使用或储存可燃气体和甲、乙、丙类液体的防护区，卤代烷1301的设计灭火浓度或设计惰化浓度不应小于最小灭火浓度或惰化浓度的1.2倍，并不应小于________。(B)
A．3.8％ 
B．5％ 
C．7.5％ 
D．7.6％
312)高压二氧化碳灭火系统储存容器的工作压力不应小于________(B)Mpa。
A．2.07 
B．5.17 
C．15
D．19
313)卤代烷1211、1301灭火系统当采用管网灭火系统时，一个防护区的面积和容积不宜大于________。(D)
A．100m2、300m3 
B．100m2、500m3 
C．500m2、1500m3 
D．500m2、2000m3
314)卤代烷1211、1301灭火系统当采用无管网灭火系统时，一个防护区的面积和容积不宜大于________。(A)
A．100m2、300m3
B．100m2、500m3 
C．500m2、1500m3 
D．500m2、2000m3
315)全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于lmin。当扑救固体深位火灾时，喷放时间不应大于7min，并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到________。(B)
A．20％ 
B．30％ 
C．40％ 
D．50％
316)按喷头流量系数分类，流量系数K=________的洒水喷头称为标准喷头。(B)
A．55 
B．80 
C．115 
D．155
317)消防水泵房设置在地下一层时，疏散门应靠近安全出口，消防水泵房的门应采用_________(B)
A．普通木质门 
B．甲级防火门 
C．乙级防火门 
D．丙级防火门
318)室内消火栓的间距应由计算确定，其中高层民用建筑不应大于 m，裙房不应大于________m。(B)
A．20、30 
B．30、50 
C．20、50 
D．30、30
319)同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过________m。(D)
A．10 
B．15 
C．20 
D．25
320)室外消火栓间距不应超过________m。(C)
A．60 
B．100 
C．120 
D．150

321)多层民用建筑玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙，当其外墙面采用耐火极限不低于________的非燃烧体时，其墙内填充材料可采用________材料。(A)
A．1h，难燃 
B．0.75h，难燃 
C．2h，可燃 
D．0.5h，难燃
322)除规范另有规定外，防火阀安装在________管道上，动作温度宜为________。(B)
A．排烟系统，280℃ 
B．通风空调系统，70℃ 
C．排烟系统，70℃ 
D．通风空调系统，280℃
323)排烟防火阀安装在________系统的管道上，动作温度为________℃。(C)
A．通风，70 
B．通风空调，70 
C．排烟，280 
D．排烟，70
324)室内消火栓系统每根消防竖管的管径应按通过的流量经计算确定，但不应小于________mm.(D)
A．80________
B．90________
C．150________
D．100
325)自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为________。(D)
A．轻危险级、中危险级、严重危险级
B．轻危险级、中危险级
C．次危险级、中危险级、严重危险级
D．轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级
326)在设有空调系统的房间内，火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 m。(D)
A．3.0 
B．2.5 
C．2.0 
D．1.5
327)火灾探测器周围________m内不应有遮挡物。(C)
A．2.0 
B．3.0 
C．0.5
D．1.0
328)消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，首层发生火灾，其控制程序应先接通________。(C)
A．本层、地下各层 
B．本层、二层 
C．本层、二层及地下各层 
D．所有层
329)供消防车取水的消防水池，保护半径不应大于________m。(A)
A．150 
B．120 
C．60
D．40
330)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于________Mpa时，应设减压设施，静水压力大于________Mpa，应采取分区给水系统。(B)
A．0.8、0.5 
B．0.5、1.0 
C．0.3、0.8 
D．0.5、0.8
331)民用建筑和工业厂房的中危险级场所，自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为________m2。(A)
A．160 
B．100 
C．300 
D．180
332)高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外，当建筑高度不超过100m时，最不利点消火栓静水压力不应低于________Mpa。(B)
A．0.05 
B．0.07 
C．0.10 
D．0.15
333)C类火灾是指________。(D)
A．含碳固体可燃物燃烧的火灾 
B．甲、乙、丙类液体燃烧的火灾 
C．带电物体燃烧的火灾 
D．可燃气体燃烧的火灾
334)B类火灾是指________。(B)
A．含碳固体可燃物燃烧的火灾 
B．甲、乙、丙类液体燃烧的火灾和可熔化的固体物质燃烧的火灾
C．带电物体燃烧的火灾 
D．可燃气体燃烧的火灾
335)设有消火栓系统的场所，其灭火器配置数量可相应减少________。(C)
A．10％ 
B．20％ 
C．30％ 
D．50％
336)设有灭火系统的场所，其灭火器配置数量可相应减少________。(C)
A．30％ 
B．40％ 
C．50％ 
D．70％
337)设有消火栓和灭火系统的场所，其灭火器配置数量可相应减少________。(C)
A．50％ 
B．60％ 
C．70％ 
D．80％
338)按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于________具。(B)
A．1 
B．2 
C．4 
D．5
339)按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，每个灭火器设置点的灭火器不宜多于________具。(C)
A．3 
B．4 
C．5 
D．6
340)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时，手提式灭火器的最大保护距离为________m。(C)
A．10 
B．13 
C．15 
D．18

341)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时，手提式灭火器的最大保护距离为________ m。(C)
A．10 
B．15 
C．20 
D．25
342)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时，手提式灭火器的最大保护距离为________ m。(B)
A．7 
B．9 
C．10 
D．12
343)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时，手提式灭火器的最大保护距离为 ________m。(C)
A．10 
B．11 
C．12 
D．13
344)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时，推车式灭火器的最大保护距离为 ________m。(D)
A．15 
B．20 
C．25 
D．30
345)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时，推车式灭火器的最大保护距离为________ m。(B)
A．15 
B．18 
C．20 
D．25
346)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时，推车式灭火器的最大保护距离为________ m。(C)
A．15 
B．20 
C．24 
D．30
347)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时，推车式灭火器的最大保护距离为________m。(C)
A．30 
B．35 
C．40 
D．45
348)《建筑灭火器配置设计规范》规定地下建筑灭火器的配置场所所需的灭火级别应按________计算。(C)
A．Q=1.1K(S/U) 
B．Q=1.2K(S/U) 
C．Q=1.3K(S/U) 
D．Q=1.4K(S/U)
349)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的________倍确定。(D)
A．1.1 
B．1.5 
C．1.2 
D．1.3
350)自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于________(C)Mpa。
A．0.80 
B．1.40 
C．1.20 
D．1.50
351)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于________mm。(C)
A．80 
B．90 
C．100 
D．150
352)《高层民用建筑设计防火规范》规定，设有高位水箱的消防给水系统，其增压设施应符合________等规定。(A)
A．增压水泵的出水量，对消火栓给水系统不应大于5l／S，对自动喷水灭火系统不应大于1L／S
B．增压水泵的出水量，对消火栓给水系统不应大于8L／S，对自动喷水灭火系统不应大于3L／s
C．增压水泵的出水量，对消火栓给水系统不应大于10L／s，对自动喷水灭火系统不应大于5L／S
D．增压水泵的出水量，对消火栓给水系统不应大于5L／s，对自动喷水灭火系统不应大于10L／S
353)高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定，且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于________(C)m。
A．7 
B．8 
C．10 
D．13
354)灭火器配置场所的危险等级应分为________。(C)
A．严重危险级、中危险级
B．中危险级、轻危险级
C．严重危险级、中危险级、轻危险级
D．严重危险级、中危险级、次危险级
355)扑灭ABC类火灾应选择________灭火器。(B)
A．泡沫灭火器 
B．磷酸铵盐干粉灭火器 
C．二氧化碳灭火器 
D．水型灭火器
356)100．灭火器A类火灾配置场所为严重危险级时，每具灭火器最小配置灭火级别为 A。(B)
A．8 
B．5 
C．3 
D．1
357)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时，手提式灭火器的最大保距离为________m。(C)
A．15 
B．20 
C．25 
D．30
358)《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于________m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。(D)
A．100 
B．200 
C．400 
D．500
359)《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于________m2的地下商店应设火灾自动报警装置。(D)
A．100 
B．200 
C．400 
D．500
360)《建筑设计防火规范》规定，设置在地上一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积超过________m2时应设置自动喷水灭火系统。(D)
A．100 
B．150 
C．200 
D．300

361)水力警铃的工作压力不应小于________MPa。(D)
A．0.5 
B．0.1 
C．0.08 
D．0.05
362)特等、甲等或超过________个座位的其他等级的剧院的舞台的葡萄架下部应设雨淋喷水灭火系统。(D)
A．1000 
B．500 
C．1200 
D．1500
363)超过________个座位的会堂或礼堂应设自动喷水灭火系统。(B)
A．1000 
B．2000 
C．500 
D．1500
364)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过________辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。(A)
A．10 
B．8 
C．5 
D．4
365)高层民用建筑中超过________个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。(A)
A．800 
B．200 
C．500 
D．250
366)下列________等部位应设水幕系统。(D)
A．火柴厂的氯酸钾压碾厂房
B．飞机发动机试车台的试车部位
C．省级邮政楼的邮袋库
D．应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位
367)建筑面积超过________m2的演播室应设雨淋系统。(D)
A．200 
B．300 
C．350 
D．400
368)日装瓶数量超过________瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库应设自动灭火系统。(D)
A．1500 
B．2000 
C．2500 
D．3000
369)发生火灾时，湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由________(C)控制启动。
A．火灾探测器 
B．水流指示器 
C．闭式喷头 
D．压力开关
370)预作用喷水灭火系统由________组成。(C)
A．闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
B．开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
C．闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施
D．闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施
371)发生火灾时，雨淋系统中的雨淋阀由________发出信号开启。(D)
A．闭式喷头 
B．开式喷头 
C．水流指示器 
D．火灾报警控制器
372)干式喷水灭火系统由________组成。(A)
A．闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备
B．开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、 供水设备
C．闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
D．开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
373)发生火灾时，干式喷水灭火系统中干式报警阀靠________开启。(B)
A．火灾探测器 
B．洒水喷头 
C．火灾报警控制器 
D．压力开关
374)图书馆、档案馆、商场、仓库的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离，不应小于 m；标志喷头的溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于 m。(D)
A．0.35、0.4 
B．0.3、0.4 
C．0.35、0.45 
D．0.3、0.45
375)轻危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为________m。(A)
A．3.6 
B．3.0 
C．4.4 
D．4.2
376)轻危险级场所边墙型标准喷头单排喷头的最大保护跨度为________m。(A)
A．3.6 
B．3.0 
C．4.4 
D．4.2
377)中危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为________m。(B)
A．3.6 
B．3.0 
C．4.4 
D．4.2
378)除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外，直立型、下垂型标准喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于________mm，且不应大于________mm。(C)
A．65、135 
B．70、160 
C．75、150 
D．80、160
379)设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级的建筑物，设置边墙型标准喷头时，配水支管上喷头的 最大间距为________m。(D)
A．4.8 
B．5.5 
C．3.6 
D．3.0
380)设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级工级的建筑物，设置边墙型标准喷头时，两排相对喷头的最大保护跨度为________m。(B)
A．3.6 
B．6.0 
C．4.6 
D．4.2

381)扑救水溶性可燃液体火灾，必须选用________。(D)
A．蛋白泡沫液 
B．氟蛋白泡沫液 
C．水成膜泡沫液 
D．抗溶性泡沫液
382)低倍数空气泡沫是指泡沫混合液吸入空气后，体积膨胀不大于________倍的泡沫。(C)
A．30 
B．40
C．20 
D．60
383)_________火灾能用气体灭火系统扑救。(B)
A．金属氢化物 
B．天然气 
C．火药 
D．白磷
384)二氧化碳灭火系统按应用方式可分为________。(D)
A．组合分配灭火系统和单元独立灭火系统
B．高压系统和低压系统
C．管网灭火系统和无管网灭火系统
D．全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
385)气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设________。(B)
A．选择阀 
B．单向阀 
C．压力讯号器 
D．先导阀
386)气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查，操作面距墙面或相对操作面之间的距离不宜小于________m。(A)
A．1.0 
B．0.8 
C．1.5 
D．0.6
387)高压二氧化碳灭火系统储存装置的环境温度应为 ℃(A)
A．0～49 
B．-20～55 
C．0～55 
D．-10～55
388)当气体灭火系统设置自动启动方式时，应在接到________个独立的火灾信号后才能启动。(B)
A．1 
B．2 
C．3 
D．4
389)气体灭火系统机械应急操作装置应设在________。(C)
A．防护区内
B．无管网灭火系统中
C．贮瓶间内或防护区外便于操作的地方
D．泄压口
390)设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网，应设________。(C)
A．防雷保护设施 
B．防潮设施 
C．防静电接地 
D．气体切断阀
391)设置在海拔高度1000m以下的变配电室等有电气火灾危险的防护区内的卤代烷1301灭火系统，其系统组件与标称线路电压小于等于35KV的带电部件之间最小间距应为________(C)m。
A．0.18 
B．0.20 
C．0.34 
D．0.94
392)设置在海拔高度1000m以下的变配电室等有电气火灾危险的防护区内的卤代烷1301灭火系统，其系统组件与标称线路电压小于等于110KV的带电部件之间最小间距应为________(B)m。
A．1.28 
B．0.94 
C．1.90 
D．2.56
393)设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口，使该区人员能在________min内撤离防护区。(A)
A．0.5 
B．1
C．5 
D．10
394)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时，溅水盘与顶板的距离不应大于_________ mm.(A)
A．300 
B．150 
C．200 
D．350
395)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时，同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于 mm，不应大于 mm。(D)
A．25 200 
B．25 150 
C．30 100 
D．25 100
396)除用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内喷头的闭式系统外，采用闭式系统的民用建筑和工业厂房，其最大净空高度不应大于________m。(D)
A．5 
B．6 
C．7 
D．8
397)人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛，其宽度不应小于________米。(D)
A．1.1 
B．1.2 
C．1.3 1.4
398)剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时，每个安全出口的平均疏散人数不应超过________(D)人。
A．50 
B．100 
C．150 
D．250
399)在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在________。(A)
A．地下一层 
B．地下一、二层 
C．地下一、二、三层 
D．地下一、二、三、四层
400)人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于_________分钟。(B)
A．20 
B．30 
C．60 
D．90

400)人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于________ 分钟。(B)
A．20
B．30
C．60
D．90
401)大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处，均应按规定设置________ 。(A)
A．防火阀
B．排烟防火阀
C．防回流措施
D．防火隔板
402)液化石油气从液态转为气态，其体积扩张约________ 。(D)
A．500～600
B．50～100
C．100～200
D．250～300
403)三级汽车加油站的油罐总容积________ m3。(C)
A．≤180
B．≤120
C．≤60
D．≤90
404)液化石油气瓶装供应站，其总储量不大于10m3时，与一类高层民用建筑的防火间距不应小于________ m。(D)
A．10
B．15
C．20
D．25
405)消防用电的配电回路不应装设________ 保护装置。(B)
A．过负荷
B．漏电切断
C．手动启动
D．自动启动
406)下列需设二个安全出口的有________ 。(A)
A．面积为110m2甲类厂房，生产人数为5人
B．面积为180m2，人数为40人的办公室
C．可停靠40辆车的停车场
D．面积为45m2的地下室
407)建筑内火灾，通风孔洞面积愈大，位置愈高，热对流速度________ 。(A)
A．愈快
B．愈慢
C．不变
D．影响不大
408)消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取________ 。(C)
A．地下敷设方式
B．穿软管保护措施
C．防水措施
D．漏电保护措施
409)一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅，其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于________(D)m。
A、25 
B、40 
C、15 
D、30 
410)乙级防火门的耐火极限不低于________ h。(D)
A．0.7
B．0.6
C．0.8
D．0.9
411)甲级防火门的耐火极限不低于________ h。(D)
A．0.6
B．0.9
C．1.0
D．1.2
412)高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电，应在最末一级配电箱处设置________ 装置。(B)
A．手动切换
B．自动切换
C．自动或手动切换
D．自动和手动切换
413)建筑材料的燃烧性能分为________ 个等级。(B)
A．3
B．4
C．5
D．6
414)一般情况下，易燃材料的氧指数（ A ）。
A．小于22
B．大于22，小于17
C．大于27
Ｄ．大于28，小于60
415)下列对消防应急灯具表述不正确的是（C）
A、自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯，主电状态用绿色，充电状态用红色，故障状态用黄色。
B、集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电和应急状态用红色。
C、投入使用后，应急工作时间不应小于90min
D、消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态，主电源恢复后，应自动恢复到主电工作状态；
416)气体灭火系统保护的防护区当两个或两个以上防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过________个。(C)
A、7
B、10
C、8
D、30
417)在对防火门的检查中表述不正确的是（D）
A、外形尺寸应≤样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应≥样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应≥样品描述中的门框侧壁宽度，玻璃外形尺寸应≤样品描述中的玻璃外形尺寸，玻璃厚度应≥样品描述中的玻璃厚度。
B、防火门用闭门器应有经国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告。
C、钢质、木质防火门应设置防火密封条，该密封条应平直、无拱起。
D、根据门的形状，选择适当的位置设置产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志。
418)ABC干粉灭火剂主要是指________________灭火剂(A)
A、磷酸铵盐 
B、碳酸氢钠 
C、氢氧化钠
D、磷酸氢钠
419)________________ 标准的法律效力最高。(B)
A、国际标准
B、国家标准
C、行业标准 
D、地方标准
420)B2级建筑材料是指________________________。(D)
A、不燃材料
B、难燃材料
C、阻燃材料
D、可燃材料

421)F3型复合钢质防火卷帘的耐火时间为________________ h。(D)
A、1.0
B、1.5
C、2.0
D、2.5
422)GA386-2003是________________ (C)
A、国家标准
B、推荐性国家标准
C、行业标准
D、地方标准
423)电缆防火涂料的耐火性能是以________________ 作为测试指标的。(D)
A、 耐火时间 
B、 火焰传播比值 
C、 阻火性 
D、 炭化高度
424)定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为________________级。(D)
A、一 
B、 二 
C、三 
D、四
425)防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内温度达到________________(D)℃时关闭
A、55________
B、60
C、65
D、70
426)防火封堵材料的耐火性能分为三级，其中二级的耐火时间≥________________ 。(C)
A、 180min 
B、 150min 
C、 120min 
D、 60min
427)防火卷帘的型式检验周期为________________ 年。(C)
A、2________
B、3________
C、4________
D、5
428)钢质防火窗按照耐火极限可分为甲、乙、丙三类，其中丙级的耐火极限为≥________________ 。(C)
A、72min 
B、54min 
C、36min 
D、30min
429)根据国家标准，消火栓箱门的开启角度不应小于________ (B)度。
A、175 
B、160 
C、150 
D、120
430)国家对产品质量实行以________________为主要方式的监督检查制度。(A)
A、抽查
B、验收
C、检验
D、验证
431)国家防火建材质量监督检验中心在________________ 。(D)
A、沈阳________
B、上海________
C、天津________
D、四川
432)红色玻璃球洒水喷头的动作温度是________________ ℃。(C)
A、76________
B、72________
C、68________
D、63
433)黄色玻璃球洒水喷头的动作温度是________________℃。(C)
A、57________________
B、68________
C、79
D、93
434)机械泡沫和水型灭火器应按照生产厂家说明书要求的灭火剂进行再充装，灭火剂的出厂日期不应超过________________个月。(C)
A、1________
B、2________
C、3
D、4
435)甲级木质带玻璃带亮窗防火门的耐火极限是________________ h。(B)
A、1.5
B、1.2
C、0.9________
D、0.6
436)灭火器的压力表上红色指示区表示________________。(A)
A、压力不足 
B、压力过大
C、工作压力 
D、没有压力
437)按照GB4351－2005的规定，8kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器的型号标记为________。(B)
A、MF8
B、MFZ/ABC8
C、MY8
D、MP8
438)灭火器做维修型式检验时，样品由________________抽取。(A)
A、公安消防人员
B、检验人员
C、企业人员 
D、送样人员
439)排烟防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内温度达到________ (B)时自行关闭。
A、 300℃ 
B、 280℃ 
C、 250℃ 
D、 210℃
440)气体灭火系统同一防护区的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于________s。(A)
A、2 
B、5 
C、6 
D、10

441)我国在________ 完全关闭1301灭火剂生产企业。(D)
A、2003年12月31日
B、2005年1月1日
C、2006年1月1日
D、2010年1月1日
442)我国在________________ 完全关闭1211灭火剂生产企业。(C)
A、2003年12月31日 
B、2005年1月1日
C、2006年1月1日
D、2009年1月1日
443)定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为________ 级。(D)
A、一 
B、 二 
C、三 
D、四
444)下列产品由公安部消防产品合格评定中心实施强制认证的有________ 。(D)
A、灭火器 
B、消火栓 
C、消防接口 
D、点型感烟火灾探测器
445)下列发泡倍数为________ 的为中倍数泡沫灭火剂。(B)
A、15________
B、110________
C、205
D、300
446)下面中________________ 条不是现行的消防产品市场准入制度。(C)
A、消防产品质量认证制度________
B、消防产品型式认可制度
C、消防产品生产许可证制度________
D、消防产品强制检验制度
447)消防产品现场检查抽取的样品数量应根据被检查产品的批量大小合理确定，一般为________ (D)
A、2件以上
B、2至3件
C、至少3件
D、1～3件
448)《消防应急灯具》GB17945-2000规定，消防应急灯具的应急工作时间应不小于________ 分钟。(B)
A、120________
B、90________
C、60________
D、20
449)消防产品做型式检验时，送检样品应从________ 中抽取。(A)
A、成品 
B、包装完好的成品 
C、检验合格的成品 
D、已经卖出的产品
450)消防水带的型是指________________。(B)
A、直径
B、工作压力
C、长度
D、爆破压力
451)型号标记为MJPZ/6的灭火器是指________________ 。(D)
A、6kg手提贮压式干粉灭火器________
B、6kg手提贮气瓶干粉灭火器
C、6L手提式舟车型化学泡沫灭火器
D、6L手提贮压式机械泡沫灭火器
452)型号标记为MTZ/5的灭火器是指________________ 。(B)
A、5kg推车贮压式灭火器
B、5kg手提式二氧化碳灭火器
C、5L推车式化学泡沫灭火器 
D、5L手提式1211灭火器
453)国家法定消防产品检测机构有________ 个 (B)
A、3________
B、4
C、5
D、6
454)《消防产品现场检查判定规则》是________ (B)
A、国家标准________ B行业标准________ C地方标准
D、企业标准
455)参加消防产品现场检查的人数不应少于________________人 (A)
A、2 
B、4
C、3
D、 5
456)现场检查点型红外火焰探测器时应将火焰光源置于探测器正前方________ 米(A)
A、1
B、2
C、3 
D、 4
457)《消防产品现场检查判定规则》什么时间施行________________ (C)
A、2005年5月1日
B、 2005年10月1日
C、2006年5月1日
D、 2006年12月1日
458)防火封堵材料按耐火性能分为________________。(C)
A、一级 
B、二级 
C、三级 
D、 四级
459)防火卷帘属于________________ 类产品(C)
A、型式认可 
B、 强制认证
C、强制检验
D、消防相关产品
460)水带属于________________ 类产品(B)
A、型式认可 
B、 强制认证
C、强制检验
D、消防相关产品

461)61、火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后________________ (B)秒钟发出火灾报警声、光信号
A、5
B、10
C、15
D、30
462)洒水喷头属于________________ 类产品(B)
A、型式认可 
B、 强制认证
C、强制检验
D、公告
463)手提式贮压式干粉灭火器的报废年限是________ 年(A)
A、10年 
B、 8年
C、 15年
D、 6年
464)手提式贮压式干粉灭火器在做气密性试验时，保持时间为________________ 。(A)
A、10min
B、30min
C、15min
D、60min
465)防火门属于________________类产品(A)
A、型式认可 
B、 强制认证
C、强制检验
D、消防相关产品
466)维修手提贮压式干粉灭火器时，气密性试验应按________ (A)操作。
A、将灭火器浸没在水温不低于5℃的清水中，水面应高于灭火器顶端50mm以上，保持10min，不得有可见的泄漏气泡。
B、将灭火器浸没在50～55℃的温水中，水面应高于灭火器 顶端50mm以上，保持30min，应无可见的泄漏气泡。
C、将灭火器浸没在50～55℃的温水中，水面应高于灭火器 顶端50mm以上，保持60min，应无可见的泄漏气泡。
D、将灭火器浸没在55～60℃的温水中，水面应高于灭火器顶端50mm以上，保持10min，应无可见的泄漏气泡。
467)型号标记为MTZ5的灭火器是指________________ 。(B)
A、5kg推车贮压式灭火器
B、5kg手提式二氧化碳灭火器
C、5L推车式化学泡沫灭火器 
D、5L手提式1211灭火器
468)火灾探测器投入运行________ 年后，应每隔________________年全部清洗一次。(B)
A、1　　2 
B、2　　3 
C、3　　4 
D、2　　4
469)B1级纺织和塑料材料的氧指数应大于等于________ 。(B)
A、36
B、32
C、20
D、26
470)国家对产品质量实行以________________为主要方式的监督检查制度。(A)
A、抽查
B、验收
C、检验
D、验证
471)下列哪一项处罚不由公安消防机构执行？(D) 
A、警告
B、罚款
C、责令停产停业
D、拘留
472)下述哪种情况时，申请方不需在10个工作日内将有关情况报评定中心________(D)
A、申请方搬迁、电话变更； 
B、法人、总经理(厂长)变更；
C、重大设计、工艺更改； 
D、企业停产
473)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外，建筑的安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于________ m 。(B)
A、1
B、0.9
C、0.8 
D、1.1
474)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外，建筑的疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于________ m 。(D)
A、1
B、0.9
C、0.8 
D、1.1
475)除《建筑防火设计规范 》另有规定的除外，当建筑的疏散楼梯的一边设置栏杆时，净宽度不应小于________ m 。(A)
A、1
B、0.9
C、0.8 
D、1.1
476)GA30-2002是________________ (C)
A、国家标准
B、推荐性国家标准
C、行业标准
D、地方标准
477)GB8624-1997是________ (A)
A、国家标准
B、推荐性国家标准
C、行业标准
D、地方标准
478)DB37/598-2006是________________ (D)
A、国家标准
B、推荐性国家标准
C、行业标准
D、地方标准
479)《中华人民共和国消防法》哪一年实施的 (D)
A、2000年
B、2001年
C、1998年
D、2009年
480)当建筑不超过四层时，可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于________m处。(C)
A、10 
B、12 
C、15 
D、20

481)当建筑不超过________ 层时，可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。(C)
A、2 
B、3 
C、4 
D、5
482)DB37/598-2006中规定的手提式二氧化碳灭火器的样品规格为________ (A)
A、3公斤
B、8公斤具
C、6公斤
D、11公斤
483)消防水带的长度不得小于水带标称长度________________米(A)
A、1 
B、2 
C、1.5 
D、1.2
484)消防应急灯具的应急工作时间应不小于________________分钟(B)
A、60 
B、90 
C、70 
D、120
485)消防应急灯具主、备电源应能自动转换，且备用电源应能保证控制器正常工作________小时(B)
A、1 
B、2 
C、3 
D、4
486)甲级木质防火门的耐火极限为________ 小时(A)
A、1.2 
B、1.5 
C、2 
D、2.5
487)ABC干粉灭火剂是指主要成分________组成(A)
A、磷酸铵盐
B、碳酸氢钠
C、磷酸二氨
D、碳酸盐
488)在检查排烟阀的关闭可靠性时，使排烟阀处于关闭状态，对于具有几种不同启闭方式的排烟防火阀，每种启闭方式均应进行________ 次操作。(D)
A．2 
B．5
C．7
D．10
489)推车式灭火器压力指示器20℃时的工作压力值应与该灭火器标志上所标的________时的充装压力相同。(A) 
A．20℃
B．30℃
C．40℃
D．50℃
490)________ 类火是指液体或可熔化固体燃烧的火。(B)
A．A 
B．B
C．C
D．D
491)________ 级建筑材料属易燃材料。 (D)
A．A
B．B1
C．B2
D．B3 
492)《消防法》规定施工现场安全应由________ 负责。(A)
A．施工单位
B．建设单位
C．设计单位
D．安全生产监督部门
493)防火防烟卷帘的导轨应设置防烟装置，防烟装置的材料应选用________ (D)
A、不燃材料
B、难燃材料
C、可燃材料
D、不燃或难燃材料
494)GFJ是指________ (A)
A、钢质防火卷帘
B、特级防火卷帘
C、钢质复合防火卷帘
D、钢质防火门
495)垂直防火卷帘电动启、闭的运行速度应为________ (C)
A、3m/min 
B、2-3m/min 
C、2-7.5m/min 
D、3-7m/min
496)防火卷帘的型式检验的抽样基数是________ 樘(A)
A、3 
B、6 
C、5 
D、10
497)可燃气体探测器属于________ 类产品(A)
A、型式认可
B、强制认证
C、强制检验
D、抽检
498）容量大于________ 立方米的消防水池，应分设两个能独立使用的消防水池。(D)
A、200 
B、300 
C、400 
D、500
499)灭火器虽未经使用，但自出厂之日起满二年时必须进行维修，以后每隔________ 年至少维修一次。(A)
A、1
B、2
C、3
D、4
500）消防站的布局，应当以接到报警五分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则，每个消防站责任区面积宜为四至________ 平方公里。(D)
A、5
B、15
C、20
D、7

501）基本抗震烈度在_________度（含）以上的城市，消防站建筑应当按该城市的基本抗震烈度提高一度进行设防。(B) 
A、5 
B、6 
C、7 
D、8 
502）一座厂房内或防火分区内有不同性质地生产时，其分类火灾按火灾危险性较大的部分确定，但火灾危险性较大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于_________%（丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%），且发生事故时不足以蔓延到其他部位，或采取防火措施能防止蔓延时，可按火灾危险性较小的部分确定。(A) 
A、5 
B、6 
C、7 
D、8 
503) 丁、戊类生产厂房的油漆工段，当采用封闭喷工艺时，封闭喷漆空间内保持负压，且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时，油漆工段占其所在的防火分区面积的比例不应超过_________ %。(D) 
A、5 
B、10 
C、15 
D、20 
504) 两座一、二级耐火等级厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时，其防火间距可适当减少，但丙、丁、戊类厂房不应小于_________m。(A) 
A、4 
B、5 
C、6 
D、7 
505）两座一、二级耐火等级厂房，当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时，其防火间距可适当减少，但甲、乙类厂房不应小于_________m；(C) 
A、4 
B、5 
C、6 
D、7 
506）室外变、配电构架距堆场、储罐和甲、乙类的厂房不宜小于_________m。(D) 
A、5 
B、10 
C、15 
D、25 
507) 有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设置时，应采用一、二级耐火等级建筑，并应采用耐火极限不低于_________h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。(C) 
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
508) 厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目，不应少于两个。但使用面积不超过_________m2且人数不超过15人时可设一个。(A) 
A、50 
B、150 
C、100 
D、200 
509) 一、二级耐火等级单层丙类厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不小于_________ m。(D) 
A、50 
B、60 
C、70 
D、80 
510）一、二级耐火等级多层丙类厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不小于_________ m。(B) 
A、50 
B、60 
C、70 
D、80 
511）消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时，应能在_________ 发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。（D） 
A．30s 
B．60s 
C．90s 
D．100s 
512）机械加压送风系统防烟楼梯间的余压值应为_________ ，前室、合用前室的余压值应为_________ 。（B） 
A．25～30Pa，40～50Pa， 
B．40～50Pa，25～30Pa  
C．30～40Pa，20～30Pa  
D．20～30Pa，30～40Pa 
513)机械排烟系统功能排烟口的风速不宜大于_________ ，排烟量应符合设计要求。（D） 
A．7m/s  
B．8m/s 
C．9m/s  
D．10m/s 
514)发电机自动启动并达到额定转速并发电的时间不应_________ ，运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。（A） 
A．大于30s 
B．大于60s 
C．大于90s 
D．大于100s 
515）符合室内消火栓系统功能要求的有_________（ B ） 
A、消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求，且不应大于0.5MPa 
B、触发启泵按钮时，消防水泵应启动  
C、消防水泵启动后，栓口出水压力应符合设计要求，且不应大于0.8MPa  
D、应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵 
516)_________建设工程经消防验收合格后，需申报使用或开业前检查。(B) 
A、学校 
B、宾馆、商场  
C、办公楼 
D、公寓式写字楼 
517)省级人民政府公安机关消防机构应当在专家评审会后五日内将专家评审意见书面通知报送申请材料的公安机关消防机构，同时报_________备案。(C) 
A、公安部 
B、建设部 
C、公安部消防局 
D、省建设厅 
518)公安机关消防机构对申报消防验收的建设工程，应当依照_________对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收。(D) 
A、消防法规_ 
B、国家工程建设消防技术标准 
C国家工程建设消防技术标准强制性条文 
D、建设工程消防验收评定标准 
519)对为_________合格的建设工程，公安机关消防机构应当出具消防验收合格意见。(A) 
A、综合评定结论  
B、现场检查  
C、实地测试  
D、资料审查 
520)公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案后，应当出具备案凭证，并通过消防设计和竣工验收备案受理系统中预设的_________，随机确定抽查对象。(C) 
A、抽查条件  
B、抽查比例  
C、抽查程序  
D、抽查标准

521)对大型人员密集场所和其他特殊建设工程以外的建设工程，建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内，通过_________网站的消防设计和竣工验收备案受理系统进行消防设计、竣工验收备案。（B） 
A、公安部消防局  
B、省级公安机关消防机构 
C、公安消防支队  
D、当地政府政务公开网站 
522)公安机关消防机构应当在收到消防设计备案材料之日起三十日内，依照消防法规和国家工程建设消防技术标准强制性要求完成_________，制作检查记录。(B) 
A、资料审查  
B、图纸检查  
C、工程检查  
D、现场检查 
523)公安机关消防机构应当在收到竣工验收备案材料之日起三十日内，按照建设工程消防验收评定标准完成_________，制作检查记录。(C) 
A、资料审查  
B、图纸检查  
C、工程检查  
D、现场检查 
524)被抽查到的建设单位应当在收到_________ 之日起五日内按照备案项目向公安机关消防机构提供规定的材料。（D） 
A、抽查通知书  
B、书面告知  
C、口头告知  
D、备案凭证 
525)公安机关消防机构发现消防设计不合格的，应当在五日内书面通知_________ 改正；已经开始施工的，同时责令停止施工。（A） 
A、建设单位 
B、设计单位  
C、施工单位 
D工程监理单位 
526)建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消防机构应当依法处罚，责令建设单位在五日内备案，并纳入_________范围.(C) 
A、监督  
B、检查  
C、抽查  
D、查封 
527)省级公安机关消防机构应当在 上设立消防设计和竣工验收备案受理系统。(A) 
A、互联网  
B、公安网  
C、接待受理窗口  
D、政府办事大厅 
528)建设、设计、施工、工程监理单位、消防技术服务机构及其从业人员违反有关消防法规、国家工程建设消防技术标准，造成危害后果的，除依法给予行政处罚或者追究刑事责任外，还应当依法_________。(D) 
A、停止执业  
B、降低资质等级  
C、吊销资质证书  
D、承担民事赔偿责任 
529)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程未经消防设计审核和消防验收，擅自投入使用的，_________。(D)　 
A、确定为重大火灾隐患  
B、从重处罚  
C、临时查封  
D、分别处罚，合并执行 
530）库房或每个防火隔间(冷库除外)的安全出口数目不宜少于两个。但一座多层库房的占地面积不超过300m2时，可设一个疏散楼梯，面积不超过_________ m2的防火隔间，可设置一个门。(B) 
A、50 
B、100 
C、150 
D、200 
531) 甲类库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于_________ m。(A) 
A、50 
B、100 
C、150 
D、200 
532）厂内铁路线与装卸鹤管的防火间距，对于甲、乙类液体不应小于 m，对于丙类液体不应小于m。(D) 
A、8 
B、10 
C、15 
D、20 
533）泵房与鹤管的距离不应小于_________ m。(A) 
A、8 
B、10 
C、15 
D、20 
534) 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔，每个防火分区的建筑面积不应大于_________m2。(B) 
A、200 
B、500 
C、1000 
D、1500 
535) 相邻的两座建筑物，较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1h，且相邻的较低一面外墙为防火墙时，其防火间距可适当减少，但不应小于_________(C)m。 
A、2 
B、3 
C、3.5  
D、4 
536) 歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于_________ m2时，可设置1个疏散出口。(A) 
A、50 
B、60 
C、80  
D、100 
537) 单层公共建筑（托儿所、幼儿园除外）如面积不超过_________ (D)m2，且人数不超过50人时，可设一个直通室外的安全出口。 
A、50 
B、100 
C、150  
D、200 
538) 九层及九层以下，建筑面积不超过_________m2的塔式住宅，可设一个楼梯；(C) 
A、300 
B、400 
C、500  
D、800 
539）剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个，且每个安全出口的平均疏散人数不应超过_________人。容纳人数超过2000人时，其超过2000人的部分，每个安全出口的平均疏散人数不应超过400人。(A) 
A、250 
B、400 
C、500  
D、800 
540）人数不超过30人且建筑面积不大于_________m2的地下、半地下建筑，其垂直金属梯可作为第二安全出口。(C) 
A、300 
B、400 
C、500  
D、800

541) 建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于_________(D)m。 
A、2 
B、3 
C、4  
D、5 
542) 录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按1人/m2计算；其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应根据该场所建筑面积按_________人/m2计算。(A) 
A、0.5 
B、1 
C、1.5  
D、2 
543) 疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m，不超过六层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯，其最小宽度可不小于_________ (B)m。 
A、0.5 
B、1 
C、1.5  
D、2 
544) 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛，其宽度不应小于_________ m，紧靠门口1.40m内不应设置踏步。(B) 
A、0.5 
B、1.4 
C、1.5  
D、2 
545) 人员密集的公共场所的室外疏散小巷，其宽度不应小于_________(B)m。 
A、2 
B、3 
C、4  
D、5 
546) 锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位，并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于_________(B)m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗间墙。 
A、0.5 
B、1 
C、1.5  
D、2 
547) 街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心线间距不宜超过_________m。(C) 
A、120  
B、150 
C、160 
D、220  
548) 消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于( C )m。 
A、3  
B、3.5 
C、4 
D、4.5 
549) 建筑物的封闭内院，如其短边长度超过_________m时，宜设有进入内院的消防车道。(B) 
A、12  
B、24 
C、48 
D、120 
550) 防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构，且应高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于_________cm。(C) 
A、30  
B、40  
C、50 
D、60 
551) 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近，内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于_________m。(B) 
A、3 
B、4 
C、5 
D、6 
552) 紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于_________m，如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞)，可不受距离的限制。(D) 
A、3 
B、4 
C、5 
D、2 
553) 建筑物内的管道井、电缆井应每隔2～3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔，其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用 级防火门。(C) 
A、甲 
B、乙 
C、丙 
D、三 
554）建筑面积大于_________m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。(C) 
A、300 
B、400 
C、500 
D、200 
555) 两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高 ｍ及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时，其防火间距可不限。(C) 
A、5 
B、10 
C、15 
D、20 
556) 相邻两座高层建筑，较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极 1.00ｈ，且相邻较低一面外墙为防火墙时，其防火间距可适当减小，但不宜小于 ｍ。(B) 
A、5 
B、4 
C、3 
D、2 
557) 相邻的两座高层建筑，当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00ｈ，墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时，其防火间距可适当减小，但不宜小于 ｍ。(B) 
A、5 
B、4 
C、3 
D、2 
558)高层建筑内的商业营业厅、展览厅等，当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且采用不燃烧或难燃烧材料装修时，地上部分防火分区的允许最大建筑面积为_________m2。(B) 
A、5000 
B、4000 
C、3000 
D、2000 
559) 消防电梯间应设前室，其面积：公共建筑不应小于_________m2。(C) 
A、5 
B、4.5 
C、6 
D、10 
560) 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2.00ｈ的隔墙隔开，当在隔墙上开门时，应设 (A)级防火门。 
A、甲 
B、乙 
C、丙 
D、三

561) 公共娱乐场所设在三层及三层以上的多层民用建筑内时，该建筑的耐火等级不应低于_________。(B) 
A、一级  
B、二级  
C、三级  
D、四级  
562）设置在地下建筑内的公共娱乐场所，通往地面的安全出口不应少于_________个。(B) 
A、一  
B、二  
C、三  
D、四 
563）剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时，每个安全出口的平均疏散人数不应超过 人。(D) 
A、50 
B、100  
C、150  
D、250 
564）人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛，其宽度不应小于_________m。(C) 
A、1.1  
B、1.2  
C、1.4  
D、1.3 
565）人员密集的公共场所的室外疏散小巷，其宽度不应小于_________ (D)m。 
A、1.1  
B、1.5  
C、2  
D、3 
566）商住楼的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当_________。(C) 
A、合用  
B、设置一个出口  
C、分开设置  
D、封闭 
567）在地下建筑内设置公共娱乐场所严禁使用_________。(A) 
A、液化石油气  
B、蜂窝煤  
C、天然气  
D、电饭煲 
568) 除人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑外，在安全出口和疏散走道上设置的应急照明，其连续供电时间不应少于_________ min。(C) 
A、30 
B、60  
C、20  
D、90 
569）人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于_________。(A) 
A、30 
B、45  
C、60  
D、90 
570）《建筑设计防火规范》规定，设置在疏散走道上的指示标志的间距不宜大于_________m。(B) 
A、35  
B、20  
C、25  
D、30 
571）公共娱乐场所营业时，容纳人数不得超过_________ 。(D) 
A、额定人数的一倍  
B、经营者确定的人数  
C、额定 人数的50%  
D、额定人数 
572）公共娱乐场的疏散出口数目一般不应少于_________ 。(B) 
A、一 
B、二  
C、三 
D、四 
573）宾馆饭店内的安全出口标志宜设置在_________ 。(A) 
A、出口的顶部  
B、墙面上  
C、地面上  
D、门窗上 
574）疏散走道及其转角处的安全指示标志宜设置在_________ 。(C) 
A、走道地面上  
B、走道顶部  
C、距地面1m以下墙面上  
D、距地面1m以上墙面上 
575）除规范另有规定外，楼梯间及疏散走道的应急照明，其地面最低照度不应低于 Lx。(B) 
A、0.25 
B、0.5 
C、0.75 
D、1.0 
576）大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处，均应按规定设置（ A ）。 
A、防火阀  
B、排烟防火阀  
C、防回流措施  
D、防火隔板 
577）商场的疏散楼梯间采用机械加压送风防烟时，应保证楼梯间的余压传值为_________Pa。(C)
A、20—30  
B、30—40  
C、40—50  
D、50—60 
578）商场的消防电梯前室或合用前室采用机械加压送风防烟时，应保证其余压值为 Pa(B)。 
A、20—25  
B、25—30  
C、30—35  
D、40—50 
579）设在商场排烟支管上及排烟风机房入口处能自动关闭的排烟防火阀、其动作温度是_________℃。(C) 
A、68 
B、93  
C、280  
D、72 
580）设有临时高压消防给水系统的商场，其室内消火栓给水系统应在每个消火栓处设置 。(B) 
A、警示标志  
B、启动消防水泵的按钮  
C、应急事故照明  
D、报警按钮

581）一类高层民用建筑内的商场营业厅，其吊顶应采用_________。(D) 
A、可燃材料  
B、难燃材料  
C、易燃材料  
D、不燃材料 
582）商场的楼梯间及其前室的疏散门不能采用_________。(D) 
A、乙级木质防火门  
B、甲级木质防火门  
C、甲级防 火门  
D、防火卷帘 
583）地下商场严禁经营销售_________ 。(C) 
A、化妆品  
B、可燃商品  
C、酒精、油漆等易燃商品  
D、菜油 
584）在商场进行电气焊割作业时必须 (C) 。 
A、有领导在场  
B、有经理在场  
C、履行动火审批制 度  
D、有营业人员在场 
585）依据《集贸市场消防安全管理办法》规定，集贸市场严禁经营_________。(C) 
A、农副产品  
B、日用工业品  
C、易燃易爆物品  
D、中药材产品 
586）集贸市场内的电源开关、插座等，应安装在封闭式的配电箱内，且配电箱应当采用 制作。(D) 
A、不燃或难燃材料 B木质材料  
C、难燃材料  
D、不燃材料 
587）《建筑设计防火规范》将储存物品的火灾危险性分为_________。(D) 
A、甲、乙类 
B、甲、乙、丙类 
C、甲、乙、丙、丁类  
D、甲、乙、丙、丁、戊类 
588）闪点小于_________℃的液体，储存物品火灾危险性为甲类。(A) 
A、28  
B、45  
C、60  
D、120 
589）爆炸下限小于_________ %的气体，储存物品火灾危险性为甲类。(A) 
A、10  
B、30  
D、15  
D、20 
590）常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质，其储存火灾危险性类别为_________。(A) 
A、甲类  
B、乙类  
C、丙类  
D、丁类 
591）常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质，其储存火灾危险性类别为_________。(C) 
A、丙类  
B、乙类  
C、甲类  
D、丁类 
592）遇酸、受热、撞击、磨擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂，其储存火灾危险性类别为_________。(B) 
A乙类  
B、甲类  
C、丙类 
D、丁类 
593）受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质，其储存火灾危险性类别为_________ 。(D) 
A、丙类  
B、丁类  
C、乙类  
D、甲类 
594）60度以上的白酒属于_________ 。(A) 
A、甲类液体  
B、乙类液体  
C、丙类液体  
D、不燃液体 
595）下列液体属于乙类生产、储存火灾危险性的是_________。(B) 
A、汽油 
B、煤油 
C、轻柴油 
D、润滑油 
596）三级汽车加油站的油罐总容积_________ .(C) 
A、≤180 
B、≤120 
C、≤60 
D、≤90 
597）汽车加油站的汽油和柴油储罐应采用_________。(A) 
A、卧式钢罐  
B、立式钢罐  
C、非金属罐  
D、油桶 
598）汽车加油站的设计和施工除应执行_________外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。(D) 
A、《城镇燃气设计规范》  
B、《石油库设计规范》 
C、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 
D、《汽车加油加气站设计与施工规范》 
599）总储量为500——2500m3的石油库是_________。(D) 
A、一级油库  
B、二级油库  
C、三级油库  
D、四级油库 
600）液化石油气瓶装供应站，其总储量不大于10m3时，与一类高层民用建筑的防火间距不应小于_________m。(D) 
A、10  
B、15 
C、20 
D、25

601) 人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于__________ m。(D) 
A、4  
B、3  
C、2  
D、5 
602）利用天然水源作系统的供水水源，应检查水质是否符合设计要求，并应检查__________时确保消防用水的技术措施。(A) 
A、枯水期最低水位 
B、枯水期最高水位 
C、丰水期最低水位 
D、丰水期最高水位 
603）自动喷水灭火系统利用露天水池或天然作水源时，需在水源进入消防水泵前的吸水口处设__________ 。(A) 
A、自动除渣的固液分离装置 
B、格栅除渣装置 
C、莲蓬头 
D、过滤器 
604）供消防车取水的消防水池和天然水源，水深应保证消防车的吸水高度不超过__________。(C) 
A、4m 
B、8m 
C、6m 
D、10m 
605）每个室外消火栓的用水量按__________ 核算。(B) 
A、10L/s 
B、10~15L/s 
C、15L/s 
D、25L/s 
606）室外消火栓的设置位置距路边不应超过__________。(A) 
A、2m 
B、4m  
C、5m 
D、8m 
607）做室内消火栓射水试验时，在测试处观测水量水压变化情况，栓口出水压力不应大于__________（C）MPa，水枪的充实水柱和流量应符合设计要求。 
A、0.05MPa 
B、0.10Mpa 
C、0.5Mpa 
D、0.7MPa 
608）消防水箱的设置高度应保证__________ 处消火栓的静水压力或喷头的最低工作压力。(B) 
A、最低点 
B、最不利点 
C、最远点 
D、最高点 
609）切断正常供电电源，检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在 内自动转换进入点亮状态。(A) 
A、5s 
B、15s 
C、30s 
D、50s 
610）手动火灾报警按钮被触发时，应向火灾报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯，并能__________ 复位。(A) 
A、手动 
B、自动 
C、自动和手动  
611）消防联动控制设备能以手动或自动两种方式完成相应的联动控制功能，能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中，__________ 优先。(B) 
A、自动操作 
B、手动插入操作 
C、逻辑控制 
D、任何操作均不 
612）触发首层的消防电梯迫降按钮，检查消防电梯能否下降至首层，并发出反馈信号，此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯，只能在__________ 内控制。(B) 
A、首层前室 
B、轿厢  
C、消防控制室 
D、值班室 
613）模拟火灾报警，检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号，测从首层到顶层的运行时间是否超过__________ 。(B) 
A、30s 
B、60s 
C、120s 
D、160s 
614）防火门应为向疏散方向开启的__________ 门。(A) 
A、平开 
B、侧拉 
C、双开 
D、卷帘 
615）在自动控制方式下，模拟火灾报警，相应区域的__________ 应停止。(A) 
A、空调送风 
B、排烟风机  
C、加压送风机 
D、防排烟 
616）消火栓的设置位置距距房屋外墙不宜小于__________ 。(B) 
A、2m， 
B、5m 
C、4m 
D、8m 
617）火灾自动报警系统主电源应有明显标志，主电源应直接与消防电源连接，__________使用电源插头。(B) 
A、不应 
B、严禁 
C、应 
D、必须 
618）常闭式防火门不应处于开启状态，__________ 将安全出口的防火门上锁、遮挡。(B) 
A、不应 
B、严禁 
C、应 
D、必须 
619）灯具与供电线路之间__________ 使用插头连接，必须在预埋盒或接线盒内连接。(A) 
A、不得 
B、宜 
C、可以 
D、必须 
620）切断正常供电电源，检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在__________s内自动转换进入点亮状态。(A) 
A、5 
B、10 
C、20 
D、30

621）使用__________ 检查两个疏散照明灯之间地面中心的照度、灯光疏散指示标志前通道中心处地面的照度是否满足设计要求。(A) 
A、照度计 
B、光度计  
C、目测法 
D、亮度计 
622）设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，不应为__________ 解除出入口控制系统的形式。(D) 
A、自动 
B、现场手动 
C、消防控制室手动 
D、延迟 
623）现场抽查验收使用专用检测仪器、仪表、量具等对涉及的距离、宽度、面积__________等指标进行现场测量，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。(D) 
A、产品性能  
B、产品质量  
C、生产厂商  
D、厚度 
624）室内消火栓外观检查时，其四周的装修材料颜色与箱门的颜色应__________ 。(C) 
A、相近 
B、一致 
C、有明显区别 
D、为红色 
625）室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘等__________ 。(B) 
A、应选择同一生产厂家的产品 
B、规格型号应统一 
B、应选择同一品牌的产品 
D、应选择同一销售商的产品 
626）__________ 可用于室内消防给水系统。(D) 
A、聚乙烯类管道  
B、聚氯乙烯类管道 
C、铝塑复合管 
D、钢管 
627）对于临时高压给水系统，当系统处于自动状态时，触发启泵按钮__________ 。(A) 
A、消火栓泵应直接启动 
B、消火栓泵不应直接启动 
C、消火栓泵应由消防控制室启动 
D、消火栓泵应延时启动 
628）易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方，并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的__________ 侧。(B) 
A、下风 
B、上风  
C、侧风 
D、正风 
629）一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距，不应小于__________ (A)米。 
A、6 
B、 7 
C、8 
D、9 
630）四级耐火等级的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于 __________米。(D) 
A、7 
B、 8 
C、10 
D、12 
631）高层民用建筑之间的防火间距不应小于__________米。(C) 
A、9 
B、 11 
C、13 
D、14 
632）高层民用建筑与一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于 __________米。(A) 
A、9 
B、 11 
C、13 
D、14 
633）高层建筑与相邻高层建筑裙房的防火间距不应小于__________ (A)米。 
A、9 
B、 11 
C、13 
D、14 
634）高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于__________ 米。(A)
A、6 
B、 7 
C、9 
D、11 
635）一类高层民用建筑与耐火等级一、二级丙类厂（库）房的防火间距不应小于__________ 米。(C) 
A、15 
B、13 
C、20 
D、25 
636）耐火等级一、二级丁、戊类厂（库）房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于__________（B）米。 
A、9 
B、10 
C、15 
D、20 
637）甲类厂房之间的防火间距不应小于__________（C）米。 
A、16 
B、14  
C、12 
D、10 
638）高层厂房之间的防火间距不应小于__________（C）米。 
A、9 
B、 10 
C、13 
D、15 
639）甲类仓库之间的防火间距不应小于__________（C）米。 
A、13 
B、15 
C、20 
D、25 
640）甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于__________（C）米。 
A、20 
B、25 
C、30 
D、50

641）甲类厂房与一般民用建筑之间的防火间距不应小于__________（B）m。 
A、20 
B、25 
C、30 
D、50 
642）甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于__________（D）m。 
A、20 
B、25 
C、30 
D、50 
643）城镇街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心线间距不宜超过__________（C）m。 
A、60 
B、150  
C、160 
D、220 
644）消防车道的宽度不应小于__________（B）m。 
A、3.5 
B、4 
C、6 
D、7 
645）供大型消防车使用的回车场面积不应小于__________（A）。 
A、18m×18m 
B、12m×12m  
C、15m×15m 
D、10m×10m 
646）幼儿园、托儿所的儿童用房及儿童游乐厅采用三级耐火等级时，建筑不应超过__________（C）层；采用四级耐火等级时，建筑不应超过__________（C ）层。 
A、一 、二 
B、二 、二  
C、二、一  
D、三、一 
647）消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于__________（B）m。 
A、3.5 
B、4 
C、5 
D、6 
648）厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于__________（C）m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。 
A、1 
B、3 
C、5 
D、10 
649）某网吧欲设置在一类高层商住楼的地下一层，其一个厅的面积不应大于__________（ D ）m2。 
A、1000 
B、200  
C、500 
D、400 
650）可以布置在地下二层的设备用房有：__________（C） 
A、用丙类液体作燃料的高压燃油锅炉  
B、用乙类液体作燃料的常压燃油锅炉 
C、用丙类液体作燃料的负压燃油锅炉 
D、油浸电力变压器的变压器室

651）采用相对密度（与空气密度的比值）大于等于__________(C)的可燃气体作燃料的锅炉，不得布置在地下室或半地下室。  
A、0.65  
B、0.70  
C、0.75  
D、0.80 
652）当常（负）压燃气锅炉距安全出口的距离大于__________（B）米时，可设置在屋顶上：  
A、5 
B、6  
C、8 
D、10 
653）设置在民用建筑内的锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于__________（B）kVA，单台容量不应大于__________（B）kVA。 
A、1120，560  
B、1260，630  
C、1300，650  
D、1360，680 
654）设置在民用建筑内的柴油发电机房内应设置储油间时，其总储量不应超过__________（B）的需要量：  
A、4.0h 
B、8.0h  
C、16.0h 
D、24.0h 
655）歌舞娱乐游艺放映场所当设置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于__________（D）。 
A、4m 
B、6m 
C、8m 
D、10m 
656）设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于__________（A）的房间，可设置一个疏散门。 
A、50 m2 
B、60 m2  
C、65 m2 
D、75 m2  
657）老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当必须设置在其它民用建筑内时__________（B） 
A、可不设置独立的安全出口  
B、宜设置独立的安全出口 
C、应设置独立的安全出口 
D、应设置直通楼梯的出口 
658）经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间，__________（D）设置在民用建筑内。 
A、总量小于1t可以 
B、不宜 
C、不应 
D、严禁 
659）除（A）__________外，下述用房满足一定条件时可布置在民用建筑内时。 
A、燃煤锅炉 
B、燃气锅炉 
C、燃油锅炉（闪点为65℃）  
D、油浸变压器 
660)满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时，外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 （A）__________ m的不燃烧体防火挑檐。 
A、1米  
B、1.5米  
C、2米  
D、1.2米 
661)设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机，储油间的油箱应密闭 __________(D) 。 
A、可不设直通室外的通气管  
B、且应设通向室外的通气管  
C、且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器(使用闪点大于55℃的柴油时可不设)的呼吸阀  
D、且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀 
662)设置在建筑物内的锅炉，其进入建筑物内的燃料供给管道应在进入建筑物前设置__________ (C) 。 
A、自动切断阀 
B、手动切断阀 
C、自动和手动切断阀 
D、无强制性规定 
663)歌舞娱乐游艺放映场所当必须设置在建筑地下或半地下室时，除面积满足一定条件外，其经常停留人数不超过(B)__________ 时可设置一个疏散门。 
A、10人 
B、15人 
C、20人 
D、30人 
664)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于__________(B) m2的房间可以设置一个疏散门。 
A、30 
B、50 
C、60 
D、100  
665）自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过__________(A)m。 
A．30  
B．35 
C．40  
D．60 
666)散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等，宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或(C)__________向。 
A、下风 
B、上风 
C、侧风 
D、正风 
667）同一企业内，若有不同火灾危险的生产建筑，则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑__________(C)布置。 
A、分散 
B、分组团 
C、集中  
D、独立 
668）消防电梯前室的门应采用__________(B)  
A、甲级防火门 
B、乙级防火门 
C、丙级防火门 
D、双向弹簧门 
669）高层居住建筑消防电梯前室的使用面积不应小于__________ (A)m2 
A、4.50 
B、6.00 
C、7.50 
D、10.00 
670）消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房应采用耐火极限不低于(B) h的不燃烧体隔墙隔开，隔墙上的门应采用__________。 
A、0.50、乙级防火门 
B、2.00、甲级防火门 
C、1.00、乙级防火门 
D、3.00、甲级防火门 
671）建筑高度大于(B) __________m且设置电梯的高层厂房，每个防火分区内宜设置一部消防电梯。 
A、24 
B、32 
C、50 
D、100 
672）消防电梯的排水井的容量不应小于(D)__________ m3，排水泵的排水量不应小于__________( )L/S。 
A、1.00、5 
B、2.00、5  
C、1.00、10  
D、2.00、10 
673）消防电梯的载重量不应小于__________(C) kg。 
A、500 
B、700 
C、800 
D、1000 
674）消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过__________ s计算确定。(D) 
A、30 
B、45 
C、50 
D、60 
675）消防车道上空有障碍物时，其净高不应小于__________。(B) 
A、3.5 m 
B、4 m  
C、4.5 m 
D、5 m 
676）高层民用建筑与其裙房之间设有防火墙或防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时，裙房的防火分区允许最大建筑面积可达__________。(D) 
A、1000 m2 
B、2500 m2  
C、4000 m2 
D、5000 m2 
677）厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个，但使用面积不超过__________，且人数不超过15人时可设一个。(D) 
A．200 m2 
B．150 m2  
C．100 m2 
D．50 m2 
678）高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于__________平方米。(A) 
A．500  
B．1000  
C．1500  
D．2000 
679）建筑高度超过100m的高层民用建筑，其电缆中、管道中应在每层楼板处用__________作防火分隔。(C) 
A、非燃材料
B、难燃材料  
C、相当楼板耐火等级的非燃材料 
D、相当楼板耐火等级的难燃材料 
680）高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于__________ m。(C) 
A．2 
B．4 
C．5 
D．10

681）建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的__________决定的。(D) 
A．燃烧性能  
B．耐火等级  
C．支座条件  
D．燃烧性能和耐火极限 
682）一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为__________平方米。(A) 
A．4000  
B．4500  
C．6000  
D．5000 
683）层数__________的居住建筑（包括首层设置商业报务网点的住宅）和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D) 
A．大于等于7层 
B．大于等于8层  
C．大于等于9层 
D．大于等于10层 
684）两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时，其防火间距__________。(D) 
A．不宜小于4米  
B．不宜小于3.5米  
C．不宜小于2米  
D．可不限 
685）高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道，通道之间的距离不宜超过__________米。(C) 
A．150  
B．220  
C．80  
D．160 
686）高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于__________ (A)m。 
A．4  
B．5  
C．6  
D．8 
687）按安全度的高低顺序排序，下列各项中安全度最低的是__________。(C) 
A．楼梯间  
B．合用前室  
C．疏散走道  
D．避难层 
688）高层住宅疏散楼梯最小净宽为__________米。(B) 
A．1.0  
B．1.1  
C．1.2  
D．1.3 
689）剧院、礼堂的观众厅安全出口的数目应以计算确定，且不应少于__________个。(A) 
A．2  
B．3  
C．4  
D．5 
690）新建商场的耐火等级一般不应低于__________级。(B) 
A．一  
B．二  
C．三  
D．四 
691）一级加油站油罐总容积为__________ m3。(A) 
A、120＜V≤180 
B、60＜V≤120 
C、V≤60 
D、180＜V，V≤30 
692）二级加油站油罐总容积为__________ m3。(B) 
A、120＜V≤180 
B、60＜V≤120 
C、V≤60 
D、V≤ 30 
693）三级加油站油罐总容积为__________ m3。(C) 
A、120＜V≤180 
B、60＜V≤120，  
C、V≤60 
D、V≤30 
694）柴油罐容积__________计入油罐总容积。(C) 
A、全部 
B、80％ 
C、折半 
D、30％ 
695）加油和压缩天然气加气合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过__________ m3。(B) 
A、10 
B、12 
C、15 
D、20 
696）加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与重要公共建筑物防火间距不应小于__________ m。(D) 
A、25 
B、30 
C、40 
D、50 
697）汽油罐及其通气管管口，设有卸油油气回收系统，与站外建、构筑物的防火距离可减少__________％。(B) 
A、10 
B、20 
C、30 
D、50 
698）柴油罐及其通气管管口和加油机，与站外建、构筑物的防火距离可减少__________％。(C) 
A、10 
B、20 
C、30 
D、50 
699）加油站、加油加气合建站油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火间距可减少__________％。(B) 
A、10 
B、20  
C、30 
D、50 
700）液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于__________ m。(C) 
A、50 
B、80  
C、100 
D、120

701）加油站的汽油罐和柴油罐应_______。(A)
A、埋地设置
B、设在室内
C、设在地下室
D、露天设置
702）加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于_______ m的非燃烧实体围墙。(C)
A、1.5
B、2.0
C、2.2
D、2.5
703）加油站油罐通气管管口应安装_______。(D)
A、截断阀
B、净化装置
C、回收装置
D、阻火器
704）加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的_______％ 。(B) 
A、20
B、25
C、30
D、35
705）架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为_______。(D)
A、1.5倍杆高
B、1倍杆高
C、0.5倍杆高
D、不应跨越加油站，且不应小于5m
706）单罐容量为50m3，总容量为150m3的加油站为_______加油站。 (A)
A．一级 
B．二级
C．三级 
D．四级
707）闪点低于或等于_______摄氏度的油品称为易燃油品。(B)
A、28
B、45
C、60
D、90
708）以下总容量为_______ m3为五级石油库。(A)
A、TV＜1000
B、1000≤TV＜10000
C、10000≤TV＜30000
D、30000≤TV＜100000
709）以下总容量为_______ m3为四级石油库。(B)
A、TV＜1000
B、1000≤TV＜10000 
C、10000≤TV＜30000
D、30000≤TV＜100000
710）以下总容量为_______ m3为三级石油库。(C)
A、TV＜1000
B、1000≤TV＜10000 
C、10000≤TV＜30000
D、30000≤TV＜100000
711）石油库可划分为_______级。(D)
A、二
B、三
C、四
D、五
712）一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______。(C)
A、3.5m
B、4.0m
C、6.0m
D、7.0m
713）二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于_______ m。(B)
A、3.5
B、4.0
C、6.0
D、7.0
714）石油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于_______处。(B)
A、1
B、2
C、3
D、4
715）石油库应设高度不低于_______ m的非燃烧材料的实体围墙。(C)
A、1.5
B、2.0
C、2.5
D、3.0
716）企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于_______ (B)m。
A、1.5
B、1.8
C、2.0
D、2.2
717）同一个油罐组内油罐总容量，固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于_______ m3。(B)
A、10000
B、12000
C、20000
D、60000
718）同一个油罐组内，浮顶、内浮顶油罐不应大于_______ m3。(D)
A、100000
B、120000
C、200000
D、600000
719）同一油罐组内的油罐数量，当单罐容量等于或大于1000m3时，不应多于_______座。(C)
A、8
B、10
C、12
D、14
720）同一油罐组内的油罐数量，单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量_______。(D)
A、8
B、10
C、12
D、不限

721）地上油罐组内，当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过_______排。(C)
A、2
B、3
C、4
D、5
722)省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级 行政主管部门召开专家评审会，对建设单位提交的消防技术方案进行评审。(C)
A、规划 
B、国土资源管理
C、住房和城乡建设 
D、安全生产监督
723）地上油罐组内，立式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(D)
A、2m
B、3m
C、4m
D、5m
724）地上油罐组内，卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于_______。(B)
A、2m
B、3m
C、4m
D、5m
725）当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时，给水压力不应小于_______ MPa。(B)
A、0.1
B、0.15
C、0.2
D、0.25
726）一、二、三石油库的罐区应设置_______灭火设施。(A)
A、泡沫
B、水喷雾
C、气体
D、雨淋
727） 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于_______ m。(B)
A、30
B、60
C、120
D、150
728）供消防车取水的消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不超过_______ m。（C）
A、 4
B、 5
C、 6
D、7
729）室外消防给水采用低压给水系统，当生活、生产和消防用水量达到最大时， 室外消火栓栓口处的水压力不应小于_______ (C)Mpa（从室外设计地面算起）。
A、0.05
B、 0.07
C、 0.1
D、0.15
730）按《建筑设计防火规范》的规定，当市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内外消防用水量之和大于_______ L/s，应设消防水池。(B)
A、15
B、 25
C、35
D、45
731）供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于_______ m。(A)
A、150
B、 180
C、200 
D、250
732）《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于_______ mm。(C)
A、80 
B、90
C、100 
D、150
733）《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于_______ m3。(D)
A、6
B、9
C、12
D、18
734）高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于_______ Mpa时，应设减压设施。(B)
A、0.3 
B、0.5
C、0.6 
D、0.8
735）喷头流量系数分类，流量系数K=_______ 的洒水喷头称为标准喷头。(B)
A、55 
B、80
C、115 
D、155
736）生火灾时，湿式喷水灭火系统中的由_______探测火灾。(C) 
A．火灾探测器 
B．水流指示器 
C．闭式喷头
D．压力开关
737）预作用喷水灭火系统由_______组成。(C)
A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施
D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施
738）发生火灾时，雨淋系统中的雨淋阀由_______发出信号开启。(D)
A、闭式喷头 
B、开式喷头
C、水流指示器 
D、火灾报警控制器
739）干式喷水灭火系统由_______组成。(A)
A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备
B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备
C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
740）湿式喷水灭火系统由_______组成。(A)
A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施
B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施
C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施
D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

741）民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为_______。(A)
A、轻危险级、中危险级、严重危险级
B、一级、二级、三级
C、次危险级、中危险级、严重危险级
D、一级、二级、三级、四级
742）湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为_______(A)℃。
A、4-70 
B、0-68
C、大于70 
D、小于4
743）自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于_______ (C)MPa，管网内的工作压力不应大于1.2MPa。
A、0.1 
B、1.0
C、0.05 
D、1.2
744）采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过_______个。(C)
A、1000 
B、1200
C、800 
D、600
745）自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时，工作液色标为_______ 色。(B)
A、橙 
B、红
C、黄 
D、绿
746)装有自动喷水灭火系统的建筑物，净空高度大于_______ cm的闷顶和技术夹层有可燃物时，应设置喷头。(C)
A、50 
B、70
C、80
D、60
747)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部，应设_______喷水灭火系统。(B)
A、水喷雾 
B、雨淋
C、水幕 
D、干式
748)闭式自动喷水灭火系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度_______ 度。(C)
A、50 
B、45
C、40 
D、30
749)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为_______ 。(A)
A、自动启动
B、消防控制室远程启动 
C、水泵房手动启动 
D、任选
750)采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区，应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓，泡沫消火栓的间距不应大于_______ (D)m，且设置数量不宜小于4 个。
A．10
B．100 
C．50
D．60
751)液下喷射泡沫灭火系统，适用于_______ 。(A)
A．非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐
B．外浮顶储罐 
C．内浮顶储罐
D．水溶性甲、乙、丙类液体储罐
752)扑救水溶性可燃液体火灾，必须选用_______ 。(D)
A．蛋白泡沫液
B．氟蛋白泡沫液
C．水成膜泡沫液 
D．抗溶性泡沫液
753)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置_______。(B)
A、局部机械排烟设施 
B、局部正压送风系统 
C、向疏散方向开启的甲级防火门 
D、向疏散方向开启的丙级防火门
754)_______ 应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)
A、高层建筑的地下水泵房 
B、消防电梯井 
C、消防控制室 
D、封闭避难层（间）
755)设置机械加压送风的楼梯间宜_______ 设一个加压送风口，前室的加压送风口应设每层一个。(B)
A、每隔四至五层 
B、每隔二至三层
C、每隔六至七层 
D、每层
756)除规范另有规定外，防火阀安装在通风空调系统管道上，动作温度宜为_______。(B)
A、280℃ 
B、70℃
C、72℃ 
D、220℃
757)排烟防火阀安装在排烟系统的管道上，动作温度为_______ 。(C)
A、72℃ 
B、70℃
C、280℃ 
D、220℃
758)通风管道必须穿过防火墙时，其穿过防火墙两侧各_______m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)
A．0.8 
B．1.0
C．1.5 
D．2.0
759)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过_______(A)m。
A．30 
B．35
C．40 
D．60
760)《建筑设计防火规范》适用于下列_______居住建筑 (B)
A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。 
B. 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。 
C. 7层及7层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。

761)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算：当为坡屋面时，应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)
A. 檐口 
B. 坡尖 
C. 1/2坡尖
762)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算：当为平屋面时，应为建筑物室外设计地面到其 的高度。_______ (A)
A. 屋面面层。 
B. 女儿墙 
C. 1/2女儿墙
763) 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括 ：(B)
A. 闪点大于等于60℃的液体. 
B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴. 
C. 爆炸下限小于10% 的气体. 
764)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列_______ ，可按火灾危险性较小的部分确定. (B)
A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。
B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%. 
C. 丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%. 
765) 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素，下列 储存物品为甲类火灾危险性。(A)
A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧
B. 闪点小于等于28℃的液体。
C. 爆炸下限小于等于10%的气体. 
766) 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。 (A)
A. 按其中火灾危险性最大的类别确定. 
B.按其中火灾危险性最大占1/2物品时的类别确定. 
C. 按其中火灾危险性最大占1/3物品时的类别确定. 
767)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量_______ 的仓库，其火灾危险性应按丙类确定。 (C)
A.1/2
B.1/3
C.1/4 
768) 一级耐火等级的厂房（仓库），其构件的燃烧性能和耐火极限应满足 的要求。(D)
A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2.5小时
B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时
C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。楼梯间不燃烧体2小时
D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时
769) 二级耐火等级的厂房（仓库），其构件的燃烧性能和耐火极限应满足_______的要求。(C)
A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。梁不燃烧体2.0小时
B. 楼板不燃烧体1.5小时。承重墙不燃烧体2.5小时。柱不燃烧体2.5小时
C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。楼梯间不燃烧体2小时
D. 楼板不燃烧体1.5小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体2.0小时.
770)甲、乙类厂房的_______ ，其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表3.2.1 的规定提高1.00h。(C)
A. 承重墙. 
B. 柱.
C. 防火墙. 
D. 梁. 
771) 一、二级耐火等级的单层厂房（仓库），其_______的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表3.2.1 的规定降低0.50h。 (B)
A. 承重墙
B. 柱
C. 防火墙
D. 梁 
772) 下列 二级耐火等级建筑，其梁、柱可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位，应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施：
(D)
A. 设置自动灭火系统的单层乙类厂房。
B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。
C. 丙、丁类厂房.
D.丁、戊类仓库 
773) 除甲、乙类仓库和高层仓库外，当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不应低于_______ h； 当采用难燃烧体时，不应低于_______ h：_______ (B)
A.0.25 0.75 
B.0.25 0.50
C.0.5 0.75 
D.0.75 1.0 
774) 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房（仓库），当非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不限；当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时，其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于_______。(C)
A. A级 
B.B1级 
C.B2级
D.B3级
775)二级耐火等级厂房（仓库）中的房间隔墙，当采用难燃烧体时，其耐火极限应是_______ 。(C)
A. 0.25h. 
B. 0.50h. 
C. 0.75h 
D. 1.00h . 
776)二级耐火等级的多层厂房的楼板，当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时，其耐火极限不应低于_______ 。(C)
A. 0.25h. 
B. 0.50h. 
C. 0.75h 
D. 1.00h . 
777)二级耐火等级的多层仓库的楼板，当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时，其耐火极限不应低于_______ 。(C)
A. 0.25h. 
B. 0.50h. 
C. 0.75h 
D. 1.00h . 
778)一级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限不应低于_______ h。(A)
A.1.5 
B. 1.25 
C. 0.75 
D. 1.0 
779)二级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于_______ h。(A)
A. 1.0 
B.1.50
C.1.25 
D.0.75 
780)一级耐火等级的单层、多层厂房（仓库）中采用自动喷水灭火系统进行全保护时，其屋顶承重构件的耐火极限不应低于_______ 。 (D)
A. 1.25h. 
B. 0.50h. 
C. 0.75h 
D. 1.00h .

781)一、二级耐火等级厂房（仓库）的屋面板应采用不燃烧材料，但其屋面防水层和绝热层可以采用_______ 。 (B) 
A. 不燃烧材料 
B. 可燃烧材料 
B. 难燃烧体的轻质复合屋面板 
782)一、二级耐火等级丁、戊类厂房（仓库）不超过_______ 层时，其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板，但该板材的表面材料应为不燃烧材料，内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。(D)
A. 1.
B. 2.
C. 3
D. 4 . 
783)一、二级耐火等级丁、戊类厂房（仓库）不超过4层时，其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板，但该板材的表面材料应为不燃烧材料，内填充材料的燃烧性能不应低于_______ 级。(C)
A. A. 
B. B1. 
C. B2 
D. B3 . 
784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房，其耐火等级应按_______级确定。(D)
A. 一. 
B. 二. 
C. 三 
D. 四 . 
785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且该节点的耐火极限为_______。(D)
A. 2.0h. 
B. 1.5h. 
C. 2.5h 
D. 不应低于相应构件 . 
786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积为_______ 平方米。 (C)
A．甲类二级单层4000，多层3000 B．乙类一级单层4000，多层3000
C．丙类一级单层不限，多层6000 D．丙类二级单层8000，多层5000 
787)除麻纺厂房外，二级耐火等级的单层纺织厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积_______ 平方米，但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔；_______(A)
A. 4000. 
B. 8000. 
C. 12000 
D. 16000 . 
788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积_______ 平方米。(D)
A. 8000. 
B. 12000. 
C. 16000. 
D. 20000 . 
789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房，当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统，完成工段设置有效灭火设施保护时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按 确定。 (D)
A．8000平方米
B．4000平方米 
C.16000平方米
D．工艺要求 
790)一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔，当每层工作人数不超过_______ 人时，其层数不限。(A)
A．2；
B．3； 
C．5； 
D．10 
791) 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元，当工艺条件许可时，应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区，且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于_______h 的墙体和_______h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。______________ (A)
A.2.0 1.0 
B.2.0 1.50
C.1.5 1.0 
D.0.75 1.0 
792)一、二级耐火等级的煤均化库，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于_______ m2。(C)
A.10000
B.11000
C.12000
D.13000 
793) 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于_______ m2。 (C)
A.10000
B.11000
C.12000
D.13000 
794)一、二级耐火等级粮食平房仓，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于_______ m2。(B)
A.2500
B.3000
C.4000
D.5000 
795)三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于_______ (C)m2。 
A.1000 
B.2000 
C.3000
D.2500 
796) 三级耐火等级粮食平房仓，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于_______m2。(C)
A.700 
B.400
C. 1000
D. 1200 
797)酒精度为50%（v/v）以上的白酒仓库不宜超过_______ 层。_______ (C)
A.1
B.2
C.3
D.4 
798)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑，其耐火等级应为_______级。(A)
A.一
B.二
C.三
D.四 
799)建筑面积小于等于_______ m2 的独立甲、乙类单层厂房，可采用三级耐火等级的建筑。(D)
A.200
B. 250
C. 300
D. 750 
800)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，当建筑面积小于等于500m2时，可以采用_______ 级耐火等级建筑。______________ (C)
A.一
B.二
C.三
D.四

801)丁类厂房的建筑面积小于等于1000m2时，也可采用________ 级耐火等级的单层建筑。(C)
A.一
B. 二
C. 三
D.四 
802)办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于________级，并应采用耐火极限不低于________ 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。 (B)
A.一 . 3h
B. 二. 3h
C. 三 . 2.5h
D.四 . 2h 
803)在丙类厂房内设置的办公室，应采用耐火极限不低于________的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开，并应至少设置1 个独立的安全出口。(A)
A.2.5h . 
B. 3.0h.
C. 2.0h .
D.4.0h 
804) 厂房内设置甲、乙类中间仓库时，其储量不宜超过________ 天的需要量。(A)
A.一 .
B. 二.
C. 三 .
D.四 . 
805)中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于________ 的不燃烧体楼板与其它部分隔开。(A)
A.1.5h
B. 1h
C. 2.5h
D. 2h 
806)厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于________ 的楼板与厂房隔开。(A)
A.1.5h
B. 1h
C. 2.5h
D. 2h 
807)厂房内设置丁、戊类仓库时，必须采用耐火极限不低于________ 的不燃烧体隔墙和________ 的楼板与厂房隔开。(D) 
A.2.5h . 2.0h 
B. 2.0h. 2.0h
C. 2.0h . 1.0h
D.2.5h . 1.0h 
808)厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应大于________ m3。 (B)
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 3 
809)锅炉的总蒸发量小于等于________ t/h 的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑。(B)
A. 8
B. 4
C. 5
D. 6 
810)油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于________ 级。(B)
A.一 .
B. 二.
C. 三 .
D.四 . 
811)在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于________的不燃烧体隔墙和________的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。(D)
A.2.5h . 2.0h 
B. 2.0h. 2.0h
C. 2.0h . 1.0h
D.2.5h . 1.0h 
812)高架仓库的耐火等级不应低于________ 级。(B)
A.一 .
B. 二.
C. 三 .
D.四 . 
813)粮食筒仓的耐火等级不应低于________ 级。(B)
A. 一.
B. 二.
C. 三 . 
D.四 . 
814)粮食平房仓的耐火等级不应低于________ 级。(C)
A. 一.
B. 二.
C. 三 . 
D.四 . 
815)________ 厂房（仓库），当需要出入蒸汽机车和内燃机车时，其屋顶应采用不燃烧体或采取其它防火保护措施。(C)
A.甲类 .
B. 乙类.
C. 丙、丁、戊类 
816)多层乙类厂房与单层乙类仓库防火间距不应小于________ m。(B)
A.12.
B. 10.
C. 13
D.14 
817)甲类厂房与多层乙类仓库防火间距不应小于________ m。(A)
A.12.
B. 10.
C. 13
D.14 
818)甲类厂房与四级耐火等级多层丁、戊类仓库防火间距不应小于________ m。 (D)
A.12.
B. 10.
C. 13
D.14 
819)甲.乙类厂房与民用建筑防火间距不应小于________ m。(B)
A.17.
B. 25.
C. 18
D.20 
820)丙、丁类四级耐火等级的厂房与三级耐火等级民用建筑防火间距不应小于________ m。(A)
A.16.
B. 14.
C. 17
D.18

821)单层、多层乙类厂房的厂房与高层厂房建筑防火间距不应小于________ m。 (C)
A.16.
B. 14.
C. 13
D.12 
822）乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于________ m。(A)
A.50.
B. 40.
C. 30
D.25 
823）二级多层戊类厂房与四级单层戊类仓库之间的防火间距，不应小于________ m。(B)
A.16.
B. 14.
C. 13
D.12 
824）三级单层戊类厂房与三级单层戊类厂房之间的防火间距，不应小于________ m。(B)
A.16.
B. 14.
C. 13
D.12 
825）四级多层戊类厂房与四级单层戊类厂房之间的防火间距，不应小于________ m。(D)
A.12.
B. 14.
C. 16.
D.18. 
826）为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房之间的防火间距不应小于________ m。(A)
A.6.
B. 7.
C. 8
D.10 
827）两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于________m。(C)
A.6.
B. 7.
C. 4
D.5 
828）两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体，当无外露的燃烧体屋檐，每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的________ %，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25%。 (B)
A.10%.
B. 5%.
C. 15%.
D.25% 
829）两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体，当无外露的燃烧体屋檐，每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的5%，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少________ %。(C)
A.10%.
B. 20%
C. 25%
D.30% 
830）两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h，甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于________ m。(B)
A.4
B. 6
C. 10
D. 10 
831）两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h，丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于________ m。(A)
A.4
B. 6
C. 10
D. 10 
832）耐火等级低于四级的原有厂房，其耐火等级应按________ 级确定。(D)
A.一 .
B. 二.
C. 三 .
D.四 . 
833）甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于________ m。(D)
A.25
B. 30
C. 35
D. 50 
834）甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于________ m。(B)
A.25
B. 30
C. 35
D. 50 
835）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内铁路线中心线防火间距不应小于________ m。 (B)
A.30.
B. 20.
C. 15
D.25 
836）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外铁路线中心线防火间距不应小于________ m。(A)
A.30.
B. 20.
C. 15
D.25 
837）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外道路路边的防火间距不应小于________ m。(C)
A.30.
B. 20.
C. 15
D.25 
838）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内主要道路路边的防火间距不应小于________ m。(D)
A.30.
B. 20.
C. 15
D.10 
839）散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内次要道路路边的防火间距不应小于________ m。(D)
A.30.
B. 20.
C. 15
D.5 
840）高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐，液化石油气储罐，可燃材料堆场（煤和焦炭场除外）的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》第4 章的有关规定，且不应小于( )m。(A)
A.13.
B. 9.
C. 14
D.16

841）总储量小于等于________ m3 的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面4.0m 范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限。(B)
A.10.
B. 15.
C. 20.
D. 25. 
842）总储量小于等于15m3 的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面________ m 范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限。(A)
A.4
B. 5
C. 6
D. 8 
843)实行监理的建设工程，监理单位应参加________组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签字确认。(B)
A、施工单位
B、建设单位
C、公安机关消防机构
D、设计单位
844)建设工程的验收结果应根据________ 和现场检查测试结果进行综合评定。(B)
A、消防工程的施工质量
B、资料审查
C、建筑防火施工质量
D、消防产品质量
845）同一座U 形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距，不宜小于《建筑设计防火规范》第3.4.1 条的规定，但当该厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》第3.3.1 条规定的每个防火分区的最大允许建筑面积时，其防火间距可为________ m 。(C)
A.4.
B. 9.
C. 6
D.5 
846） 除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度小于等于7m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于________m。(A)
A.4.
B. 7.
C. 6
D.5 
847）除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度大于7m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于________m 。(C)
A.4.
B. 9.
C. 6
D.5 
848）除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度小于等于________ m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于4m。(A)
A.7.
B. 10.
C. 12.
D.24. 
849）除高层厂房和甲类厂房外，厂房可成组布置。当厂房建筑高度大于7m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于6m 。(A)
A.7.
B. 10.
C. 12.
D.24. 
850）厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于________ ，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。(B)
A. 4m .
B. 5m.
C. 6m .
D. 9m . 
851）甲类仓库与甲类储存物品防火间距不应小于________ 。(A)
A. 20m .
B. 30m.
C. 25m .
D.30m . 
852）甲类储存物品第3、4项＞5t的仓库与电力系统电压为 35 ～ 500kV 且每台变压器容量在10MV·A 以上的室外变、配电站防火间距不应小于________ 。(B)
A. 25m .
B. 40m.
C. 50m .
D.30m . 
853）甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t的仓库与工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站防火间距不应小于________ 。(A)
A. 25m .
B. 40m.
C. 50m .
D.30m . 
854）甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于________ m。(B)
A. 10m .
B. 13m.
C. 12m .
D.15m . 
855） 除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不宜小于________ m。(B)
A.20.
B. 25.
C. 30.
D.35. 
856） 除乙类第6项物品外的乙类仓库，与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于________ m。(C)
A.20.
B. 25.
C. 30.
D.35. 
857）粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不应大于________t。(C)
A. 5000.
B. 7500.
C. 10000 .
D. 15000 . 
858）库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于________ m ，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。(B)
A. 4m .
B. 5m.
C. 6m .
D. 9m . 
859）作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过________ kg/m2。(B)
A. 60 .
B. 50.
C. 70 .
D. 80 . 
860）屋顶上的泄压设施应采取________ 措施。(B)
A. 防水积聚 .
B. 防冰雪积聚.
C. 防风.
D. 防冰雪.

861）有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于________ h 的不燃烧体墙体与其它部分隔开。(C)
A. 1 .
B. 1.5.
C. 3 .
D. 2.5 . 
862）使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通，该厂房的下水道应设置________ 设施。(C)
A. 防水.
B. 隔气.
C. 隔油.
D. 防冰雪. 
863）有粉尘爆炸危险的筒仓，其顶部盖板应设置必要的________ 设施。(D)
A. 防水.
B. 防冰雪.
C. 防风.
D. 泄压. 
864）厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于________ m。(B)
A. 4m .
B. 5m.
C. 6m .
D. 9m . 
865）地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室，当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有________ 个直通室外的安全出口。(A)
A. 1 .
B. 2.
C. 3 .
D. 4 . 
866）厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于________ m。(C) 
A. 0.9
B. 1.0
C. 1.1
D. 1.2 
867）厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于________ m。(A) 
A. 1.4
B. 1.2
C. 1.1
D. 1.0 
868）厂房内门的最小净宽度不宜小于________ m。(A)
A. 0.9
B. 1.0 .
C. 1.1
D. 1.4 
869）高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于________m 且任一层人数超过________人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。(B)
A. 30 ， 15 
B. 32 ，10
C. 24， 10
D.24， 15 
870）建筑高度大于________m 且设置电梯的高层厂房，每个防火分区内宜设置一部消防电梯。(A)
A.32.
B. 24.
C. 16.
D. 20. 
871）仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于________m。(B)
A. 4m .
B. 5m.
C. 6m .
D. 9m . 
872）每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于________ m2 时，可设置1个安全出口。(B)
A. 250 .
B. 300.
C. 200 .
D. 150 . 
873）仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于________m2时，可设置1 个。(C)
A. 60 .
B. 50.
C. 100 .
D. 120 . 
874）地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的________ 级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。(A)
A. 甲 .
B. 乙.
C. 丙 . 
875）粮食筒仓上层面积小于________ m2，且该层作业人数不超过2人时，可设置1个安全出口。(A)
A. 1000 .
B. 500.
C. 750 .
D. 1200 . 
876）仓库、筒仓的室外金属梯，当符合本规范第7.4.5 条的规定时可作为疏散楼梯，但筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于________ h。(D)
A. 1 .
B. 0.5.
C. 1.5 .
D. 0.25 . 
877）除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外，其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外，当必须设置在仓库内时，应设置在井壁的耐火极限不低于________h 的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用________级防火门或防火卷帘。 (C)
A. 2甲 .
B. 1.5 甲.
C. 2 乙
D. 1.5乙 
878）建筑高度大于________m且设置电梯的高层仓库，每个防火分区内宜设置一台消防电梯。(A)
A.32.
B. 24.
C. 16.
D. 20. 
879）液化石油气储罐组或储罐区四周应设置高度不小于________ m 的不燃烧体实体防护墙。(B)
A.0.9.
B. 1.0.
C. 1.1.
D. 1.2. 
880）当甲、乙类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，其总储量可按1m3 甲、乙类液体相当于5m3 丙类液体折算。(C)
A.2.
B. 3.
C. 5.
D. 10.

881） 防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁、堆垛外缘算起，但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于________ m。(B)
A.9.
B. 10.
C. 12.
D. 15. 
882）甲、乙、丙类液体储罐，两排卧式储罐之间的防火间距不应小于________m。(D)
A. 2.
B. 2.5.
C. 3.5.
D. 3. 
883）当单罐容量小于等于________m3 且采用固定冷却消防方式时，甲、乙类液体的地上式固定顶罐之间的防火间距不应小于________。(C)
A.1000， 0.5D
B. 1200， 0.5D
C. 1000，0.6D
D. 1200， 0.6
D. 
884） 同时设有液下喷射泡沫灭火设备、固定冷却水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时，储罐之间的防火间距可适当减小，但地上式储罐不宜小于________。(B)
A 0.5D
B 0.4D
C 0.6D
D 0.3D
885）闪点大于120℃的液体，当储罐容量大于________m3 时，其储罐之间的防火间距不应小于________m。(B)
A.1000， 4
B. 1000， 5
C. 1200， 4
D. 1200， 5. 
886）当储罐容量小于等于________m3 时，其储罐之间的防火间距不应小于________m。(B)
A.1000，3
B. 1000， 2
C. 1200， 3
D. 1200，4. 
887）甲、乙、丙类液体储罐成组布置时，甲、乙类液体单罐最大储量________m3。(A)
A.200.
B. 250.
C. 500.
D. 300. 
888）甲、乙、丙类液体储罐成组布置时，组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于 m，卧式储罐之间的防火间距不应小于 m；丙类液体储罐之间的防火间距不限。(B)
A.3. 0.8
B. 2. 0.8
C. 3. 0.5
D. 2. 0.5. 
889） 泵房、装卸鹤管与甲、乙、丙类储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于________m。(D)
A.4.5.
B. 4.
C. 3.5.
D. 5. 
890）甲类物品仓库与总容积1000≤V＜10000的湿式可燃气体储罐的防火间距________m。(C)
A.15.
B. 20.
C. 25.
D. 10. 
891）甲类物品仓库与总容积1000≤V＜10000的湿式可燃气体储罐的防火间距________m。(C)
A.15.
B. 20.
C. 25.
D. 10. 
892）甲类物品仓库明火或散发火花的地点甲、乙、丙类液体储罐可燃材料堆场室外变、配电站与总容积V＜1000湿式可燃气体储罐的防火间距________m。(B)
A.15.
B. 20.
C. 25.
D. 10. 
893）可燃材料堆场与10000≤V＜50000湿式可燃气体储罐的总容积的防火间距________m。(D)
A.15.
B. 20.
C. 25.
D. 30. 
894）民用建筑与总容积1000≤V＜10000湿式可燃气体储罐的防火间距________m。 (B)
A.15.
B. 20.
C. 25.
D. 10. 
895）民用建筑与总容积V＜1000湿式可燃气体储罐的防火间距________m。(A)
A.18.
B. 20.
C. 25.
D. 30. 
896）民用建筑与总容积1000＜V≤50000的湿式氧气储罐的防火间距________ m。(B)
A.15.
B. 20.
C. 25.
D. 10. 
897）1m3 液氧折合标准状态下________m3 气态氧。(C)
A.400.
B. 600.
C. 800.
D. 1000. 
898）液氧储罐周围________m 范围内不应有可燃物和设置沥青路面。 (A)
A. 5.
B. 10.
C. 15.
D. 不限. 
899）可燃、助燃气体储罐与厂内主要道路路边的防火间距为________m。(D)
A.25.
B. 20.
C. 15.
D. 10. 
900）数个液化石油气储罐的总容积大于3000m3 时，应分组布置，组内储罐宜采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距，不应小于________m。(C)
A.15.
B. 25.
C. 20.
D. 不限.

901）液化石油气储罐与所属泵房的距离不应小于________m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其防火间距可减少至________m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时，泵与储罐之间的距离不限。(D)
A.15. 5
B. 10. 6
C. 10. 5
D. 15. 6 
902）工业企业内总容积小于等于________m3 的液化石油气气化站、混气站的储罐，当设置在专用的独立建筑内时，其外墙与相邻厂房及其附属设备之间的防火间距可按甲类厂房有关防火间距的规定执行。(B)
A.15
B. 10
C. 12
D. 5 
903）总存瓶容积为6＜V≤10的Ⅰ级瓶装液化石油气供应站瓶库与重要公共建筑之间的防火间距为________m。(C)
A.15
B. 10
C. 20
D. 25 
904）总存瓶容积为10＜V≤20的Ⅰ级瓶装液化石油气供应站瓶库与重要公共建筑之间的防火间距为________ m。(D)
A.15
B. 10
C. 20
D. 25 
905）瓶装液化石油气供应站的分级及总存瓶容积小于等于________m3 的瓶装供应站瓶库的设置应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028 的有关规定。(A)
A.1
B. 2 
C. 3
D. 4 
906）Ⅱ级瓶装液化石油气供应站的四周宜设置不燃烧体的实体围墙，或其底部实体部分高度不应低于________m 的围墙。(B)
A.0.5
B. 0.6
C. 0.9
D. 1 
907）一个堆场的总储量为500t≤W＜1000t的棉、麻、毛、化纤、百货堆场与一、二级建筑物的防火间距为________m。(C)
A.25
B. 10
C. 15
D. 20 
908）一个堆场的总储量为5000t≤W＜20000t粮食席穴囤与一、二级建筑物的防火间距为________m。(D)
A.25
B. 10
C. 15
D. 20 
909）稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂外铁路线中心线的防火间距为________m。(B)
A.25
B. 30
C. 35
D. 20 
910）稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂内主要道路路边的防火间距为________m。(C)
A.5
B. 9
C. 10
D. 12 
911）稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂外道路路边的防火间距为________m。(C)
A.5
B. 10
C. 15
D. 20 
912）总容积为30＜V≤50（m3）、单罐容积V≤20（m3）的液化石油气供应基地与村镇和学校之间的防火间距为________m。(A)
A.45
B. 50
C. 70
D. 90 
913）总容积为1000＜V≤2500（m3）、单罐容积V≤400（m3）的液化石油气供应基地与工业企业（最外侧建筑物外墙）之间的防火间距为________m。 (B) 
A.45
B. 50
C. 70
D. 90 
914）总容积为200＜V≤500（m3）、单罐容积V≤10（m3）的液化石油气供应基地与丙类液体储罐之间的防火间距为________m。(C) 
A.32 
B. 35 
C. 40 
D. 45 
915）总容积为V＞5000（m3）、单罐容积V＞1000（m3）的液化石油气供应基地与木料堆场之间的防火间距为________m。(D) 
A.40 
B. 50 
C. 60 
D. 75 
916）根据《建筑设计防火规范》，街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心线间的距离不宜大于________m。(C)
A.100
B. 150
C. 160
D.200
917） 根据《建筑设计防火规范》，有封闭内院或天井的建筑物，当其短边长度大于________m时，宜设置进入内院或天井的消防车道。(A)
A.24.0
B. 22.0
C. 26.0
918） 根据《建筑设计防火规范》，有封闭内院或天井的建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其间距不宜大于________m。(C)
A.100
B. 120
C. 80
D.160 
919） 根据《建筑设计防火规范》，超过________个座位的体育馆、超过2000 个座位的会堂和占地面积大于3000m2 的展览馆等公共建筑，宜设置环形消防车道。(C)
A.4000
B. 5000
C. 3000
D.2500
920）工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于________m2 的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。(A)
A.1500
B. 1800
C. 2500
D.3000

921）工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于________m2 的甲、乙、丙类厂房，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。(A)
A.1500
B. 2500
C. 3000
D.4000
922） 根据《建筑设计防火规范》，消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于________m。(C)
A.15
B. 25
C. 5
923） 根据《建筑设计防火规范》，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于________m。(B)
A. 5.0
B. 4.0
C. 6.0
D. 4.5
924） 根据《建筑设计防火规范》，供消防车停留的空地，其坡度不宜大于________% 。 (B)
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
925）《建筑设计防火规范》，环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12.0m×12.0m；供大型消防车使用时，不宜小于________。 (A)
A. 18.0m×18.0m
B. 15.0m×15.0m
C. 18.0m×15.0m
926）当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h，高层厂房屋面板的耐火极限低于时________h，防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m 以上，高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m 以上。其它情况时，防火墙可不高出屋面，但应砌至屋面结构层的底面。 (B)
A. 1.20
B. 1.00
C. 0.50
927）根据《建筑设计防火规范》，防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于________m，且天窗端面为燃烧体时，应采取防止火势蔓延的措施。(C) 
A.5
B. 6
C. 4
928）根据《建筑设计防火规范》，当建筑物的外墙为难燃烧体时，防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上，且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于________m的不燃烧体，其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。 (A) 
A.2
B. 3
C. 6
929）根据《建筑设计防火规范》，当建筑物的外墙为难燃烧体时，防火墙应凸出墙的外表面 m以上，且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体，其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。(A) 
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
930）根据《建筑设计防火规范》，建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于________m。(C) 
A. 2
B. 3
C. 4
931）剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于________h 的不燃烧体。(B) 
A.2.00
B. 3.00
C. 4.00
932）根据《建筑设计防火规范》，医院中的洁净手术室或洁净手术部、附设在建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所以及附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑，应采用耐火极限不低于________h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h 的楼板与其它场所或部位隔开，当墙上必须开门时应设置乙级防火门。 (A) 
A.2.00
B. 3.00
C. 4.00
933）根据《建筑设计防火规范》，医院中的洁净手术室或洁净手术部、附设在建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所以及附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑，应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于________h 的楼板与其它场所或部位隔开，当墙上必须开门时应设置乙级防火门。 (A) 
A.1.00
B. 2.00
C. 3.00
934）根据《建筑设计防火规范》，建筑内的隔墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部，屋面板的耐火极限不应低于________h。(B) 
A.0.4h
B. 0.5h
C. 0.6h
935）根据《建筑设计防火规范》，设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于________h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外，均应采用乙级防火门。(A) 
A. 1.00
B. 2.00
C. 3.00
936）根据《建筑设计防火规范》，附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等，应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和________h 的楼板与其它部位隔开。(B) 
A. 1.00
B. 1.50
C. 2.00
937）根据《建筑设计防火规范》，无窗间墙和窗槛墙的幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于________h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。(C) 
A.0.80h
B. 1.20h
C. 1.00h
938）根据《建筑设计防火规范》，无窗间墙和窗槛墙的幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于(B) m的不燃烧实体裙墙。 
A.0.60
B. 0.80
C. 1.00
939）根据《建筑设计防火规范》，建筑中受高温或火焰作用易变形的管道，在其贯穿楼板部位和穿越耐火极限不低于________h的墙体两侧宜采取阻火措施。(A) 
A. 2.00
B. 3.00
C. 4.00
940）根据《建筑设计防火规范》，电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于________h的不燃烧体；井壁上的检查门应采用丙级防火门。(C) 
A.0.80
B. 1.20
C. 1.00

941）根据《建筑设计防火规范》，电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，应分别独立设置；井壁上的检查门应采用________防火门。 (C) 
A.甲级
B. 乙级
C. 丙级
942）在三、四级耐火等级建筑的闷顶内采用锯末等可燃材料作绝热层时，其屋顶不应采用冷摊瓦。闷顶内的非金属烟囱周围________m、金属烟囱0.7m 范围内，应采用不燃材料作绝热层。(C) 
A．0.6
B. 0.8
C. 0.5
943）建筑层数超过2 层的三级耐火等级建筑，当设置有闷顶时，应在每个防火隔断范围内设置老虎窗，且老虎窗的间距不宜大于 m。 (A) 
A.50
B. 60
C. 70
944）根据《建筑设计防火规范》，闷顶内有可燃物的建筑，应在每个防火隔断范围内设置不小于0.7m×0.7m 的闷顶入口，且公共建筑的每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于________个。闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。(B) 
A.1
B. 2
C. 3
945）根据《建筑设计防火规范》，电线电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝；当必须穿过时，应在穿过处加设________制作的套管或采取其它防变形措施，并应采用防火封堵材料封堵。(A) 
A. 不燃材料
B. 塑料
C. 防水材料
946）根据《建筑设计防火规范》，防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道，在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用________封堵。(A) 
A. 防火封堵材料
B. 塑料
C. 防水材料
947） 根据《建筑设计防火规范》，公共建筑前室的使用面积不应小于________m2。(C) 
A. 5.0
B. 4.0
C. 6.0
948） 根据《建筑设计防火规范》，居住建筑前室的使用面积不应小于________m2。(B) 
A. 5.0
B. 4.5
C. 6.0
949） 根据《建筑设计防火规范》，公共建筑的合用前室的使用面积不应小于________m2。(C) 
A. 5.0
B. 6.0
C. 10.0
950） 根据《建筑设计防火规范》，居住建筑合用前室的使用面积不应小于________m2。(C) 
A. 4.0
B. 5.0
C. 6.0
951）根据《建筑设计防火规范》，用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯，但其净宽度不应小于________m，倾斜角度不应大于45°。(A) 
A. 0.9
B. 0.8
C. 1.2
952）根据《建筑设计防火规范》，疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时，踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°，且每级离扶手250mm 处的踏步深度不应小于________mm。 (B) 
A. 260
B. 220
C. 200
D.250
953）根据《建筑设计防火规范》，公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不应小于________mm。 (C) 
A. 200
B. 180
C. 150
954）根据《建筑设计防火规范》，高度大于10m 的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗，宽度不应小于________m，且宜从离地面3.0m 高处设置。(B) 
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.8
955）根据《建筑设计防火规范》，消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于________h 的不燃烧体隔墙隔开；当在隔墙上开门时，应设置甲级防火门。 (A) 
A.2.00
B. 1.50
C. 1.00
956）根据《建筑设计防火规范》，民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外，人数不超过________人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时，其门的开启方向不限。 (B) 
A.50
B. 60
C. 80
957）根据《建筑设计防火规范》，连接两座建筑物的天桥，当天桥采用________且通向天桥的出口符合安全出口的设置要求时，该出口可作为建筑物的安全出口。(C) 
A. 可燃烧体
B. 不易燃烧体
C. 不燃烧体
958）《住宅建筑规范》中，住宅建筑的________应为灭火救援提供外部条件。(B)
A.内部环境
B. 周围环境
959）《住宅建筑规范》中，住宅建筑中相邻套房之间应采取________措施。(A)
A. 防火分隔
B. 噪声分隔
960）《住宅建筑规范》中，当住宅与其他功能空间处于同一建筑内时，经营、存放和使用火灾危险性为________类物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在住宅建筑中。(A)
A.甲、乙
B. 乙、丙
C. 丙、丁

961）《住宅建筑规范》中，住宅建筑的耐火性能、疏散条件和消防设施的设置应满足________要求。 (B)
A.疏散安全
B. 防火安全
962）《住宅建筑规范》中，住宅建筑的防火与疏散要求应根据________、建筑面积等因素确定。 (B) 
A.建筑高度
B. 建筑层数
963）《住宅建筑规范》中，当建筑中有一层或若干层的层高超过________时，应对这些层按其高度总和除以________进行层数折算，余数不足________时，多出部分不计入建筑层数。(A)
A.3m；3m；1.5m
B. 3.3m；3.3m；1.65m
C. 3.6m；3.6m；1.8m
964）《住宅建筑规范》中，二级耐火等级住宅建筑的防火墙采用耐火极限不低于________h的不燃性材料。(C) 
A.2.00
B. 2.50
C. 3.00
965）《住宅建筑规范》中，三级耐火等级住宅建筑的梁采用耐火极限不低于________h的不燃性材料。 (A) 
A.1.00
B. 1.50
C. 2.00
966）《住宅建筑规范》中，三级耐火等级住宅建筑的屋顶承重构件采用耐火极限不低于________h的难燃性材料。 (B) 
A.1.00
B. 0.50
C. 1.50
967）《住宅建筑规范》中，二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为________层。 (C) 
A.3
B. 9
C. 18
968）《住宅建筑规范》中，住宅建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的________、外墙的防火构造、灭火救援条件及设施的性质等因素确定。(A)
A. 耐火等级
B. 疏散方式
C. 消防设施
969）《住宅建筑规范》中，9层二级耐火等级的住宅建筑与相邻民用高层建筑之间的防火间距不应小于________m。(C)
A.7
B. 8
C. 9
970）《住宅建筑规范》中，住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于________m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐，其出挑宽度不应小于________m，长度不应小于开口宽度。(B)
A.0.7m；0.4m
B. 0.8m；0.5m
C. 0.9m；0.6m
971）《住宅建筑规范》中，楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于________m。________________________________(C)
A.0.8
B. 0.9
C. 1.0
972）《住宅建筑规范》中，住宅建筑中竖井的设置应符合________。(A)
A. 电梯井应独立设置，井内严禁敷设燃气管道，并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等
B. 电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置，其井壁应采用耐火极限不低于0.50h的不燃性构件
C. 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的难燃性材料或防火封堵材料封堵
973）《住宅建筑规范》中，住宅建筑中的楼梯、电梯直通住宅楼层下部的汽车库时，楼梯、电梯在汽车库________部位应采取防火分隔措施。 (B)
A.通道
B. 出入口
974）根据《住宅建筑规范》，住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑层数、建筑面积、疏散距离等因素设置安全出口，并应符合________。(C)
A. 10层以下的住宅建筑，当住宅单元任一层的建筑面积大于500m2，或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m时，该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
B. 18层及18层以上的住宅建筑，每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
C. 安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于5m。
975）《住宅建筑规范》中，每层有2个及2个以上安全出口的住宅单元，套房户门至最近安全出口的距离应根据建筑的耐火等级、________和疏散方式确定。(A)
A. 楼梯间的形式
B. 外墙的防火构造
C. 灭火救援条件
976）《住宅建筑规范》中，住宅建筑在楼梯间的首层应设置直接对外的出口，或将对外出口设置在距离楼梯间不超过________处。 (C)
A.9m
B. 12m
C. 15m
977）《住宅建筑规范》中，住宅建筑楼梯间顶棚、墙面和地面均应采用________。 (B) 
A.难燃性材料
B. 不燃性材料
978）《住宅建筑规范》中，________及其以上的住宅建筑应设置室内消防给水设施。 (A) 
A.8层
B. 10层
C. 12层
979）根据《住宅建筑规范》，35层及35层以上的住宅建筑应设置________ 。(A) 
A. 自动喷水灭火系统
B. 泡沫灭火系统 
C. 二氧化碳灭火系统
980）根据《住宅建筑规范》，10层及10层以上住宅建筑的消防供电不应低于________负荷要求。 (B) 
A.一级
B. 二级
C. 三级

981）根据《住宅建筑规范》，________及其以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。 (C) 
A.18层
B. 24层
C. 35层
982）根据《住宅建筑规范》，10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置________。(B) 
A. 事故照明
B. 应急照明
C. 疏散指示标志
983）根据《住宅建筑规范》，10层及1O层以上的住宅建筑应设置环形消防车道，或至少沿建筑的一个________设置消防车道。(A)
A.长边
B. 短边
984）根据《住宅建筑规范》中，供消防车取水的天然水源和消防水池应设置________，并满足消防车的取水要求。 (B) 
A.应急车道
B. 消防车道
C. 导向车道
985）根据《住宅建筑规范》，________及其以上的住宅应设置消防电梯。 (C) 
A.8层
B. 10层
C. 12层
986）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95适用于民用建筑和________的内部装修设计。(C)
A. 古建筑
B. 木结构建筑
C. 工业厂房
987）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾，积极采用不燃性材料和难燃性材料，尽量避免采用在燃烧时产生________或有毒气体的材料，做到安全适用。(B)
A.窒息气体
B. 大量浓烟
988）《建筑内部装修设计防火规范》规定，隔断系指不到顶的隔断，到顶的固定隔断装修应与________规定相同。 (B)
A. 顶棚
B. 墙面
C. 地面
989）《建筑内部装修设计防火规范》规定，装修材料按其使用部位和功能，可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、________、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。(A)
A. 隔断装修材料
B. 柱面装修材料
990）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95规定，装修材料按其燃烧性能应划分为________。(B)
A.三级
B. 四级
C. 五级
991）《建筑内部装修设计防火规范》中装修材料的燃烧性能等级，应按本规范的规定，由专业检测机构检测确定。________装修材料可不进行检测。 (C)
A.B1级
B. B2级
C. B3级
992）《建筑内部装修设计防火规范》规定，安装在钢龙骨上燃烧性能达到________级的纸面石膏板，矿棉吸声板，可作为 A 级装修材料使用。(B)
A.A级
B. B1级
C. B2级
993）《建筑内部装修设计防火规范》规定，当胶合板表面涂覆________饰面型防火涂料时，可做为 B1 级装修材料使用。(A)
A.一级
B. 二级
C. 三级
994）《建筑内部装修设计防火规范》规定，单位重量小于________的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可做为B1级装修材料使用。(C)
A. 200G/㎡
B. 250G/㎡
C. 300G/㎡
995）《建筑内部装修设计防火规范》规定，施涂于A级基材上的无机装饰涂料，可做为A级装修材料使用；施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡的有机装饰涂料，可做为________装修材料使用。(B)
A.A级
B. B1级
C. B2级
996）《建筑内部装修设计防火规范》规定，复合型装修材料应由专业检测机构进行________并划分其燃烧性能等级。(A)
A. 整体测试
B. 分层测试
997）《建筑内部装修设计防火规范》规定，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于________，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的________。(C)
A.10mm；5%
B. 10mm；10%
C. 15mm；10%
998）《建筑内部装修设计防火规范》规定，图书室、资料室、档案室和存放文物的房间，其顶棚、墙面应采用________装修材料。(A)
A.A级
B. B1级
C. B2级
999）《建筑内部装修设计防火规范》规定，大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,地面及其他装修应采用不低于________的装修材料。(B)
A.A级
B. B1级
C. B2级
1000）《建筑内部装修设计防火规范》规定，大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间, 其顶棚、墙面应采用________装修材料。(A)
A.A级
B. B1级
C. B2级

1001）《建筑内部装修设计防火规范》规定，消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用_______装修材料。 (A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1002）《建筑内部装修设计防火规范》规定，无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用_______装修材料。(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1003）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、_______ 应采用A级装修材料。(B)
A.地面
B.墙面
1004）《建筑内部装修设计防火规范》规定，防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用_______装修材料。 (A) 
A.A级
B.B1级
C.B2级
1005）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于_______的装修材料。(B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1006）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部的配电箱不应直接安装在低于_______的装修材料上。(A)
A.B1级
B.B2级
C.B3级
1007）《建筑内部装修设计防火规范》规定，照明灯具的高温部位,当靠近非_______装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1008）《建筑内部装修设计防火规范》规定，公共建筑内部不宜设置采用_______级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本，当需要设置时，不应靠近火源或热源。(C)
A.B1级
B.B2级
C.B3级
1009）《建筑内部装修设计防火规范》规定，地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用_______装修材料。(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1010）《建筑内部装修设计防火规范规定，建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色_______。 (B)
A.相一致
B.有明显区别
1011）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并不应妨碍消防设施和_______的正常使用。(B)
A.疏散楼梯
B.疏散走道 
C.安全出口
1012）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用_______装修材料。 (A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1013）《建筑内部装修设计防火规范》规定，当歌舞厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室（除洗浴部分外）、游艺厅（含电子游艺厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的___(C)及其以上时，室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料，其它部位应采用不低于B1级的装修材料。 
A.二层
B.三层
C.四层
1014）当歌舞厅、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室（除洗浴部分外）、游艺厅（含电子游艺厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及其以上时，室内装修的顶棚材料应采用_______级装修材料，其它部位应采用不低于_______级的装修材料。(A)
A.A，B1
B.A，A
C.B1，B1
D.B1，B2
1015）建筑面积≤10000㎡的单层、多层候机楼的候机大厅、商店、餐厅、贵宾候机室、售票厅等，其地面应采用不低于_______的装修材料。(B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1016）大于_______座位的单层、多层影院、会堂、礼堂、剧院、音乐室，其墙面应采用不低于A级的装修材料。(C)
A.400
B.600
C.800
1017）每层建筑面积＜1000㎡或总建筑面积＜3000㎡的单层、多层商场营业厅，其隔断应采用不低于_______的装修材料。 (C)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1018）每层建筑面积＞3000㎡或总建筑面积＞9000㎡的单层、多层商场营业厅，其隔断应采用不低于_______的装修材料。 (A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1019）国家级、省级的单层、多层纪念馆、展览馆、博物馆等, 其墙面应采用不低于_______的装修材料。 (B) 
A.A级
B.B1级
C.B2级
1020）单层、多层的普通住宅的地面应采用不低于_______的装修材料。(C)
A.A级
B.B1级
C.B2级

1021）≤800座位的高层观众厅，其墙面应采用不低于_______ 的装修材料。(B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1022）＞800座位的高层观众厅，其顶棚应采用不低于_______ 的装修材料。(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1023）一类高层普通旅馆、高级住宅的地面应采用不低于_______的装修材料。(C)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1024）电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物应不低于_______，其它均应采用A级装修材料。(A)
A.B1级
B.B2级
C.B3级
1025）地下休息室和办公室等、旅馆的客房及公共活动用房等，其墙面应采用不低于_______的装修材料。(B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1026）地下娱乐场所，其地面应采用不低于_______的装修材料。 (B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1027）地下电影院的观众厅、商场的营业厅，其地面应采用不低于_______的装修材料。 
(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1028）地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用_______装修材料。 (A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1029）地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等，应采用_______ 装修材料。 (A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1030）甲、乙类厂房、有明火的丁类地下厂房，其墙面应采用不低于_______ 的装修材料。(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1031）高层丙类厂房，其隔断应采用不低_______的装修材料。(C)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1032）地下无明火的丁类厂房、戊类厂房, 其地面应采用不低于_______的装修材料。 (B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1033）当厂房中房间的地面为架空地板时，其地面装修材料的燃烧性能等级不应低于_______。(B)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1034）装有贵重机器、仪器的厂房或房间,其顶棚和墙面应采用_______装修材料。 
(A)
A.A级
B.B1级
C.B2级
1035）《档案馆建筑设计规范》规定，档案馆建筑防火设计，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行_______的有关规定。(A)
A.《建筑设计防火规范》
B.《高层民用建筑设计防火规范》
1036）《档案馆建筑设计规范》规定，档案库区中同一防火分区内的库房之间的隔墙均应采用耐火极限不低于_______h的防火墙。(B)
A.2.0h
B.3.0h
C.4.0h
1037）《档案馆建筑设计规范》规定，防火分区间及库区与其他部分之间的墙应采用耐火极限不少于_______h的防火墙。(C)
A.2.0h
B.3.0h
C.4.0h
1038）《档案馆建筑设计规范》规定，档案库中楼板的耐火极限不应低于_______ h。 (B)
A. 1.0
B.1.5
C.2.5
1039）《档案馆建筑设计规范》规定，特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设_______灭火系统。(C)
A. 水喷雾
B. 非卤代烷气体
C.惰性气体
1040）《档案馆建筑设计规范》规定，档案馆库区建筑及每个防火分区通往室外的安全出口不应少于_______ 。(B)
A.1个
B.2个
C.3个

1041）《档案馆建筑设计规范》规定，库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启，并应为_______防火门。(A)
A.甲级
B.乙级
1042）《办公建筑设计规范》规定，办公建筑的开放式、半开放式办公室，其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过_______m。 (C)
A.20
B.25
C.30
1043）《办公建筑设计规范》规定，综合楼内的办公部分的_______不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。(A)
A.疏散出入口
B.疏散走道
C.疏散楼梯
1044）《办公建筑设计规范》规定，_______ 办公建筑的避难层(区)、屋顶直升机停机坪等设置应执行国家和专业部门的有关规定。(C)
A.中高层
B.高层
C.超高层
1045）《办公建筑设计规范》规定，机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于_______，楼板不应小于_______，并应采用甲级防火门。(B)
A.1.5h，1h
B.2h，1.5h
C.2.5h，2h
1046）《博物馆建筑设计规范》规定，陈列区的防火分区面积不得大于_______㎡，同一防火分区内的隔间面积不得大于_______㎡。(C)
A.1500，500
B.2000，500
C.2500，1000
1047）《博物馆建筑设计规范》规定，藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于_______h的隔墙和_______防火门分隔。(B)
A.2，乙级
B.3，乙级
C.3，甲级
1048）《博物馆建筑设计规范》规定，藏品库房和陈列室内的固定装修应选用_______或阻燃材料。(A)
A. 非燃烧体
B. 难燃烧体
1049）《博物馆建筑设计规范》规定，藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每层藏品库房的_______，疏散楼梯宜采用封闭楼梯间。(A)
A. 总门之外
B.总门之内
1050）《博物馆建筑设计规范》规定，_______的外门应向外开启(B)
A. 藏品库房
B. 陈列室
1051）《图书馆建筑设计规范》规定，藏书量超过_______万册的图书馆、书库，耐火等级应为一级。(C)
A.50
B.75
C.100 
1052）《图书馆建筑设计规范》规定，图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为_______。 (A)
A.一级
B.二级
C.三级
1053）《图书馆建筑设计规范》规定，建筑高度超过_______m，藏书量不超过100万册的图书馆、书库，耐火等级不应低于二级。(C)
A.18.0
B.21.0
C.24.0
1054）《图书馆建筑设计规范》规定，建筑高度不超过24.00m，藏书量超过10万册但不超过100万册的图书馆、书库，耐火等级不应低于_______。 (B)
A.一级
B.二级
C.三级
1055）《图书馆建筑设计规范》规定，建筑高度不超过24.00m，建筑层数不超过_______，藏书量不超过10万册的图书馆，耐火等级不应低于三级，但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。 (B)
A.二层
B.三层
C.四层
1056）《图书馆建筑设计规范》规定，基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离，防火墙的耐火极限不应低于_______h。(C)
A.2.00
B.2.50
C.3.00
1057）《图书馆建筑设计规范》规定，基本书库、非书资料库，藏阅合一的阅览空间防火分区最大允许建筑面积：当为单层时，不应大于1500 m2；当高度超过24.00m时，不应大于_______ m2。(A)
A.700
B.1000
C.1200 
1058）《图书馆建筑设计规范》规定，珍善本书库、_______，应单独设置防火分区。(C)
A. 书库
B. 非书资料库
C.特藏库
1059）《图书馆建筑设计规范》规定，采用积层书架的书库，划分防火分区时，应将书架层的面积_______计算。(B)
A.分开
B.合并
1060）《图书馆建筑设计规范》规定，书库、非书资料库、珍善本书库、特藏书库等防火墙上的防火门应为_______防火门。(A)
A.甲级
B.乙级

1061）《图书馆建筑设计规范》规定，书库楼板不得任意开洞，提升设备的井道井壁（不含电梯）应为耐火极限不低于_______h的不燃烧体，井壁上的传递洞口应安装防火闸门。 (C)
A.1.00
B.1.50
C.2.00
1062）《图书馆建筑设计规范》规定，藏书量超过100万册的图书馆、建筑高度超过24.00m的书库和非书资料库，以及图书馆内的珍善本书库，应设置_______ 。(B)
A. 自动喷水灭火装置 
B. 火灾自动报警系统
C.排烟设施
1063）《图书馆建筑设计规范》规定，珍善本书库、特藏库应设_______等灭火系统。 (A)
A.气体
B.泡沫
C.干粉
1064）《图书馆建筑设计规范》规定，图书馆的安全出口不应少于_______，并应分散设置。 (B)
A.一个
B.两个
C.三个
1065）《图书馆建筑设计规范》规定，书库、非书资料库、藏阅合一的藏书空间，每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合_______ 时，可设一个安全出口。(C)
A. 建筑面积不超过150.00 m2的特藏库、胶片库和珍善本书库 
B. 建筑面积不超过200.00 m2的地下室或半地下室书库
C.占地面积不超过300.00 m2的多层书库
1066）《图书馆建筑设计规范》规定，书库、_______的疏散楼梯，应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间，宜在库门外邻近设置。(A)
A.非书资料库
B.珍善本书库
C.特藏书库
1067）《图书馆建筑设计规范》规定，超过_______的报告厅，应独立设置安全出口，并不得少于两个。 (B) 
A.200座位
B.300座位
C.400座位
1068）《宿舍建筑设计规范》规定，七层至十一层的通廊式宿舍应设_______，十二层及十二层以上的应设_______。(A)
A.封闭楼梯间；防烟楼梯间 
B.防烟楼梯间；封闭楼梯间
1069）《宿舍建筑设计规范》规定，七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至屋顶。但_______以下的宿舍，在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时，则该楼梯间可不通至屋顶。(C)
A.八层
B.九层
C.十层
1070）根据《宿舍建筑设计规范》规定，楼梯门、楼梯及走道总宽度应按每层通过人数每100人不小于_______计算，且梯段净宽不应小于_______，楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净 宽。(B)
A.0.9m；1.10m
B.1m；1.20m
C.1.1m；1.30m
1071）《宿舍建筑设计规范》规定，小学宿舍楼梯踏步宽度不应小于_______m，踏步高度不应大于_______m。(B)
A.0.25，0.145
B.0.26，0.150
C.0.27，0.165
1072）《宿舍建筑设计规范》规定，中小学宿舍楼梯扶手应采用竖向栏杆，且杆件间的净宽不应大于_______m，楼梯井净宽不应大于_______m。(A)
A.0.11，0.20
B.0.12，0.25
C.0.13，0.30
1073）《宿舍建筑设计规范》规定，七层及七层以上宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于_______时，应设置电梯。(B)
A.20m
B.21m
C.22m
1074）《宿舍建筑设计规范》规定，宿舍安全出口门不应设置门槛，其净宽不应小于_______m。 (A)
A.1.40
B.1.50
C.1.60
1075）《综合医院建筑设计规范》规定，医院建筑耐火等级一般不应低于二级。当为三级时，不应超过_______。(A)
A.三层
B.四层
C.五层
1076）《综合医院建筑设计规范》规定，防火分区的面积除按建筑耐火等级和_______确定外；病房部分每层防火分区内，尚应根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔。(B)
A.建筑物层数
B.建筑物高度
1077）《综合医院建筑设计规范》规定，防火分区内的病房、产房、手术部、精密贵重医疗装备用房等，均应采用耐火极限不低于_______h的非燃烧体与其他部分隔开。(C)
A.0.5
B.0.75
C.1.0
1078）《综合医院建筑设计规范》规定，多层病房楼的疏散楼梯间，不论层数多少，均应为_______。 (B)
A. 防烟楼梯间
B. 封闭式楼梯间
1079）《综合医院建筑设计规范》规定，在一般情况下，每个护理单元应有_______不同方向的安全出口。(A)
A.二个
B.三个
C.四个
1080）《综合医院建筑设计规范》规定，医疗用房应设疏散指示图标；疏散走道及楼梯间均应设_______。 (C) 
A.疏散指示标志
B.应急照明
C.事故照明

1081）《综合医院建筑设计规范》规定，_______宜布置在主体建筑的墙外；并应远离热源、火源和易燃、易爆源。(A)
A. 供氧房
B. 医疗装备用房
1082）《体育建筑设计规范》规定，观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口应设置_______防火门。(B)
A.甲级
B.乙级
1083）《体育建筑设计规范》规定，室外观众看台上面的罩棚结构的金属构件可无防火保护，其屋面板可采用经阻燃处理的_______材料。 (C)
A.不燃烧体
B.难燃烧体
C.燃烧体
1084）《体育建筑设计规范》规定，用于比赛、训练部位的室内墙面装修和顶棚(包括吸声、隔热和保温处理)，应采用_______。(A)
A. 不燃烧体材料
B.难燃烧体材料
1085）《体育建筑设计规范》规定，固定座位应采用烟密度指数_______以下的难燃材料制作，地面可采用不低于难燃等级的材料制作。(B)
A.40
B.50
C.60
1086）《体育建筑设计规范》规定，比赛训练大厅的顶棚内可根据顶棚结构、检修要求、顶棚高度等因素设置马道，其宽度不应小于_______m，马道应采用_______材料，其垂直交通可采用钢质梯。(A) 
A.0.65，不燃烧体
B.0.65，难燃烧体
C.0.75，难燃烧体
1087）《体育建筑设计规范》规定，比赛和训练建筑的配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位，应采用耐火极限不低于_______h的墙体和耐火极限不小于_______h的楼板同其他部位分隔。 (A)
A. 2.0,1.5
B. 2.0,1.0 
C.3.0,1.5
D. 3.0,1.0
1088）《体育建筑设计规范》规定，观众厅外的疏散走道, 室内坡道坡度不应大于_______，室外坡道坡度不应大于1:10，并应有防滑措施。(A)
A.1:8
B.1:9
C.1:10
1089）《体育建筑设计规范》规定，观众席的安全出口上方和疏散走道出口、转折处应设_______。(B) 
A. 疏散指示标志
B. 疏散标志灯
C.导向标志灯
1090）《剧场建筑设计规范》规定，甲等及乙等的大型、特大型剧场舞台台口应设 _______。(C)
A.防火墙
B.防火门
C.防火幕
1091）《剧场建筑设计规范》规定舞台主台通向各处洞口均应设_______防火门。 (A) 
A.甲级
B.乙级
1092）《剧场建筑设计规范》规定，舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓的周围墙体均应采用耐火极限不低于_______h的不燃烧体。(B)
A.1.5
B.2.5
C.3.5
1093）《剧场建筑设计规范》规定，舞台内的天桥、渡桥码头、平台板、栅顶应采用不燃烧体，耐火极限不应小于_______ h。(A)
A.0.5
B.1.5
C.2.5
1094）《剧场建筑设计规范》规定，变电间之高、低压配电室与舞台、侧台、后台相连时，必须设置面积不小于_______ m2的前室，并应设甲级防火门。 (C)
A.4
B.5
C.6
1095）《剧场建筑设计规范》规定，甲等及乙等的大型、特大型剧场应设消防控制室，位置宜靠近舞台，并有对外的单独出入口，面积不应小于_______m2。(B)
A.9
B.12
C.15 
1096）《剧场建筑设计规范》规定，观众厅吊顶内的吸声、隔热、保温材料应采用_______。 (A)
A.不燃材料
B.难燃烧材料
1097）《剧场建筑设计规范》规定，剧场检修马道应采用_______。(A)
A.不燃材料
B.难燃烧材料
1098）《剧场建筑设计规范》规定，观众厅及舞台内的灯光控制室、面光桥及耳光室各界面构造均采用_______。(A)
A.不燃材料
B.难燃烧材料
1099）《剧场建筑设计规范》规定，舞台上部屋顶或侧墙上应设置通风排烟设施。当舞台高度小于12m时，可采用自然排烟，排烟窗的净面积不应小于主台地面面积的_______。 (B)
A.4%
B.5%
C.6%
1100）《剧场建筑设计规范》规定，舞台内严禁设置燃气加热装置，后台使用上述装置时，应用耐火极限不低于_______h的隔墙和甲级防火门分隔, 并不应靠近服装室、道具间。 (C)
A.1.5
B.2.0 
C.2.5

1101）《剧场建筑设计规范》规定，当剧场建筑与其他建筑合建或毗连时，应形成独立的防火分区， 以防火墙隔开，并不得开门窗洞；当设门时，应设甲级防火门，上下楼板耐火极限不应低于________h。________(B)
A. 1.0
B. 1.5
C.2.0
1102）《剧场建筑设计规范》规定，机械舞台台板采用的材料不得低于________。 (B)
A. A级
B. B1级
1103）《剧场建筑设计规范》规定，舞台所有布幕均应为________材料。(B)
A.A级
B.B1级
1104）《剧场建筑设计规范》规定，观众厅出口应符合________。 (C)
A. 出口均匀布置，主要出口宜靠近舞台
B. 楼座至少有两个独立的出口，不足100座时可设一个出口。
C.当楼座与池座疏散无交叉并不影响池座安全疏散时，楼座可经池座疏散。
1105）《剧场建筑设计规范》规定，观众厅出口门、疏散外门及后台疏散门应设双扇门，净宽不小于________，向疏散方向开启。(A)
A.1.40m
B.1.50m
C.1.60m
1106）《剧场建筑设计规范》规定，观众厅外疏散通道的隔墙耐火极限不应小于________。 (C)
A.0.50h
B.0.75h
C.1.00h
1107）《剧场建筑设计规范》规定，疏散通道宜有自然通风及采光；当没有自然通风及采光时应设人工照明，超过________长时应采用机械通风排烟。 (B)
A.15m
B.20m
C.25m
1108）《剧场建筑设计规范》规定，后台应有不少于________直接通向室外的出口。 (B)
A.一个
B.两个
C.三个
1109）《剧场建筑设计规范》规定，乐池和台仓出口不应少于________。(B)
A. 一个
B.两个
C.三个
1110）《剧场建筑设计规范》规定，舞台天桥、栅顶的垂直交通，舞台至面光桥、耳光室的垂直交通应采用金属梯或钢筋混凝土梯，坡度不应大于________，宽度不应小于0.60m，并有坚固、连续的扶手。________(C)
A.40°
B.50°
C.60°
1111）《剧场建筑设计规范》规定，剧场与其他建筑合建时应符合________ 。(A)
A. 观众厅应建在首层或第二、三层
B. 出口标高不宜同于所在层标高
C.应设专用疏散通道通向室内安全地带
1112）《剧场建筑设计规范》规定，疏散口的帷幕应采用________材料。(B)
A.A级
B.B1级
1113）《剧场建筑设计规范》规定，室外疏散及集散广场________兼作停车场。 (B)
A.宜
B. 不得
1114）《办公建筑设计规范》规定，办公建筑的开放式、半开放式办公室，其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过________m。 (C)
A.20
B.25
C.30
1115）《办公建筑设计规范》规定，综合楼内的办公部分的________ 不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。(A)
A.疏散出入口
B.疏散走道
C.疏散楼梯
1116）《办公建筑设计规范》规定，档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于________h，楼板不应小于________h，并应采用甲级防火门。(B)
A. 1.5，1.0
B. 2.0，1.5
C.2.0，1.0
1117）《中小学校建筑设计规范》规定，________宜设置门厅。 (C)
A.图书馆
B.实验楼
C.教学楼
1118）《中小学校建筑设计规范》规定，教学楼走道的净宽度应符合（ ）。 (C)
A. 教学用房内廊不应小于1800mm
B. 教学用房外廊不应小于1500mm
C.行政及教师办公用房不应小于1500mm
1119）《中小学校建筑设计规范》规定，楼梯梯段的净宽度大于________mm时宜设中间扶手。(C)
A.2000
B.2500
C.3000
1120）《中小学校建筑设计规范》规定，教室安全出口的门洞宽度不应小于________，合班教室的门洞宽度不应小于________。(C)
A.900mm；1200mm
B.1000mm；1200mm
C.1000mm；1500mm

1121）《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.1.1条中二级耐火等级建筑的承重墙采用耐火极限不低于________的不燃烧体。(C)
A.1.50h
B.2.00h
C.2.50h
1122）《建筑设计防火规范》规定，三级耐火等级建筑的梁采用耐火极限不低于________的不燃烧体。________(A)
A.1.00h
B.1.50h
C.2.00h
1123）《建筑设计防火规范》规定，一级耐火等级建筑的房间隔墙采用耐火极限不低于________的不燃烧体。(B)
A.0.50h
B.0.75h
C.1.00h
1124）《建筑设计防火规范》规定，三级耐火等级建筑的非承重外墙采用耐火极限不低于________的不燃烧体。(A)
A.0.50h
B.0.75h
C.1.00h
1125）《建筑设计防火规范》规定，以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物，其耐火等级应按________确定。________(C)
A.二级
B.三级
C.四级
1126） 《建筑设计防火规范》规定，二级耐火等级的建筑，当房间隔墙采用难燃烧体时，其耐火极限应提高________。________(B)
A.0.15h
B.0.25h
C.0.35h
1127）《建筑设计防火规范》规定，一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于________。(A)
A.1.50h和1.00h
B.2.00h和1.50h
C.2.50h和2.00h
1128） 《建筑设计防火规范》规定，二级耐火等级住宅的楼板采用预应力钢筋混凝土楼板时，该楼板的耐火极限不应低于________。(C)
A.0.25h
B.0.50h
C.0.75h
1129）《建筑设计防火规范》规定，三级耐火等级的________的吊顶，应采用不燃烧体或耐火极限不低于0.25h的难燃烧体。(A)
A.医院
B.商店
C.电影院
1130）《建筑设计防火规范》规定，三级耐火等级建筑的最多允许层数和防火分区的最大允许建筑面积分别为________。(C)
A.2层；600 m2
B.5层；600 m2
C.5层；1200 m2
1131）《建筑设计防火规范》规定，地下、半地下建筑（室）防火分区的最大允许建筑面积为________。(B)
A.400 m2
B.500 m2
C.600 m2
1132）《建筑设计防火规范》规定，建筑内设置自动灭火系统时，该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加________。(A)
A.1.0倍
B.1.5倍
C.2.0倍
1133）《建筑设计防火规范》规定，地下、半地下建筑（室）的耐火等级应为________；重要公共建筑的耐火等级不应低于________。(B)
A.一级、一级
B.一级、二级
C.二级、二级
1134）《建筑设计防火规范》规定，当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时，其防火分区面积应按________计算。(C)
A.上层面积 
B.下层面积 
C.上下层相连通的面积叠加
1135）《建筑设计防火规范》规定，防火分区之间一般情况下应采用________分隔。 (C)
A.防火卷帘
B.防火门
C.防火墙
1136）《建筑设计防火规范》规定，歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅（含具有卡拉OK 功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所，宜设置在________耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位，不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。(A)
A.一、二级
B.三级
C.四级
1137）《建筑设计防火规范》规定，当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅（含具有卡拉OK 功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于________。(A)
A.9m
B.12m
C.15m
1138）《建筑设计防火规范》规定，一、二级耐火等级建筑与三级耐火等级建筑之间的防火间距不应小于________。(C)
A.5m
B.6m
C.7m
1139） 《建筑设计防火规范》规定，三级耐火等级建筑与四级耐火等级建筑之间的防火间距不应小于________ 。________(B)
A.9m
B.10m
C.12m
1140）《建筑设计防火规范》规定，一、二级耐火等级建筑与四级耐火等级建筑之间的防火间距不应小于________。________(C)
A.6m
B.7m
C.9m

1141） 《建筑设计防火规范》规定，两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面________范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时，其防火间距可不限。________(A)
A.15m
B.20m
C.25m
1142）《建筑设计防火规范》规定，相邻的两座建筑物，当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h，且相邻的较低一面外墙为防火墙时，其防火间距不应小于( )。(B)
A.2.5m
B.3.5m
C.4.5m
1143）《建筑设计防火规范》规定，耐火等级低于四级的原有建筑物，其耐火等级可按四级确定；以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑，其耐火等级应按________确定。(C)
A.二级
B.三级
C.四级
1144） 《建筑设计防火规范》规定，防火间距应按相邻建筑物外墙的________距离计算。 (A)
A.最近
B.最远
C.平均
1145）《建筑设计防火规范》规定，10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于________。________(B)
A.2m
B.3m
C.4m
1146）《建筑设计防火规范》规定，数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼，当建筑物的占地面积的总和小于等于________时，可成组布置，但组内建筑物之间的间距不宜小于________。________(C)
A.2000 m2；3 m
B.2500 m2；3 m
C.2500 m2；4 m
1147）《建筑设计防火规范》规定，民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于________。 (C)
A.3m
B.4m
C.5m
1148）《建筑设计防火规范》规定，公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于________。 (B)
A.1个
B.2个
C.3个
1149） 《建筑设计防火规范》规定，老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在________。(B)
A.公共建筑内
B. 独立的建筑内
C.民用建筑内
1150）《建筑设计防火规范》规定，一、二级耐火等级的公共建筑，当设置不少于2 部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过________、人数之和不超过________、每层建筑面积小于等于________时，该局部高出部位可设置1 部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯。(A)
A.2层；50人；200 m2
B.2层；100人；200 m2
C.3层；100人；300 m2
1151）《建筑设计防火规范》规定，________公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间（包括首层扩大封闭楼梯间）或室外疏散楼梯。(C)
A. 设置有歌舞娱乐放映游艺场所的建筑
B. 超过3层的其它公共建筑
C.医院、疗养院的病房楼
1152）《建筑设计防火规范》规定，自动扶梯和________不应作为安全疏散设施。 (C) 
A.楼梯间
B.室外楼梯
C.电梯
1153） 《建筑设计防火规范》规定，公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2 个，该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于________。(C)
A.3m
B.4m
C.5m
1154) 《建筑设计防火规范》规定，剧院、电影院和礼堂的观众厅，其疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2 个。每个疏散门的平均疏散人数不应超过________人；当容纳人数超过2000 人时，其超过2000 人的部分，每个疏散门的平均疏散人数不应超过________人。(A)
A.250；400
B.250；500
C.350；500
1155) 《建筑设计防火规范》规定，体育馆的观众厅，其疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2 个，每个疏散门的平均疏散人数不宜超过________人。 (B)
A.200～500
B.400～700
C.600～900
1156) 《建筑设计防火规范》规定，居住建筑单元任一层建筑面积大于________，或任一住户的户门至安全出口的距离大于________时，该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。(C)
A.550 m2；12 m
B.650 m2；12 m
C.650 m2；15 m
1157)《建筑设计防火规范》规定，使用人数不超过________且建筑面积小于等于________的地下、半地下建筑（室），其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口。(C)
A.20人；300 m2
B.25人；400 m2
C.30人；500 m2
1158)《建筑设计防火规范》规定，楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过________时，可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处。 
(A)
A.4层
B.5层
C.3层
1159) 《建筑设计防火规范》规定，一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等，基室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于________。 (A)
A.30m
B.35m
C.40m
1160) 《建筑设计防火规范》规定，安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于________，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于________。(B)
A.0.9m；1.0m
B.0.9m；1.1m
C.1.0m；1.1m

1161) 《建筑设计防火规范》规定，不超过6 层的单元式住宅，当疏散楼梯的一边设置栏杆时，最小净宽度不宜小于________。(B)
A.0.9m
B.1.0m
C.1.1m
1162)《建筑设计防火规范》规定，人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于________，且紧靠门口内外各________范围内不应设置踏步。(C)
A.1.2m；1.2m
B.1.2m；1.4m
C.1.4m；1.4m
1163)《建筑设计防火规范》规定，人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于________，并应直接通向宽敞地带。(A)
A.3m
B.4m
C.5m
1164)《建筑设计防火规范》规定，剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度，应根据________指标计算确定。 (C)
A. 其通过人数
B. 疏散净宽度
C.其通过人数和疏散净宽度
1165)《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.3.16条中观众厅内疏散走道的净宽度应按每100 人不小于________的净宽度计算，且不应小于1m。(A)
A.0.6m
B.0.65m
C.0.7m
1166)《建筑设计防火规范》规定，当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时，其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度，应按其通过人数每100 人不小于________计算确定。(B)
A.0.75m
B.1m
C.1.25m
1167) 《建筑设计防火规范》规定，录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积________计算确定；其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积________计算确定。 (C)
A.0.9人/m2；0.4人/m2
B.1人/m2；0.4人/m2
C.1人/m2；0.5人/m2
1168)《建筑设计防火规范》规定，商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为________，地下商店的面积折算值不应小于________。(B)
A. 40%～60%；60%
B. 50%～70%；70%
C.60%～80%；80%
1169)《建筑设计防火规范》规定，燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜________。(B)
A. 贴邻民用建筑布置
B. 独立建造
C.贴邻人员密集场所
1170)《建筑设计防火规范》规定，燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位，但常（负）压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层，当常（负）压燃气锅炉距安全出口的距离大于________时，可设置在屋顶上。(C)
A.4m
B.5m
C.6m
1171) 《建筑设计防火规范》规定，锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口；外墙开口部位的上方应设置宽度不小于________的不燃烧体防火挑檐或高度不小于________的窗槛墙。(A)
A.1m；1.2m
B.1.1m；1.2m
C.1.1m；1.3m
1172)《建筑设计防火规范》规定，锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于________的不燃烧体隔墙和________的不燃烧体楼板隔开。 (C)
A.1.50h；1.00h
B.1.50h；1.50h
C.2.00h；1.50h
1173) 《建筑设计防火规范》规定，当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开，当必须在防火墙上开门时，应设置________。________(B)
A.乙级防火门
B.甲级防火门
C.防火卷帘
1174)《建筑设计防火规范》规定，变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于________的不燃烧体墙隔开。(B)
A.1.5h
B.2.0h
C.2.5h
1175)《建筑设计防火规范》规定，柴油发电机房布置在民用建筑内时,应采用耐火极限不低于________的不燃烧体隔墙和不低于________的不燃烧体楼板与其他部位隔开，门应采用甲级防火门。(B)
A.1.50h；1.00h
B.1.50h；1.50h
C.2.00h；1.50h 
1176)《建筑设计防火规范》规定，储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置________。(A)
A. 带阻火器的呼吸阀
B.自动切断阀 
C.手动切断阀
1177)《建筑设计防火规范》规定，经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间，严禁设置在________内。(C)
A.工业建筑
B.农业建筑 
C.民用建筑
1178) 《建筑设计防火规范》规定，木结构建筑的楼板采用耐火极限不低于________的难燃烧体。________(C)
A.0.25h
B.0.50h
C.1.00h
1179) 《建筑设计防火规范》规定，当同一座木结构建筑由不同高度组成，较低部分的屋顶承重构件可以采用________，采用难燃烧体时，其耐火极限不应低于________。(B)
A.不燃烧体；1.50h
B.难燃烧体；1.00h 
C.燃烧体；1.50h
1180) 《建筑设计防火规范》规定，木结构建筑不应超过________。 (A)
A.3层
B.4层
C.5层

1181) 《建筑设计防火规范》规定，3层木结构建筑的最大允许长度为________,每层最大允许面积为________。(A)
A.60m；600 m2
B.80m；900 m2
C.100m；1200 m2
1182) 《建筑设计防火规范》规定，木结构建筑之间的防火间距不应小于________。 (C)
A.8m
B.9m
C.10m
1183) 《建筑设计防火规范》规定，木结构建筑与三级耐火等级建筑的防火间距不应小于________。(B) 
A.8m
B.9m
C.10m
1184) 《建筑设计防火规范》规定，两座木结构建筑之间及其与相邻其它结构民用建筑之间的外墙均无任何门窗洞口时，其防火间距不应小于________。 (B)
A.3m
B.4m
C.5m
1185) 《建筑设计防火规范》规定，木结构建筑与二级耐火等级的民用建筑之间，外墙的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的10％时，其防火间距不应小于________。(A)
A.5m
B.6m
C.7m
1186)《人民防空工程设计防火规范》规定，本规范适用于按火灾危险性分类属于________的生产车间和物品库房的人防工程。(C)
A.甲类
B.乙类
C.丙类
1187)《人民防空工程设计防火规范》规定，人民防空工程即为保障人民防空指挥、________、掩蔽等需要而建造的防护建筑。(B)
A.通电
B. 通信
C.通讯
1188)《人民防空工程设计防火规范》规定，人防工程内严禁存放液化石油气钢瓶，并不得使用液化石油气和闪点小于________的液体作燃料。(C)
A.40℃
B.50℃
C.60℃
1189)《人民防空工程设计防火规范》规定，中电影院、礼堂等人员密集的公共场所和医院病房宜设置在________。(A)
A. 地下一层
B.地下二层
1190)《人民防空工程设计防火规范》规定，地下商店应符合________。(B)
A.不应经营和储存火灾危险性为丙类储存物品属性的商品
B.营业厅不宜设置在地下三层及三层以下
C.当总建筑面积大于10000m2时，应采用防火墙进行分隔
1191)《人民防空工程设计防火规范》规定，歌舞厅、卡拉ok厅、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,当设置在地下一层时，室内地坪与室外出入口地面高差不应大于________。(C)
A.8m
B.9m
C.10m
1192)《人民防空工程设计防火规范》规定，消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于________的墙和楼板与其它部位隔开。隔墙上的门应采用常闭的________防火门。(C)
A.1.00h；乙级
B.3.00h；甲级
C.2.00h；甲级
1193)《人民防空工程设计防火规范》规定，柴油发电机房、直燃机房和锅炉房的设置应符合________。________(B)
A. 宜布置在地下二层，且靠人防工程外侧的部位
B. 宜布置在地下一层，且靠人防工程外侧的部位
C.储油间的储油量不宜大于2.00m3或10.00h的需要量
1194)《人民防空工程设计防火规范》规定，丙、丁、戊类生产车间人防工程的采光窗井与相邻三级耐火等级的民用建筑的最小防火间距为________。(C)
A.9m
B.10m
C.12m
1195)《人民防空工程设计防火规范》规定，人防工程内应采用________划分防火分区。(B)
A.防火隔墙
B. 防火墙
C.防火卷帘
1196)《人民防空工程设计防火规范》规定，每个防火分区的允许最大建筑面积，除本规范另有规定者外，不应大于________。(A)
A. 500 m2
B.600 m2
C.700 m2
1197)《人民防空工程设计防火规范》规定，商业营业厅、展览厅等，当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且采用不燃装修材料装修时，防火分区允许最大建筑面积不应大于________。(A)
A. 2000m2
B. 1000m2
C.4000m2
1198)《人民防空工程设计防火规范》规定，电影院、礼堂的观众厅，防火分区允许最大建筑面积不应大于________。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，其允许最大建筑面积也不得增加。(B)
A.500 m2
B.1000 m2
C.1500 m2
1199)《人民防空工程设计防火规范》规定，丁类物品库房的防火分区允许最大建筑面积为________。________(C)
A.150 m2
B.300 m2
C.500 m2
1200)《人民防空工程设计防火规范》规定，人防工程内设有内挑台、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等的上下连通层，应作为一个防火分区，其建筑面积之和应符合本规范的有关规定，且连通的层数不宜大于________。(A)
A.两层
B.三层
C.四层

1201)《人民防空工程设计防火规范》规定，需设置排烟设施的部位，应划分防烟分区，每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2，但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时，可不受此限。 
(C)
A.3m
B.5m
C.6m
1202)《人民防空工程设计防火规范》规定，需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________）的梁划分防烟分区。 (B)
A.0.3m
B.0.5m
C.0.6m
1203)《人民防空工程设计防火规范》规定，防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C)
A.2.00h
B.2.50h
C.3.00h
1204)《人民防空工程设计防火规范》规定，防火墙上不宜开设门、窗、洞口，当需要开设时，应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A)
A.甲级
B.乙级
C.丙级 
1205)《人民防空工程设计防火规范》规定，电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙，耐火极限不应低于________，电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开，观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B)
A.2.0h；1.00h
B.2.5h；1.00h
C.3.0h；1.50h
1206)《人民防空工程设计防火规范》规定，人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B)
A.一级
B.二级
C.三级
1207)《人民防空工程设计防火规范》规定，建筑面积不大于500m2，且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m，容纳人数不大于________的防火分区，当设置有竖井，且竖井内有金属梯直通地面时，可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B)
A.20人
B.30人
C.40人
1208)《人民防空工程设计防火规范》规定，建筑面积不大于________，且经常停留人数不大于3人的防火分区，可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C)
A.100 m2
B.150 m2
C.200 m2
1209)《人民防空工程设计防火规范》规定，________不应设置在袋形走道的两侧或尽端，一个厅、室的疏散口不应少于两个，当其建筑面积不大于50m2时，可设置一个疏散出口。________________________(C)
A.商业营业厅
B.电影院和礼堂的观众厅 
C.歌舞娱乐放映游艺场所
1210)《人民防空工程设计防火规范》规定，每个防火分区安全出口之间或安全出口与相邻防火分区之间防火墙上的防火门。宜按不同方向分散设置，当受条件限制需要同方向设置时，两个出口之间的距离不应小于________。(A)
A.5m
B.6m
C.7m
1211)《人民防空工程设计防火规范》规定，安全疏散距离 应满足________。(A)
A.房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m
B.房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距离：医院应为30m
C.房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距离：旅馆应为40m
1212)《人民防空工程设计防火规范》规定，室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m的防火分区，其疏散宽度指标应为每100人不小于________，室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的防火分区，其疏散宽度指标应为每100人不小于________；楼梯的宽度不应小于对应的出口宽度。(C)
A.0.55m；0.90m
B.0.65m；0.95m
C.0.75m；1.00m
1213)《人民防空工程设计防火规范》规定，每个防火分区的安全出口和相邻防火分区之间防火墙上的防火门，其疏散人数平均每个不应大于________，改建工程可不大于________，但其出口应设置在不同方向。(B)
A.250人；300人
B.250人；350人
C.300人；400人
1214)《人民防空工程设计防火规范》规定，设有固定座位的电影院、礼堂等的观众厅，其疏散走道、疏散出口等应符合________。(C)
A. 厅内的疏散走道净宽应按通过人数每100人不小于0.6m计算，且不宜小于0.90m
B. 观众厅每个疏散出口的疏散人数平均不应大于300人
C. 观众厅的疏散门，宜采用推闩式外开门
1215)《人民防空工程设计防火规范》规定，公共疏散出口处内、外________范围内不应设置踏步，门必须向疏散方向开启，且不应设置门槛。(C)
A.1.20m
B.1.30m
C.1.40m
1216)《人民防空工程设计防火规范》规定，地下商店营业部分疏散人数，可按每层营业厅和为顾客服务用房的使用面积之和乘以人员密度指标来计算，地下第二层人员密度指标为________。
(A)
A. 0.80人/m2
B.0.85人/m2
C.0.90人/m2
1217)《人民防空工程设计防火规范》规定，歌舞娱乐放映游艺场所最大容纳人数：应按该场所建筑面积乘以人员密度指标来计算，录像厅、放映厅人员密度指标为________。 (C)
A.0.5人/m2
B.0.75人/m2
C.1.0人/m2
1218)《人民防空工程设计防火规范》规定，人民防空地下室的疏散楼梯间，在主体建筑地面首层应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开并宜直通室外。 (C)
A.1.00h
B.1.50h
C.2.00h
1219)《人民防空工程设计防火规范》规定，防火分区至防烟楼梯间或壁难走道入口处应设置前室，前室面积不应小于________；当与消防电梯间合用前室时，其面积不应小于________；前室的门应为甲级防火门。(A)
A.6 m2；10 m2
B.6 m2；12 m2
C.9 m2；12 m2
1220)《人民防空工程设计防火规范》规定，避难走道的设置应符合________。 (C)
A. 避难走道直通地面的出口不应少于三个
B. 避难走道的装修材料燃烧性能等级可为B1级
C. 避难走道应设置应急广播和消防专线电话

1221)《人民防空工程设计防火规范》规定，疏散楼梯的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步，但踏步上下两级所形成的平面角小于10。，且每级离扶手0.25m处的踏步宽度大于________时，可不受此限。(C)
A.0.20m
B.0.21m
C.0.22m
1222)《人民防空工程设计防火规范》规定，疏散楼梯间在各层的位置不应改变；各层人数不等时，其宽度应按________。(C)
A. 该层计算
B. 该层以下层中通过人数最多的一层计算
C. 该层及以下层中通过人数最多的一层计算
1223)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，建筑高度超过________的汽车库或设在高层建筑内地面以上楼层的汽车库叫做高层汽车库。 (C) 
A.40M
B.34M
C.24M
1224)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，每层车库外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积的________的汽车库，叫做敞开式汽车库。(C)
A.30%
B.50%
C.25%
1225)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，二类汽车库的停车数量为________ 。(A)
A. 151～300辆
B. ＞300辆
C. ≤50辆
1226)《汽车库、修车库、停车场设计防火规》规定，地下汽车库的耐火等级应为________。 (C)
A.二级
B. 三级
C. 一级
1227)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，汽车库不应与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造；当病房楼与汽车库设有________时，病房楼的地下可设置汽车库。(B)
A.通风
B. 完全的防火分隔
C. 喷淋
1228)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层、独立建造。当停车数量不超过________辆时，可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻建造，但应采用防火墙隔开。 (A)
A. 3
B. 5
C. 7
1229)Ⅰ、Ⅱ类汽车库、停车场宜设置耐火等级不低于________的消防器材间。 (C)
A. 一级
B. 三级
C. 二级
1230)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，车库之间以及车库与其他建筑物之间的防火间距，两座建筑物相邻较高一面外墙为不开设门、窗、洞口的防火墙或当较高一面外墙比较低建筑高________及以下范围内的墙为不开门、窗、洞口的防火墙时，其防火间距可不限。 (B)
A. 12m
B. 15m
C. 18m
1231)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，车库之间以及车库与其他建筑物之间的防火间距，当相邻的两座一、二级耐火等级建筑，较高一面外墙耐火极限不低于________，墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘、水幕等防火设施时，其防火间距可减小，但不宜小于４m。 
(C)
A. 4.00h
B. 3.00h
C. 2.00h
1232)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，相邻的两座一、二级耐火等级建筑，当较低一座的屋顶不设天窗，屋顶承重构件的耐火极限不低于________，且较低一面外墙为防火墙时，其防火间距可减小，但不宜小于４m。(A)
A. 1.00h
B. 2.00h
C. 3.00h
1233)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，甲、乙类物品运输车的车库与民用建筑之间的防火间距不应小于________，与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。甲类物品运输车的车库与明火或散发火花地点的防火间距不应小于３０m，与厂房、库房的防火间距应按本规范表4.2.1的规定值增加２m。 (A)
A. 25m
B. 30m
C. 40m
1234)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，小于________的易燃液体储罐或小于________的可燃液体储罐与车库之间的防火间距，当采用防火墙隔开时，其间距可不限。(A)
A. 1m3 ，5m３
B. 2m3 ，5m３
C. 2m3 ，10m３ 
1235)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，停车场的汽车宜分组停放，每组停车的数量不宜超过50辆，组与组之间的防火间距不应小于________。 (B)
A. 8m
B. 6m
C. 10m
1236)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，汽车库、修车库周围应设环形车道，当设环形车道有困难时，可沿建筑物的一个长边和另一边设置________，并宜利用交通道路。 
(C)
A. 回车场
B. 车行道
C. 消防车道
1237)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，消防车道的宽度不应小于4m，尽头式消防车道应设回车道或回车场，回车场不宜小于________。 (B)
A. 14m×14m
B. 12m×12m
C. 15m×15m
1238)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，穿过车库的消防车道，其净空高度和净宽均不应小于________，当消防车道上空遇有障碍物时，路面与障碍物之间的净空不应小于4m。 
(A)
A. 4m
B. 5m
C. 6m
1239)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，汽车库内设有自动灭火系统时，其防火分区的最大允许建筑面积可按规范的规定增加________。 (C)
A. 2倍
B. 1.5倍
C. 1倍
1240)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，机械式立体汽车库的停车数超过________辆时，应设防火墙或防火隔墙进行分隔。 (A)
A. 50
B. 80
C. 100

1241)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库，其防火分区最大允许建筑面积不应超过________。 (C)
A. 800m2
B. 400m2
C. 500m2
1242)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，修车库防火分区最大允许建筑面积不应超过________，当修车部位与相邻的使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时，其防火分区最大允许建筑面积不应超过________。设有自动灭火系统的修车库，其防火分区最大允许建筑面积可增加1倍。(A)
A. 2000m2 ，4000m2
B. 3000m2 ，4000m2
C. 2500m2，5000m2
1243)汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。外墙的上、下窗间墙高度不应小于________。防火挑檐的宽度不应小于1m，耐火极限不应低于________。 (C)
A. 1.0m ，1.50h
B. 1.5m ，1.00h
C. 1.2m ，1.00h 
1244)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，汽车库内设置修理车位时，停车部位与修车部位之间应设耐火极限不低于________的不燃烧体隔墙和________的不燃烧体楼板分隔。 (A)
A. 3.00h ，2.00h
B. 2.00h，1.50h
C. 3.00h，1.50h
1245)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，修车库内，其使用有机溶剂清洗和喷漆的工段，当超过________个车位时，均应采取防火分隔措施。 (A)
A. 3
B. 5
C. 7
1246)燃油、燃气锅炉需要布置在汽车库、修车库内时，锅炉的总蒸发量不应超过6t/h，且单台锅炉蒸发量不应超过________。(A)
A. 2t/h
B. 3t/h
C.4t/h
1247）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于________的不燃烧体楼板与相邻部位分隔。(A)
A. 1.50h
B. 1.00h
C. 2.00h
1248）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，当汽车库、修车库的屋盖为耐火极限不低于________的不燃烧体时，防火墙、防火隔墙可砌至屋面基层的底部。(C)
A. 1.50h
B. 1.00h
C. 0.50h
1249）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，防火墙、防火隔墙应截断三级耐火等级的汽车库、修车库的屋顶结构，并应高出其不燃烧体屋面且不应小于________；高出燃烧体或难燃烧体屋面不应小于0.5m。(B)
A. 1.4m
B. 0.4m
C. 0.8m
1250）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，防火墙不宜设在汽车库、修车库的内转角处。当设在转角处时，内转角处两侧墙上的门、窗、洞口之间的水平距离不应小于________。________(C)
A. 6m
B.5m
C. 4m
1251）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口，当必须开设时，应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于________的防火卷帘。 (B)
A.1.00h
B. 3.00h
C. 2.00h
1252）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。管道井、电缆井的井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。电梯井的井壁应采用耐火极限不低于________的不燃烧体。 (C)
A.1.00h
B. 3.00h
C. 2.50h
1253）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，电缆井、管道井应每隔________层在楼板处采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔，井壁上的检查门应采用丙级防火门。 
(B)
A. 1
B. 2~3
C. 2
1254）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，室外的疏散楼梯可采用金属楼梯。室外楼梯的倾斜角度不应大于45°，栏杆扶手的高度不应小于1.1m，每层楼梯平台均应采用不低于________耐火极限的不燃烧材料制作。在室外楼梯周围2m范围内的墙面上，除设置疏散门外，不应开设其他的门、窗、洞口。高层汽车库的室外楼梯，其疏散门应采用乙级防火门。(C)
A. 1.50h
B. 2.00h
C. 1.00h
1255）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过________，当设有自动灭火系统时，其距离不应超过60m。单层或设在建筑物首层的汽车库，室内最远工作地点至室外出口的距离不应超过60m。(A)
A. 45m
B. 35m
C. 55m
1256）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定， 除机械式立体汽车库外，Ⅳ类的汽车库在设置汽车坡道有困难时，可采用垂直升降梯作汽车疏散出口，其升降梯的数量不应少于________，停车数少于10辆的可设一台。________________________(C)
A. 四台
B. 三台
C. 两台
1257）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定， 汽车疏散坡道的宽度不应小于4m，双车道不宜小于________。(A)
A. 7m
B.8m
C. 9m
1258）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定， 两个汽车疏散出口之间的间距不应小于________；两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。(B)
A. 12m
B. 10m
C. 9m
1259）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定，停车场的汽车疏散出口不应少于两个。停车数量不超过________的停车场可设一个疏散出口。(C)
A. 60辆
B. 45辆
C. 50辆
1260）民用建筑内，一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离________ ；走道内最后一个扬声器至走道末端的距离（ C ）。
A 不大于25m；不应大于25m
B 不大于12.5m；不应大于12.5m
C 不大于25m；不应大于12.5m
D 不大于12.5m；不应大于25m

1261）火灾应急广播与公共广播合用时，应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于火灾时同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的________倍。（ A ）
A 1.5
B 1.2
C 1.3
D 1.6
1262）消防电话塞孔在墙上安装时，其底边距地面的高度宜为________ m。（ B ）
A 1.1~1.3
B 1.3~1.5
C 1.5~1.7
D 1.6~1.8
1263）火灾自动报警系统若采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于________欧姆；若采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于________ 欧姆。（ A ）
A 4；1
B 4；2
C 2；1
D 2；4
1264）专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于________平方毫米。（ C ）
A 4
B 16
C 25
D 36
1265）由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于________ 平方毫米。（ B ）
A 1
B 4
C 9
D 16
1266）消防控制设备的控制电源及信号回路电路电压宜采用________ 。（ C ）
A 交流220V
B 直流36V
C 直流24V
D 交流380V
1267）从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于________ m。（ B ）
A 1.5
B 2
C 2.5
D 3
1268）线槽敷设时，在直线管段不大于________ m处应设置吊点或支点。（ D ）
A 2
B 4
C 5
D 3
1269）火灾自动报警系统导线敷设后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，该绝缘电阻值不应________。（ B ）
A 大于20欧姆 B 小于20兆欧姆
C 大于25欧姆
D 小于25欧姆
1270）同一工程中的导线，应根据不同用途选不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为________ 色，负极应为________ 色和________ 色。（ A ）
A红；蓝 黑
B蓝；红 黑
C 黄；红 蓝
D红；黄 蓝 
1271）控制器在墙上安装时，其底边距地（楼）面的高度宜为________m，正面操作距离不应小于________m。（ C ）
A 1.3~1.5，1.5
B 1.2~1.5，1.2
C 1.3~1.5，1.2
D 1.2~1.5，1.3
1272）敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器，至顶棚距离宜为________m，相邻探测器之间水平距离不宜大于________ m，探测器至墙壁距离为________ m。（ A ）
A 0.1，5，1~1.5 B 0.2，5，1.3~1.5 C 0.1，6，1~1.5
D 0.2，6，1.3~1.5
1273）线型可燃气体探测器在安装时，应使发射器和接收器的窗口避免阳光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物，两组探测器之间的距离不应________ m。（ D ）
A 小于20m
B 大于18m
C 大于16m
D 大于14m
1274）探测器的底座应安装牢固，与导线连接必须可靠________ 或焊接。当采用________时，不应使用带腐蚀性的助焊剂。（ C ）
A 搭接
B 连接
C 压接
D焊接
1275）火灾光报警装置应安装在安全出口附近明显处，距地面________ m以上。（ C ）
A 1.5
B 1.6
C 1.8
D 2.0
1276）疏散通道上的防火卷帘自动控制下降的程序为________。（ A ）
A 感烟探测器动作后，卷帘下降至距地（楼）面1.8m，感温探测器动作后，卷帘下降到底
B 感温探测器动作后，卷帘下降至距地（楼）面1.8m，感烟探测器动作后，卷帘下降到底
C 感烟探测器动作后，卷帘下降至距地（楼）面1.5m，感温探测器动作后，卷帘下降到底
D 感温探测器动作后，卷帘下降至距地（楼）面1.5m，感烟探测器动作后，卷帘下降到底
1277）对于火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选择________ 。（ B ）
A 感温探测器 B 感烟探测器
C 火焰探测器
D 感温和感烟探测器组合
1278）当梁突出顶棚的高度超过________cm时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。（ D ）
A 20
B 40
C 50
D 60
1279）探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于________ m，并宜接近回风口安装；探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于________ m。（ B ）
A 1.0；1.0
B 1.5；0.5
C 1.5；1.0
D 1.0；0.5
1280）当探测区域的高度不大于20m时，红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为________ m，当探测区域的高度大于20m时，距地（楼）面高度不宜超过________m。（ A ）
A 0.3~1.0；20
B 0.3~1.0；14
C 0.5~1.0；14
D 0.5~1.0；20

1281）相邻两组红外光束感烟探测器光束轴线的水平距离不应________m。（ B ）
A 小于14m
B 大于14m
C 小于20m
D 大于20m
1282）手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为________m，且应有明显的标志。（ C ）
A 1.5~1.8
B 1.1~1.3
C 1.3~1.5
D 1.6~1.8
1283）每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应________m。（ D ）
A 大于15
B 大于20
C 大于25
D 大于30
1284）火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆，正极线应为________，负极线为________ ，同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子应有标号。（ B ）
A 红色；黑色 B 红色；蓝色
C 蓝色；黑色
D 黄色；绿色
1285）交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护________相连接。（ A ）
A 接地干线
B 接地支线
C 接地端子
D 接地极
1286）红外光束感烟火灾探测器在调试时，用减光率为________ dB的减光片遮挡光路，探测器不应发出火灾报警信号。（ A ）
A 0.9
B 2.0
C 10.0
D 11.5
1287）手动启动应急电源输出，应急电源的主电和备用电源应不能同时输出，且应在________s内完成应急转换。（ C ）
A 2
B 3
C 5
D 8
1288）使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线， 应急电源应在________s内发出声、光故障信号，声故障信号应能手动消除。（ D ）
A 20
B 40
C 60
D 100
1289）气体灭火控制器的延时功能，其延时时间应在________ s内可调。（ C ）
A 0~10
B 0~20
C 0~30
D 0~60
1290）金属管子入盒，盒外侧应套________，内侧应装________；在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。( A )
A 锁母；护口
B 护口；锁母
C 锁母；锁母 
D 护口；护口
1291）明敷设各类管路和线槽时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于________ 。（ C ）
A 10mm
B 8mm
C 6mm
D 4mm
1292）线槽敷设时，应在直线段________处设置吊点或支点。（ B ）
A 大于3m处
B 不大于3m处
C 不小于3m处 
D 小于3m处
1293）引入控制器的电缆或导线时，端子板的每个接线端，接线不得超过________ 根； 电缆芯和导线，应留有不小于________ 的余量。（ D ）
A 4；20cm
B 4；30cm
C 2；30cm
D 2；20cm 
1294）线型红外光束感烟火灾探测器的安装时，当探测区域的高度不大于20m 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为________ ；当探测区域的高度大于20m 时，光束轴线距探测区域的地（楼）面高度不宜超过20m。（ D ）
A 0.2～1.0m
B 0.5～1.2m
C 0.2～1.2m
D 0.3～1.0m 
1295）安装可燃气体探测器时，安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的________ 或探测气体的最高可能聚集点上方；若其密度大于或等于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的________ 。（ B ）
A 上方；上方
B 上方；下方
C 下方；下方 
D 下方；上方
1296）通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器在安装时，采样管应固定牢固；非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于________ 的场所；高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有________ 个采样孔低于16m。（ C ）
A 16m；3
B 12m；3
C 16m；2
D 12m；2
1297）探测器底座的连接导线，应留有________ 的余量，且在其端部应有明显标志。（ D ）
A 不大于150mm
B 不小于200mm
C 不大于200mm
D 不小于150mm
1298）光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应________。（ C ）
A 小于1m
B 大于2m
C 大于1m
D 小于2m
1299）单相供电额定功率大于________ 、三相供电额定功率大于________ 的消防设备应安装独立的消防应急电源。（ C ）
A 50kW；150kW
B 40kW；120kW
C 30kW；120kW
D 20kW；120kW
1300）通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时，在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器或其控制装置应在________ 内发出火灾报警信号。( B )
A 100s
B 120s
C 150s
D 180s

1301）通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时，根据产品说明书改变探测器的采样管路气流，使探测器处于故障状态，探测器或其控制装置应在________ 内发出故障信号。（ A ）
A 100s 
B 120s 
C 150s
D 180s
1302）区域显示器调试时，将区域显示器与火灾报警控制器相连接，区域显示器能否在________ 内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。（ A ）
A 3s
B 10s
C 5s
D 8s
1303）可燃气体探测器调试时，依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作，探测器应发出报警信号。对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，探测器应在________ 内响应；撤去可燃气体，探测器应 在________ 内恢复到正常监视状态。（ B ）
A 20s；40s
B 30s；60s
C 30s；90s
D 20s；60s
1304）可燃气体探测器调试时，应将发射器发出的光全部遮挡，探测器相应的控制装置应在________ 内发出故障信号。（ A ）
A 100s
B 120s
C 150s
D 180s
1305）用于________ 的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能，并应向消防联动控制器发出反馈信号。用于________ 的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后，应能控制防火卷帘到全关闭状态，并应向消防联动控制器发出反馈信号。（ D ）
A 分隔防火分区；疏散通道 
B 分隔防火分区；分隔防火分区
C 疏散通道；疏散通道
D 疏散通道；分隔防火分区
1306）在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过________ ；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过________ 。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半。（ B ）
A 12m；15m
B 10m；15m
C 12m；18m
D 15m；18m
1307）探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于________ 。( C )
A 15°
B 30°
C 45°
D 60°
1308）消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为________ m。（ C ）
A 1.5~1.8
B 1.1~1.3
C1.3~1.5
D 1.6~1.8
1309）火灾报警控制器在调试时，使控制器与探测器之间的连线断路和短路，控制器应在________ 内发出故障信号（短路时发出火灾报警信号除外）；在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器应在________ 内发出火灾报警信号，并应记录火灾报警时间；再使其他探测器发出火灾报警信号，检查控制器的再次报警功能；（ A ）
A 100s；60s
B 120s；90s
C 150s；60s
D 180s；90s
1310）红外光束感烟火灾探测器调试时，调整探测器的光路调节装置，使探测器处于正常监视状态。用产品生产企业设定减光率________ dB的减光片遮挡光路，探测器应发出火灾报警信号。（C ）
A 0.5~1.0
B 1.0~5.0
C 1.0~10.0
D 10.0~15.0
1311）红外光束感烟火灾探测器调试时，调整探测器的光路调节装置，使探测器处于正常监视状态。用减光率为________dB 的减光片遮挡光路，探测器应发出故障信号或火灾报警信号（ C ）
A 5.0
B 10.0
C 11.5
D 15.0
1312）下列关于自动喷水灭火系统的解释不正确的是：________ 。（ D ） 
A.干式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
B.湿式系统是一种采用闭式喷头的自动喷水灭火系统。
C.预作用系统准工作状态时配水管道内不充水。
D.雨淋系统是由火灾自动报警系统控制，向闭式喷头供水的系统。
1313）有一建筑面积5000m2，净空高度6.5m,陈列物品高度3m的自选商场，其火灾危险等级为________________。（B ）
A.中危险级Ⅰ级
B.中危险级Ⅱ级 
C.严重危险级Ⅰ级
D.严重危险级Ⅱ级
1314）自动喷水系统调试完工后，施工单位应向________ 单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。（ D）
A.监理 
B. 审计 
C.设计 
D.建设
1315）自动喷水系统系统试压用的压力表精度不应低于________ 级；量程应为试验压力值________ 倍。（ B ）
A.2；1.5～2 
B. 1.5；1.5～2 
C.2；1～1.5 
D.1.5；1～1.5
1316）末端试水装置的出水，应采取________ 方式排入排水管道。（ B ） 
A.重力自流 
B.孔口出流 
C.间接排水 
D.加压排水
1317）水力警铃的工作压力不应小于________ Mpa;与报警阀连接的管道，总长不宜大于________ 。（ C ）
A.0.01;20m 
B.0.05;25m 
C.0.05; 20m 
D.0.01;25m
1318）自动喷水系统系统消防供水管与市政供水管直接连接时，连接处应安装________ 。（ A ）
A.倒流防止器 
B.止回阀 
C.过滤器 
D. 控制阀
1319）自动喷水系统系统消防水泵吸水管上安装的蝶阀应采用________ 蝶阀。（ B ） 
A.对夹式 
B. 沟槽式或法兰式 
C. 螺纹式或法兰式 
D. 螺纹式、沟槽式或法兰式
1320）报警阀组距室内地面安装高度宜为________ m。（ A ）
A.1.2 
B. 1.8 
C. 0.7 
D. 0.5

1321）预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按________ 有关要求进行。（ B ）
A.湿式报警阀组 
B. 干式报警阀组
C.预作用报警阀组 
D. 重复启闭预作用报警阀组
1322）水流指示器的安装应在________ 后进行。（ C ）
A.埋地管道安装完毕
B．系统调试
C.管道试压、冲洗合格
D.水压强度试验、气压严密性试验完成
1323）自动喷水系统系统做水压强度试验，当达到试验压力后应稳压________ ;且压力降不应大于________ 。（ A ）
A.30min;0.05MPa 
B.24h; 0.01MPa 
C.24h;0.05MPa 
D.30min;0.01MPa
1324）________ 应对系统的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警及出水情况是否正常。（ C ）
A.每周 
B.每月 
C.每季度 
D.每年
1325）雨淋系统和防火分隔水幕，其水流报警装置宜采用________ 。（ C ）
A.警铃 
B.手报 
C.压力开关 
D.水流指示器
1326）湿式报警阀调试时，当进口水压大于________ Mpa;放水流量大于________ L/S时，报警阀应及时启动。（ D ）
A. 0.28；1.5
B．0.14；1.5 
C．0.28；1 
D．0.14；1
1327）自动喷水系统系统________ 在倒流防止器的进口前安装过滤器。（ C ）
A．不宜 
B．应 
C．不应 
D．必须
1328）自动喷水系统系统安装DN32的管道时，其中心线距梁、柱、楼板的最小距离应为________ mm。（ C ）
A．20 
B．30 
C．40 
D．50
1329）水箱上的哪种管不得装阀门________ 。（ D ）
A.进水管 
B.出水管 
C.泄水管 
D.溢水管
1330）多台水泵共用吸水管时，吸水管连接应采用________ 。（ B ）
A. 水面平接 
B．管顶平接 
C．管中心线平接 
D. 管底平接
1331）管网验收时一般抽查闸阀、信号阀、水流指示器设计数量的________ %，且均不少于5个。（ A ）
A．30 
B.20
C．10 
D．5
1332）自动喷水系统系统系统管网安装选用的沟槽式管件材质应为________ 。（ D ）
A．镀锌管件 
B．不锈钢 
C. 铜 
D. 球墨铸铁
1333）自动喷水系统系统应在减压阀进水侧安装________，并宜在其前后安装控制阀。（ D ）
A.柔性接头 
B.闸阀 
C.倒流防止器 
D.过滤器
1334）自动喷水系统系统DN100的管道支架或吊架之间的距离不应大于________ 。（ B ）
A.15m 
B.6.5m 
C.6.0m 
D. 3.5m
1335）水泵房内埋地管道连接应采用________ 。（ A ）
A.挠性接头 
B.不锈钢活接头 
C.伸缩器 
D.焊接法兰
1336）公称直径小于200mm的雨淋阀调试时，自动和手动方式启动的雨淋阀应在________ s内启动。（ C ）
A.90 
B.60 
C.15 
D.5
1337）自动喷水系统系统管网的地上管道和地下管道连接前，应在配水干管底部加设________ 后，对地下管道进行冲洗。（ D ）
A.防腐设施 
B. 排水设施 
C.防水设施 
D.堵头
1338）每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为________ mm的试水阀。（ D ）
A.15 
B.10 
C.20 
D.25 
1339）直立型、下垂型标准喷头，溅水盘与顶板的距离范围应为________ mm。（ A ）
A.75~150 
B.75~100
C.25~100
D.100~150
1340）喷头安装时应________。（ C ）
A．利用喷头的框架施拧
B．先将喷头进行调整、改动
C．使用专用扳手
D．先将喷头拆装

1341）组装式消防水泵结合器正确的安装顺序应是接口、本体、________ 。（ D ）
A.联接管、控制阀、安全阀、放空管、止回阀
B．放空管、控制阀、安全阀、联接管、止回阀
C．止回阀、联接管、控制阀、安全阀、放空管
D．联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀
1342）管网在安装中断时，应将管道敞口________ 。（ B ）
A.通风 
B.封闭 
C.焊接 
D.填实
1343）湿式系统中，一个报警阀组控制的喷头数不宜超过________ 只。（ C ）
A300
B500
C800
D350
1344）当管径小于或等于50mm时，室内给水管网阀门的选择宜采用________。（ A ）
A.截止阀 
B. 蝶阀 
C.止回阀
D. 闸阀 
1345）水箱的安装高度应满足室内________喷头所需水压。（ C ）
A.首层
B.顶层
C.最不利点处 
D.流量最小处
1346）对预作用自动喷水灭火系统应用范围描述错误的是________。（ C ）
A.用于严禁管道漏水
B.用于严禁系统误喷
C.替代湿式系统
D.替代干式系统
1347）非仓库类高大净空场所，采用闭式系统的最大净空高度不应大于________ m。（ A ）
A.12 
B.13.5 
C.10 
D.8
1348）环境温度低于4℃，或高于70℃的危险性不高的场所，通常采用________ 系统。（ C ）
A.预作用 
B.湿式 
C.干式 
D.重复启闭预作用
1349）防火分隔水幕当采用开式洒水喷头时，喷头布置不应少于________排。（ C ）
A.4排
B.3排
C.2排
D.单排
1350）自动喷水系统系统应采用 控制稳压泵，并应能调节启停压力。（ C ）
A.稳压装置 
B.水流指示器 
C.压力开关 
D.水泵接合器
1351）自动喷水系统系统同一根配水支管上直立型或下垂型喷头的布置间距不宜________ 。（ A ）
A.小于2.4m 
B.大于2.4m 
C.小于3m 
D.大于3m
1352）干式报警阀组在下列哪些部位不用安装压力表________ 。（ D ）
A.加速器上 
B.报警阀充水一侧和充气一侧 
C.空气压缩机的气泵和储气罐上 
D.倒流防止器上
1353）自动喷水系统系统气压严密性试验压力应为 B________Mpa;稳压24h,压力降不应大于________MPa.（ B ）
A.3;0.01 
B.0.28;0.01 
C.0.28;0.05 
D.3;0.05
1354）自动喷水系统系统气压供水设备的有效水容积应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下________的用水量确定。（ A ）
A.10min 
B.15min 
C.30min 
D.24h
1355）自动喷水系统系统系统管网正确的冲洗顺序应是________ 。（ B ）
A.先地下，后地上；先室内，后室外
B.先地下，后地上；先室外，后室内
C.先地上，后地下；先室内，后室外
D.先地上，后地下；先室外，后室内
1356） 自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统，消防水箱出水管管径不应小于________。（ A ）
A.80mm 
B.100mm 
C.65mm 
D.25mm
1357）自动喷水灭火系统管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于________m；与末端喷头之间的距离不宜大于________m.（ D ）
A.0.15;0.75
B.0.3;0.45 
C. 0.15;0.45 
D.0.3;0.75
1358）自动喷水系统系统配水干管、配水管上所做的红色环圈标志间隔不宜大于________m. （ B ）
A. 2
B. 4
C.6
D.8
1359）在报警阀与管网之间的供水干管上安装的检测装置，其过水能力应 系统过水能力。（ B ）
A.低于
B. 等同于
C.高于 
D.据情况而定 
1360）压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用 锁定。（ A ）
A.防水套管 
B.抗振装置 
C.蝶阀 
D.闸阀

1361）末端试水装置应安装在每个报警阀组控制的 喷头处。（ D ）
A.最远 
B. 最近 
C. 中间 
D.最不利点
1362）常用闭式喷头玻璃球的色标为红色时，其公称动作温度是________。（ B ）
A.57℃ 
B.68℃
C.79℃
D.93℃
1363）湿式报警阀是在规定流量下报警并启动消防泵的一种________阀组。（ A ）
A.单向 
B.双向
C.反向
D.多向
1364）水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃， 由电动报警装置取代。（ D ）
A.可以 
B.特殊情况下可以
C.不宜 
D.不得
1365）排气阀用来排空管道内的空气，应 安装于配水干管的顶端。（ C ）
A.水平 
B.平行
C.垂直 
D.交错
1366）干式报警阀组安装时，低气压预报警装置应安装在________ 一侧。（ B ）
A.配水支管 
B.配水干管 
C.水源 
D.报警阀
1367）下列哪项系统组件必须经由国家消防产品质量监督检验中心检验 。（ A ）
A.消防水泵 
B.多功能水泵控制阀 
C.蝶阀 
D.闸阀
1368）供水设施及其附属管道的安装，在安装中断时，其敞口处应________ 。 （ C ）
A.焊接 
B.填实
C.封闭
D.通风
1369）供水设施安装时，当环境温度低于 ℃，应采取防冻措施。( C )
A.0
B.3
C.5
D.10 
1370）消防水泵吸水管上应设________________，并应安装在控制阀后。（ B ）
A.倒流防止器 
B.过滤器 
C.止回阀 
D.堵头
1371）当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且互为刚性连接时，吸水管上应加设________ 。( D )
A.伸缩节 
B.法兰片 
C.刚性连接管 
D.柔性连接管
1372）钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设________ 。（ C ）
A.过滤器 
B.柔性接头 
C.防水套管 
D.刚性接头
1373）组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用________连接，采用其他连接时应做防锈处理。（ A ）
A.法兰
B.螺纹式沟槽件
C.挠性接头 
D.活接头
1374）消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离________0.6m. （ C ）
A.不宜大于 
B.不得大于 
C.不宜小于 
D.不得小于
1375）消防水泵接合器应安装在便于消防车接近地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为________ m。( B )
A.10~40 
B.15~40 
C.10~25 
D.15~25
1376）墙壁消防水泵接合器的安装与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 m. ( D )
A.0.5 
B. 1 
C.1.5 
D.2
1377）墙壁消防水泵接合器的安装 安装在玻璃幕墙下方。（ C ）
A.可以 
B.不宜 
C.不应 
D.不做要求
1378） 自动喷水系统系统机械三通连接时，其开孔间距不应小于________mm. ( C )
A.200 
B.300 
C.500 
D.1000
1379）管道穿过建筑物的变形缝时应采取抗变形措施，穿过墙体或楼板应加设 。 （ B ）
A.挠性接头 
B.套管 
C.伸缩管 
D.蝶阀
1380）配水干管及配水管应做 环圈标志。（ A ）
A.红色 
B.黄色 
C.蓝色 
D.白色

1381）配水干管及配水管所做的环圈标志，在一个独立的单元内数量不宜少于 处。( D )
A.8 
B.6
C.4 
D.2
1382）当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，增设的喷头应安装在其腹面________部位。（ C ）
A.以上 
B.平齐 
C.以下 
D.最近
1383）报警阀组安装时，其正面与墙的距离不应小于________m. ( C )
A.0.5 
B.1.0 
C.1.2
D.1.5
1384）报警阀组安装距室内地面高度宜为________m. ( C )
A.0.5 
B.1.0 
C.1.2 
D.1.5
1385）预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气，其安装应按________ 报警阀组有关要求进行。（ B ）
A.湿式 
B.干式 
C.干湿式 
D.预作用
1386）水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。( B )
A.平行 
B.竖直
C.交错
D.任意
1387）信号阀应安装在水流指示器________的管道上。（ A ）
A.前
B.后
C.前或后 
D.前和后
1388）下列哪项的引出线不需要用防水套管锁定 （C） 
A.压力开关 
B.信号阀 
C.试水阀 
D.水流指示器
1389）可调式减压阀宜________安装。（ A ）
A.水平 
B.竖直 
C.倾斜 
D.视情况而定
1390）多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。（ C ）
A.可以 
B.必须 
C.不宜 
D.不应
1391）倒流防止器上的泄水阀应采取 排水方式。（ B ）
A.反向 
B.间接 
C.直接 
D.垂直
1392） 自动喷水系统系统倒流防止器首次启用时，应先关闭________闸阀，缓慢打开________闸阀。（ B ）
A.进水；出水 
B.出水；进水 
C.前；后 
D.后；前
1393）自动喷水灭火系统试压用的压力表不应少于 只。( A )
A.2 
B.3 
C.4 
D.6
1394） 自动喷水系统系统当系统设计工作压力≤1.0MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的 倍，并不应低于1。4MP。（ A ）
A.1.5 
B.2.0 
C.2.5 
D.3
1395）自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( C )
A.最高点 
B.中间点 
C.最低点 
D.任意点
1396）自动喷水系统系统做水压强度试验时，当达到试验压力后应稳压 min.管网无泄漏无变形。（ D ）
A.10 
B.15 
C.20 
D.30
1397）自动喷水系统系统做水压严密性试验时，试验压力应________设计工作压力,稳压24h无泄漏。（ B ）
A.小于 
B.等于 
C.大于 
D.1.5倍
1398） 自动喷水系统系统当环境温度低于________℃时，做水压试验应采取防冻措施。（ B ）
A.0
B.5
C.7
D.10
1399）自动喷水灭火系统管网气压试验的介质宜采用________ 。（ A ）
A.空气或氮气 
B.二氧化碳 
C.水 
D.海水
1400）标准喷头的流量系统K值为________ 。（ B ）
A.50 
B.80 
C.115 
D.120

1401）自动喷水灭火系统中湿式及干式系统均应在开放 只喷头后自动启动. （ A ）
A.1 
B.2 
C.3
D.4
1402）下列系统选型正确的是_______ 。（ A ）
A.系统处于准工作状态时，严禁管道漏水的场所应采用预作用系统
B.环境温度低于4℃的场所应采用湿式系统
C.环境温度高于70℃的场所应采用湿式系统
D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统
1403）闭式自动喷水—泡沫联用系统，持续喷泡沫的时间不应小于 min。（ C ）
A.4 
B.5 
C.10
D.20
1404）自动喷水灭火系统中利用有压气体作为系统启动介质的有_______ 。（ D ）
A.干式系统
B.湿式系统
C.预作用系统
D.干式系统和预作用系统
1405）自动喷水灭火系统的备用喷头数量不应少于总数的 ﹪。（ A ）
A.1 
B.3
C.5
D.10
1406）并联设置雨淋阀组的雨淋系统，其雨淋阀控制腔的入口应设_______ 。（ C ）
A.电磁阀
B.过滤器 
C.止回阀 
D.倒流防止器
1407） 自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。（ A ）
A.信号阀
B.止回阀 
C.电磁阀 
D.法兰闸阀
1408）当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用_______ 。（ C ）
A.电磁阀
B.止回阀 
C.信号阀 
D.法兰闸阀
1409）货架内喷头上方如有孔洞，应在喷头的上方设置_______ 。（ B ）
A.通透层板 
B.集热挡水板 
C.塑料板 
D.斜面板

1500）直立式边墙型喷头，溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。 （ D ）
A.20
B.30
C.50
D.100
1501）当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时，应在该段管道的末端设_______。（ A ） 
A.过滤器
B.信号阀
C.止回阀 
D.截止阀
1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时，系统的设计流量应按其设计流量的_______ 确定。（ A ）
A.最大值
B.平均值 
C.最小值
D.总和值
1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。（ C ）
A.市政消防给水管道 
B.企业消防给水管道 
C.企业废水 
D.消防水池
1504） 自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。（ B ）
A.80 
B.65 
C.25 
D.15
1505）快速排气阀入口前的电动阀，应在启动供水泵_______开启。（ B ）
A.前 
B.同时 
C.后 
D.视情况而定
1506）预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时，立即由 变为 系统。（ A ）
A.干式；湿式 
B.湿式；干式 
C.干式；预作用 
D.湿式；预作用
1507）下列哪项属于闭式喷头_______ 。（ C ）
A.雨淋喷头 B水幕喷头
C.玻璃球喷头 
D.喷雾式喷头
1508）闭式喷头的公称动作温度为79℃时，其色标应为_______ 。（ C ）
A.橙色
B.红色
C.黄色
D.绿色
1509）报警阀是通过 开启和关闭管网的水流，传递控制信号至控制系统。（ A ）
A.自动 
B.手动 
C.传动管 
D.专用泵
1510）水流指示器是自动喷水灭火系统中将水流信号转换成 信号的一种报警装置。（ D ）
A.光 
B.磁 
C.热 
D.电
1511）报警阀开启后，水流需经 s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。（ B ）
A.40 
B.30 
C.20 
D.10
1512）消防水箱为确保其供水可靠性，应采用 （D） 供水方式。
A.孔口出流 
B.加压
C.间接
D.重力自流
1513）消防水箱对扑救_______ 起着重要作用。（ A ）
A.初期火 
B.中期火 
C.末期火 
D.低层火灾
1514）当喷头的公称直径小于_______时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。（ C ）
A.25mm 
B.15mm 
C.10mm
D.5mm
1515） 自动喷水系统系统当配水干管（立管）与配水管（水平管）连接时，应采用_______。（ A ）
A.沟槽式管件 
B.机械三通 
C.机械四通 
D.挠性接头
1516） 自动喷水系统系统当管道公称直径为100mm时，管道支架或吊架之间的距离不应大于 m。（ A ）
A.6.5 
B.7 
C.8
D.9.5
1517） 自动喷水系统系统当管道公称直径≥50mm时，配水干管上设置防晃支架的间距不宜大于 （ C ）
A.30m 
B.20m 
C.15m 
D.5m
1518） 闭式喷头应进行密封性能试验，从每批中抽查的数量不得少于 只。（ D ）
A.1 
B.2 
C.4
D.5
1519）自动喷水系统系统安装公称直径25mm的管道时，其中心线与梁、板、柱的最小距离为 。（ D ）
A.80mm 
B.70mm 
C.60mm 
D.40mm
1520）灭火后必须及时停止喷水的场所，应采用_______系统。（ B ）
A.雨淋 
B.重复启闭预作用 
C湿式 
D.干湿式

1521）消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在_______位置，并有明显标记。（ A ）
A.常开 
B.常闭 
C.半开 
D.封闭
1522）自动喷水系统系统管道横向安装宜设_______ 的坡度，且应坡向排水管。（ B ）
A.0.001~0.002 
B0.002~0.005 
C.0.005~0.006 
D.0.006~0.008
1523）室外阀门井中，进水管上的控制阀门应_______检查一次，核实其处于全开启状态。（ C ）
A.每天 
B.每月 
C.每季度 
D.每年
1524）响应时间指数是 喷头的热敏性能指标。（ D ）
A.开式 
B.水幕 
C.雨淋 
D.闭式
1525）边墙型扩展覆盖喷头的流量系数K值为_______ 。（ D ）
A.65 
B.80 
C.100 
D.115
1526）一只喷头的保护面积是指_______( C )
A.同一根配水支管上相邻喷头的距离的乘积
B.相邻配水支管之间的距离的乘积
C.同一根配水支管上相邻喷头的距离与与相邻配水支管间距离的乘积
D.以上说法都不对
1527）下列除了哪项，均应采用雨淋系统_______( A )
A.轻危险级Ⅰ级
B.室内净空高度超出规定，且必须迅速扑救初期火灾
C.火灾蔓延速度快，闭式喷头的开放不能及时有效覆盖着火区域
D.严重危险级Ⅱ级
1528）仓库采用闭式系统的最大净空高度不应大于_______m。（ B ）
A.8
B.9 
C.13.5 
D.12
1529）闭式系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度 ℃。（ A ）
A.30 
B.40 
C.50 
D.60
1530）每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于 m. （ C ）
A.30 
B.40 
C.50 
D.60
1531）下列关于气体灭火系统的说明不正确的是_______ 。（ C ）
A.全淹没灭火系统是指在规定的时间内，向防护区喷放设计规定用量的灭火剂，并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
B. 管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算，将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。
C.气体灭火系统的设计温度，应采用4℃。
D.过程中点是指喷放过程中，当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态。
1532）气体灭火系统 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过_______ 个。（ C ）
A.4
B.6
C.8
D.10
1533） 气体灭火系统的储存装置______________ 小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的_______设置备用量。（ D ）
A.48，80%
B.48，100%
C.72，80%
D. 72，100%
1534）高压二氧化碳灭火系统是指灭火剂在 下储存的二氧化碳灭火系统。（ A ）
A.常温
B.0℃ ~ -4℃
C. -4℃ ~ -18℃
D. -18℃ ~ -20℃
1535）气体灭火系统施工现场管理应有相应的______________ 、工艺规程及实施方案、健全的质量管理体系、施工质量控制及检验制度。（ B ）
A.环境管理体系
B.施工技术标准
C.安全管理体系
D.施工进度管理体系
1536） 气体灭火系统采用的材料及组件应进行进场_______ ，并应经_______ ；进场检验合格后方可安装使用；涉及抽样复验时，应由监理工程师抽样，送市场准入制度要求的法定机构复验。（ D ）
A．抽验，安装工程师检查
B. 抽验，监理工程师签证
C. 检验，安装工程师检查
D.检验，监理工程师签证
1537） 气体灭火系统的施工应按批准的_______ 、______________ 及其设计变更通知单等设计文件的要求进行。（ B ）
A. 施工图，产品说明书
B.施工图，设计说明书
C.设计图，产品说明书
D设计图，设计说明书
1538） 气体灭火系统的各工序应按施工技术标准进行_______ 控制，每道工序完成后，应进行检查；检查合格后方可进行下道工序。（ A ）
A.质量
B.进度
C.安全
D.环境保护
1539） 气体灭火系统相关各专业工种之间，应进行交接认可，并经______________ 后方可进行下道工序。（ C ）
A.业主认可
B.检测公司检测
C.监理工程师签证
D.质量检查合格
1540）气体灭火系统工程验收一般规定系统工程验收应在_____________________评定合格的基础上，由建设单位组织施工、设计、监理等单位人员共同进行。（ A ）
A.施工单位自行检查
B.现场监理工程师
C.设计单位
D.检测公司检测

1541） 气体灭火系统进场检验抽样检查有1处不合格时，应_______抽样，_______ 抽样仍有1处不合格判定该批为不合格。（ B ）
A.再次，再次
B.加倍，加倍
C.全部，全部
D.50%，50%
1542） 气体灭火系统管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。检查数量：_______ 检查。 检查方法：核查出厂合格证与质量检验报告。（ D ）
A. 10%抽样
B. 20%抽样
C. 50%抽样
D.全数
1543） 气体灭火系统管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。 检查数量：每一品种、规格产品_______ 。 检查方法：用钢尺和游标卡尺测量。（ B ）
A. 按10%计算
B.按20%计算
C.按50%计算
D. 全数检查
1544）低压二氧化碳灭火系统储存装置，柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统产品应进行检查。 检查数量：_______ 检查。 检查方法：观察外观、核查出厂合格证。（ D ）
A. 10%抽样
B. 20%抽样
C. 50%抽样
D.全数
1545）气体灭火系统储存装置的安装位置应符合设计文件的要求。检查数量：_______检查。 检查方法：观察检查、用尺测量。（ D ）
A. 10%抽样
B. 20%抽样
C. 50%抽样
D.全数
1546） 气体灭火系统储存容器的支、框架应固定牢靠，并应做_______处理。（ A ）
A.防腐
B.除锈
C.喷漆
D.紧固
1547）气体灭火系统储存容器宜涂_______油漆，_______应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。（ B ）
A.红色，背面
B.红色，正面
C.黄色，背面
D.黄色，正面
1548）气体灭火系统安装集流管前应检查_______ ，确保清洁。（ A ）
A.内腔
B.外壁
C.需连接处
D.两端
1549）气体灭火系统集流管上的泄压装置的泄压方向_______朝向操作面。（ D ）
A. 宜
B.不宜
C.应
D.不应
1550） 气体灭火系统连接储存容器与集流管间的_______ 的流向指示箭头应指向介质流动方向。（ A ）
A.单向阀
B.泄压装置
C.选择阀
D.驱动阀
1551） 气体灭火系统选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过_______ 时应采取便于操作的措施。（ D ）
A. 1.4m
B. 1.5m
C. 1.6m
D.1.7m
1552） 气体灭火系统采用 连接的选择阀，其与管网连接处宜采用活接。（ A） 
A.螺纹
B.沟槽
C.焊接
D.卡套
1553） 气体灭火系统_______ 上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察。（ C ）
A. 灭火剂储存容器
B.单向阀
C.选择阀
D. 集流管
1554）气体灭火系统气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力，且不得超过设计压力的 ，气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活，无卡阻现象。（ A ）
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
1555）气体灭火系统公称直径大于或等于_______ 的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架，当穿过建筑物楼层时，每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时，应增设防晃支架。（ C ）
A.30mm
B.40mm
C.50mm
D.60mm
1556） 气体灭火系统设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面_______。（ B ）
A.1.4m
B.1.5m
C.1.6m
D.1.7m
1557）气体灭火系统每季度应进行1次全面检查，对高压二氧化碳储存容器应逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的_______ 。（ C ）
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
1558）气体灭火系统管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大 级，穿墙套管长度应与墙厚相等，穿楼板套管长度应高出地板_______。（ D ）
A.1，40mm
B.1，50mm
C.2，40mm
D.2，50mm
1559）气体灭火系统管道末端应采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不应大于_______。（ C ）
A.300mm
B.400mm
C.500mm
D.600mm
1560） 气体灭火系统的下列说法中哪项是错误的？（ C ）
A.同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过20 mm。
B. 同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过10mm。
C.安装以重力式机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于50mm。
D. 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定。

1561）气体灭火系统管道气压强度试验前，必须用加压介质进行预试验，试验压力宜为_______Mpa。（ B ）
A．0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
1562） 气体灭火系统管道气压强度试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的 时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压 min，直至试验压力。保压检查管道各处无变形，无泄漏为合格。（ C ）
A.40%，3
B.40%，4
C.50%，3
D.50%，4
1563） 气体灭火系统灭火剂输送管道在水压强度试验合格后，或气密性试验前，应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或_______ ，吹扫时，管道末端的气体流速不应小于_______，采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。（ D ）
A. 氢气，10m/s
B. 氮气，10m/s
C.氢气，10m/s
D.氮气，20m/s
1564） 气体灭火系统模拟喷气试验中IG 541 混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的 ，且不得少于 个。（ A ）
A.5%，1
B.5%，2
C.10%，1
D.10%，2
1565）模拟喷气试验中低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行，喷放量应不小于设计用量的_______。（ B ）
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
1566）高层建筑室内消防水量的计算应按（D）
A 各系统水量中的最大值计算 
B 按消火栓与自动喷水系统水量之和计算
C 按消火栓与水幕系统水量水量之和计算 
D 按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算
1567）室外低压给水管道的水压，当生活、生产和消防用水量达到最大时，从室外地面算起，不应小于（A）
A 0.1mpa
B 0.12mpa
C 0.15mpa
D 0.08mpa
1568）某高层建筑室内设有消火栓、自动喷水、水幕、大空间智能型主动灭火、水喷雾系统，其室内消防水量应为：（D）
A 消火栓与自动喷水系统水量之和 
B 消火栓、自动喷水、水幕系统水量之和
C 上述五个系统水量之和 
D 自动喷水、大空间智能型及水喷雾系统比较，取其大值后与消火栓、水幕系统水量叠加之和
1569）某建筑高度为60m的医院病房楼，其室内消火栓水量不应小于（B）
A 20L/S
B 30 L/S
C 40 L/S
D 25 L/S
1570）某46米高的高级旅馆内设有消火栓及自动喷水灭火系统，其室内消火栓水量不应小于（C）
A 30 L/S
B 40 L/S
C 2 5 L/S
D 20 L/S
1571）消防水池的补水时间不宜超过（D）
A 2h
B 12h
C 24h
D 48h
1572）某80m高一类高层综合楼，采用市政给水管为消防水源，其补水量为40L/S，设有室内外消火栓及自动喷水灭火系统，室内消火栓水量40L/S，室外消火栓水量30L/S，火灾延续时间3小时，自动喷水灭火系统水量30L/S，灭火时间1小时。其消防水池容积不应小于（A）
A 540㎡
B 864㎡
C 432㎡
D 500㎡
1573）供消防车取水的消防水池的取水口水深应保证消防车消防水泵吸水高度不超过（C）
A 7m
B 6.5m
C 6m
D 5m
1574）供消防车取水的消防水池的取水口与被保护高层建筑外墙的距离不宜小于_______，并不宜大于_______。（A）
A 5m，100m
B 3m，40m
C 3m，50m
D 4m，60m
1575）室外消火栓的数量应根据_______计算。（C）
A 室内外消防总用水量
B 室内消防总用水量 
C 室外消防用水量
D 室内外消火栓总用水量
1576）室外消火栓距高层建筑外墙距离不宜小于_______，不宜大于_______，距路边的距离不宜大于_______。（C）
A 3m，20m，1m 
B 5m，25m，1.5m
C 5m，40m，2m
D 4m，60m，3m
1577）每根消火栓竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于（D）
A 50mm
B 70mm
C 150mm
D 100mm
1578）高层建筑室内消火栓及水管道阀门的布置应保证抢修管道时关闭停用的竖管不超过_______。当竖管超过_______时，可关闭不相邻的_______。（B）
A：2根,5根,2根
B：1根,4根.2根
C：1根,6根,2根
D：2根,7根,3根
1579）水泵接合器的总数量应按_______经计算确定，每个水泵接合器流量按10~15L/S计算（D）
A 室内消火栓用水量
B 自动喷水灭火系统用水量
C 室内消火栓自动喷水灭火系统用水量之和
D 室内消防用水量 
1580）消防给水为竖向分区时，在消防车供水压力范围内的分区应_______设置水泵接合器。（D）
A 在高区
B 在低区
C 在中区
D 在各区

1581）水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，距室外消火栓或消防水池的距离宜为（D）
A 3～5m
B 5～10m
C 10～25m
D 15～40m
1582）水泵接合器宜采用_______（A）
A 地上式
B 地下式
C 墙壁式
D 并列组合式
1583）室内消火栓的间距应保证_______任何部位有_______消火栓的水枪充实水柱同时到达。（B）
A 同层，1个
B 同层，2个 
C 着火层及相邻上下层，2个
D 着火层及相邻上下层，1个
1584）建筑高度不超过100m的高层建筑，消火栓充实水柱不应小于_______。建筑高度超过100m的高层建筑，消火栓充实水柱不应小于_______。（D）
A 7m，10m
B 7m，13m
C 10m，15m 
D 10m,13m
1585）消火栓的间距应由计算确定，且高层建筑不应大于_______，裙房不应大于_______。（A）
A 30m，50m 
B 25m，30m
C 20m，40m
D 20m，30m
1586）消火栓枪口里地面高度宜为_______。（D）
A 1.5m
B 1.3m
C 1.2m
D 1.1m
1587）消火栓栓口出水压力大于_______时，应采取减压措施。（D）
A 0.2Mpa 
B0.25Mpa
C 0.3 Mpa 
D 0.5Mpa
1588）消火栓应采用同一型号规格。消火栓口直径应为_______。水带长度不应超过_______，水枪喷嘴口径不应小于_______。（A）
A 65 mm,25m,19mm
B 50 mm,20 m,16mm 
C 65 mm,30m,19 mm
D 5 0 mm,30 m,16mm
1589）高位消防水箱的消防储水量，一类公共建筑不应小于_______，二类公共建筑和一类居住建筑不应小于_______，二类居住建筑不应小于_______。（B）
A 20 m³，12 m³,6 m³
B 18 m³,12 m³,6 m³ 
C 20 m³,12 m³,9 m³
D 18 m³,9 m³,6m³
1590）高层建筑消防水箱的设置高度：当建筑高度不超过100m时，最不利点消火栓静水压力不应低于_______，当建筑高度超过100m时，最不利点消火栓静水压力不应低于_______。不能满足上述要求时，应设增压设施。（D）
A 0.07Mpa，0.10 Mpa
B 0.10Mpa,0.13 Mpa 
C 0.10 Mpa,0.15 Mpa
D 0.07 Mpa,0.15 Mpa
1591）高位消防水箱消防增压设施的增压水泵出水量：消火栓给水系统不应大于_______，自动喷水灭火系统不应大于_______，气压罐调节水量消火栓给水系统宜为_______，自动喷水灭火系统宜为_______。（B）
A 10 L/S,1 L/S,300 L,150 L
B 5 L/S,1 L/S,300 L,150 L
C 5 L/S,1.3 L/S,300 L,150 L
D 5 L/S,1 L/S,450 L,100L
1592）消防卷盘的栓口直径宜为_______，配备的胶带内径不小于_______，消防卷盘喷嘴口径不小于_______。（C）
A 25 mm,19 mm, 9 mm
B 32 mm,19 mm,9 mm 
C 25 mm,19 mm,6 mm
D 25 mm,20 mm,6mm
1593)一组消防水泵、吸水管不应少于_______，当其中一条损坏或抢修时，其余吸水管应能通过_______。（D）
A 2条，70%水量
B 3条,70%水量 
C 2条,50%水量
D 2条，全部水量
1594)为了防止和减少______火灾的危害，保护人身和财产的安全，制定《高层民用建筑设计防火规范》。（A）
A:高层民用建筑 
B:多层民用建筑 低层民用建筑高层工业与民用建筑
1595)高层建筑的防火设计，必须遵循“预防为主，防消结合”的消防工作方针，针对高层建筑发生火灾的特点，立足_ __，采用可靠的防火措施，做到安全适用、技术先进、经济合理。（B）
A:消防部门救援 
B:自防自救 
C: 消防部门救援与自防自救相结合
1596)<高层民用建筑设计防火规范>适用于____的高层建筑及其裙房。（D）
A：新建
B：扩建
C：改建 
D新建、扩建和改建
1597) 当高层建筑的建筑高度超过_____时，建筑设计采取的特殊的防火措施，应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。（D）
A：100m 
B:150m 
C:200m 
D:250m
1598)高层民用建筑的裙房指：（A）
A：与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。
B：与高层建筑相邻的建筑高度不超过24m的附属建筑。
C: 与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑
D:与高层建筑相邻的建筑高度超过24m的附属建筑。
1599)建筑物高度是指：（A）
A：指高层建筑室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的嘹望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内。
B：指高层建筑室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的嘹望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等计入建筑高度和层数内。
C：指高层建筑室外地面到屋顶上的嘹望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间的檐口或屋面面层高度。
D：指高层建筑室外地面到其檐口或屋面面层的高度。屋顶上的嘹望塔、水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等面积之和不超过屋顶面积40%的不计入建筑高度和层数内。
1600)建筑构件耐火极限是指：（D）
A：指对一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间，以天计。
B：指对一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间，以分钟计。
C：指对一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间，以秒计。
D：指对一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间，以小时计。

1601)下列描述正确的是: （C）
A：安全出口就是建筑直通室外地平面的出口。
B：安全出口就是楼梯的出口。
C：安全出口就是保证人员安全疏散楼梯或直通室外地平面的出口。
1602) 商业服务网点是指: （B）
A:住宅底部（地上）设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房。
B: 住宅底部的商业服务用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2，采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔，该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。
C: 住宅底部（地上）设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2的用房。 
D: 住宅底部（地上）设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过三层、建筑面积不超过350m2，采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔，该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。
1603)高层建筑应根据 等进行分类：（C）
A:高层建筑应根据其使用性质
B::高层建筑应根据其火灾危险性
C:高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度
D:高层建筑应根据其疏散和扑救难度
1604)下列哪些建筑是一类高层居住建筑（D）
A：九至十九层住宅
B：十至十八层住宅
C：十八层及十八层以上住宅
D：十九层及十九层以上住宅
1605)下列哪些建筑是二类高层居住建筑（B）
A：九至十九层住宅____________________ B：十至十八层住宅
C：十八层及十八层以上住宅__________ D：十九层及十九层以上住宅
1606) 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，下列关于锅炉房位置表述正确的是： （D）
A严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置.
B严禁设置主要通道、疏散口的两旁
C并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
D 以上所有选项
1607) 设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间，其事故通风量为：（A）
A 对采用燃油作燃料的，事故换气次数每小时不应少干6次；对采用燃气作燃料的，事故换气次数每小时不应少于12次.
B 对采用燃油作燃料的，事故换气次数每小时不应少干6次；对采用燃气作燃料的，事故换气次数每小时不应少于6次.
C 对采用燃油作燃料的，事故换气次数每小时不应少干12次；对采用燃气作燃料的，事故换气次数每小时不应少于6次.
D 对采用燃油作燃料的，事故换气次数每小时不应少干12次；对采用燃气作燃料的，，事故换气次数每小时不应少于12次.
1608)下列关于汽车库排烟系统要求正确的是： （C） 
A 面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
B 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定。
C 设有机械排烟系统的汽车库，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2，且防烟分区不应跨越防火分区。
D 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区，当设置机械排烟系统时，应同时设置进风系统，且送风量不宜小于排烟量的75%。
1609)下列需设置防烟设施的场所是：（D） 
A.防烟楼梯间及其前室
B.消防电梯间前室 
C.合用前室____________________
D. 以上所有选项
1610)丙类厂房中需设置排烟设施的场所：（A） 
A.建筑面积大于300m2的地上房间及长度大于20m的内走道。
B.当建筑面积大于5000 m2时
C.当占地面积大于1000 m2时
D.以上所有选项
1611)《建规》规定：公共建筑中经常有人停留或可燃物较多，且建筑面积大于 平方的地上房间需设置排烟设施。__________（B）
A.200m2 
B. 300m2 
C. 350m2 
D. 400m2
1612)下列__________歌舞娱乐放映游艺场所需设置排烟设施。 （D）
A.设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2
B.设置在四层及四层以上
C.设置在地下、半地下
D.以上所有选项
1613)《建规》规定：对于经常有人停留或者可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室，下列__________需设置排烟设施：（A） 
A.总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50 m2。
B.总建筑面积大于250m2或一个房间建筑面积大于50 m2。
C.总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于100m2。
D.总建筑面积大于250m2或一个房间建筑面积大于100 m2。
1614)防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。为避免排烟管道引燃附近的可燃物，排烟管道应采用不燃材料隔热，或与可燃物保持不小于 。（A） 
A.150mm 
B. 200 mm 
C. 300 mm 
D. 350 mm
1615)机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列 。（A）
A采用金属管道时，不宜大于20m/s；采用非金属管道时，不宜大于15m/s。
B采用金属管道时，不宜大于15m/s；采用非金属管道时，不宜大于20m/s。
C采用金属管道时，不应大于20m/s；采用非金属管道时，不应大于15m/s。
D采用金属管道时，不应大于15m/s；采用非金属管道时，不应大于20m/s。
1616)设置自然排烟设施的合用前室，其自然排烟口的净面积不应小于 。（C）
A.2m2 
B. 2.5m2 
C. 3m2 
D. 1.5m2 
1617)设置自然排烟设施的中庭、剧场舞台，其自然排烟口的净面积不应小于该中庭、舞台地面面积的 。（C） 
A.2% 
B. 3% 
C. 5% 
D. 2%~5%
1618)下列__________，防烟楼梯间可不设置防烟设施。（C） 
A.防烟楼梯间的前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟。
B防烟楼梯间的前室有不同朝向且开口净面积不小于2.0m2的可开启外窗。
C.防烟楼梯间的合用前室有不同朝向且开口净面积不小于3.0m2的可开启外窗。
D.以上所有选项。
1619)作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上，并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过__________。（B） 
A. 20m 
B. 30m 
C. 40m 
D. 60m
1620)下列__________需设置机械加压送风防烟设施。（B） 
A.具备自然排烟条件的防烟楼梯间。
B.不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室。
C.设置加压排烟设施的防烟楼梯间，具备自然排烟条件的前室。
D.以上所有选项。

1621)机械加压送风防烟系统加压送风量应计算确定，开启门时一般应保证通过门的风速不小于__________。（B） 
A.0.8m/s 
B. 0.7m/s 
C. 0.6m/s 
D. 0.5m/s
1622)防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为__________：（C） 
A.25～30Pa 
B. 大于30Pa 
C.40～50 Pa 
D. 大于40Pa 
1623)机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于__________。（B） 
A.8m/s 
B. 7m/s 
C. 6m/s 
D. 6.5m/s
1624)下列__________应设置机械排烟设施：（B） 
A.公共建筑中经常有人停留或可燃物较多，且建筑面积大于300m2的地上房间。
B.应设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时。
C.总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
D.以上所有选项。
1625)需设置机械排烟设施且净高小于等于6m的场所应划分防烟分区，每个防烟分区的面积不宜超过__________。（B） 
A.300m2 
B. 500m2 
C. 1000m2 
D.2000m2
1626)对于一个建筑面积较大空间的机械排烟为什么需要划分防烟分区（D）
A.火灾中的烟气在遇到顶棚后将形成顶棚射流向周围扩散，没有防烟分区将导致烟气的横向扩散，甚至引燃其他部位。
B.如果不划分防烟分区，当烟气温度不是很高，则其在横向扩散过程中将与冷空气混合而变得较冷较薄，从而降低排烟效果。
C.设置防烟分区可使烟气比较集中、温度较高，烟层增厚，并形成一定压力差，有利于提高排烟效果。
D.以上所有选项。
1627)在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时，其补风量应按照 确定： （B） 
A.不宜小于排烟量的40%。 
B.不宜小于排烟量的50%。
C.不宜小于排烟量的60%。 
D.不宜大于排烟量的60%。
1628)设置机械排烟系统的中庭，排烟量计算正确的是__________：（D） 
A.按中庭地板面积每平方米排出120m3/h排烟量确定。
B.根据中庭体积，按4次/h的换气次数确定。
C.根据中庭体积，按6次/h的换气次数确定。
D.当中庭体积小于等于17000m3时，根据中庭体积，按6次/h的换气次数确定。当中庭体积大于17000m3时，根据中庭体积，按4次/h的换气次数确定，且排烟量不应小于102000m3/h。
1629)排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上，且与安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于__________。（B）
A.1m 
B. 1.5m 
C. 2m 
D.3m
1630)排烟口的风速不宜大于__________ 。 （B） 
A.6m/s 
B. 7m/s 
C.8m/s 
D. 10m/s 
1631)机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方，且高差不宜小于3.0m；当水平布置时，水平距离不宜小于 。（A） 
A.10m 
B. 12m 
C. 15m 
D.20m
1632)排烟风机的设置要求是：__________ 。（D） 
A.排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求，其排烟量应考虑10%~20%的漏风量。
B.排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机，且应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。
C.在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀，该阀应与排烟风机联锁，当该阀关闭时，排烟风机能应能停止运转。
D.以上所有选项。
1633)下列叙述正确的是__________： （C） 
①排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时，其排风水平管全长应顺气流方向向上坡度敷设。
②排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时，其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设。
③可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风机房和通风管道敷设。
④可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应紧贴通风管道的外壁敷设。
A. ①③
B. ②④
C. ①③④
D. ②③④
1634)在散发可燃粉尘、纤维的厂房内，散热器表面平均温度不应超过__________。（C）
A. 100℃ 
B. 90℃ 
C. 82.5℃ 
D. 70℃
1635)生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房应采用__________采暖方式。（D） 
A.暗装热水散热器采暖 
B.电热散热器采暖 
C. 热风采暖
D.不循环使用的热风采暖
1636)下列叙述正确的是__________：（D）
A.存在与采暖管道接触能引起燃烧爆炸的气体、蒸汽或粉尘的房间内不应穿过采暖管道，但必须穿过时，应采用不燃材料隔热。
B.采暖管道与可燃物之间应保持一定距离。当温度大于100℃时，不应小于100mm或采用难燃材料隔热。当温度小于等于100℃时，不应小于50mm。
C.对于甲、乙类厂房或甲、乙类仓库内的采暖管道和设备的绝热材料宜采用不燃材料。
D.以上所有选项。
1637)通风和空气调节系统的管道布置，横向宜按防火分区设置，竖向不宜超过5层。当管道设置值防止回流设施或防火阀时，管道布置不受此限制。排风管道防止回流的方法有（C）

①增加各层垂直排风支管的高度，使各层排风支管穿越两层楼板。 
②把排风竖管分成大小两个管道，总竖管直通屋面，小的排风支管分层与总竖管连通。
③将排风支管顺气流方向插入竖风道，且支管到支管出口的高度不小于600mm。
④在支管上安装止回阀。
A. ①③④
B. ③④
C. ①②③④
D. ②③④
1638)下列表述中错误的是__________：（C） 
A.有爆炸危险的厂房内的排风管道，严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。
B.甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时，各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。
C.空气中含有易燃易爆危险物质的房间，其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风干管上设置了止回阀时，可采用普通型的通风设备。
D.含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿式除尘器。
1639)下列__________表述是正确的：（C） 
①处理有爆炸危险粉尘的除尘器、排风机应与其他普通型的风机、除尘器分开设置。宜按单一粉尘分组设置。
②处理有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器、管道，均应设置泄压装置。
③净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统负压段上。
④排除、输送有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，均应设置导除静电的接地装置，且排风设备不应布置在地下、半地下建筑（室）中。
A. ①③④
B. ③④
C. ①②③④
D. ②③④
1640)处理有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑中。该建筑与所属厂房的防火间距不应小于__________ 。（A） 
A.10m 
B. 12m 
C. 15m 
D.20m

1641)排除有爆炸或燃烧危险气体、蒸气和粉尘的排风管为什么应采用金属管道？（D） 
A.易于加工 
B.耐高温 
C. 防火性能好 
D.利于导除静电
1642)排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道，与可燃物或难燃物体之间应保持不小于__________的间隙。（B）
A.100mm 
B. 150 mm 
C. 200 mm 
D. 250 mm
1643)标准喷头是指流量系数为__________的洒水喷头：（B）
A. K=65。 
B. K=80。 
C. K=115。 
D. K=130。
1644)自动喷水灭火系统选型中环境温度__________的场所应采用湿式系统：（B）
A. 低于4℃，或高于70℃。 
B. 不低于4℃且不高于70℃。
C. 不低于0℃且不高于70℃。 
D. 低于0℃，或高于70℃。
1645)自动喷水灭火系统选型中环境温度__________的场所应采用干式系统：（A）
A. 低于4℃，或高于70℃。 
B. 不低于4℃且不高于70℃。
C. 不低于0℃且不高于70℃。 
D. 低于0℃，或高于70℃。
1646)自动喷水灭火系统灭火后必须及时停止喷水的场所，应采用__________。（D）
A. 湿式系统。 
B. 干式系统。 
C. 预作用系统。 
D. 重复启闭预作用系统。
1647)自动喷水灭火系统中II危险等级的设计参数应采用（C）
A. 喷水强度4L/min*m2, 作用面积160 m2
B. 喷水强度6L/min*m2, 作用面积160 m2
C. 喷水强度8L/min*m2, 作用面积160 m2
D. 喷水强度8L/min*m2, 作用面积260 m2
1648)自动喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应低于__________。（C）
A. 0.01Mpa。 
B. 0.02 Mpa。 
C. 0.05 Mpa。 
D. 0.1 Mpa。
1649)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的__________确定（C）
A. 1.1倍。 
B. 1.2倍。 
C. 1.3倍。 
D. 1.5倍。
1650)设置自动喷水灭火系统的货架储物仓库应采用钢制货架，并应采用通透层板，层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的 。（B）
A. 30%。 
B. 50%。 
C. 60%。 
D. 70%。
1651)防护冷却水幕喷水点高度为6m，其喷水强度应为 。（C）
A. 0.5 L/s*m。 
B. 0.6 L/s*m。 
C. 0.7 L/s*m。 
D. 1.0 L/s*m。
1652)自动喷水灭火系统闭式系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度 。（D）
A. 15℃。 
B. 20℃。 
C. 25℃。 
D. 30℃。
1653)自动喷水灭火系统应有备用喷头，其数量不应少于总数的1％，且每种型号均不得少于__________。（B）
A. 8只。 
B. 10只。 
C. 12只。 
D. 15只。
1654)每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于_________ 。（B）
A. 40m。 
B. 50m。 
C. 55m。 
D. 60m。
1655)水力警铃的工作压力不应小于_________（C）
A. 0.01Mpa。 
B. 0.02 Mpa。 
C. 0.05 Mpa。 
D. 0.1 Mpa。
1656)中危险II级场所直立型、下垂型喷头与端墙的最大距离为__________。（C）
A. 1.5m 
B. 1.6m。 
C. 1.7m。 
D. 1.8m。
1657)早期抑制快速响应直立型喷头的溅水盘与顶板的距离，应符合 _________。（A）
A. 不应小于100，不应大于150。 
B. 不应小于75，不应大于150。
C. 不应小于100，不应大于300。 
D. 不应小于75，不应大于300。
1658)边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离，应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘__________高度以下的墙面确定。（ B）
A. 1.0m 
B. 1.2m。 
C. 1.4m。 
D. 1.5m。
1659)配水管道的工作压力不应大于__________，并不应设置其他用水设施.（C）
A. 1.00Mpa。 
B. 1.10 Mpa。 
C. 1.20MPa。 
D. 1.40Mpa。
1660)配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数，轻危险级、中危险级场所不应超过 。（B）
A. 6只。 
B. 8只。 
C. 10只。 
D. 12只。

1661)当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时，系统的设计流量，应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算，并取__________确定（C）
A. 二者之和中的平均值。 
B. 二者之和中的最小值。
C. 二者之和中的最大值。 
D. 二者之中的最大值。
1662)不设高位消防水箱的建筑，系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积，应按系统最不利处__________在最低工作压力下的1Omin用水量确定。（C）
A. 1只。
B. 3只。
C. 4只。
D. 5只。
1663)书库自动喷淋设置场所危险等级应为__________。（C）
A. 轻危险级。 
B. 中危险I级。 
C. 中危险II级。 
D. 严重危险级。
1664)一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列__________不需要设排烟设施： （C） 
A 长度超过20m的内走道。
B 面积超过100m2，且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。
C 面积超过50 m2，且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。
D 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
1665)关于机械加压送风系统风速表述正确的是__________： （B）
A 采用金属风道时，不应大于25m/s。
B 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时，不应大于15m/s。
C 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时，不应大于20m/s。
D 送风口的风速不宜大于10m/s。
1666)关于机械排烟系统风速正确的是__________： （D） 
A 采用金属风道时，不应大于25m/s。
B 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时，不应大于20m/s。
C 排烟口的风速不宜大于15m/s。
D 排烟口的风速不宜大于10m/s。。
1667)高层建筑中下列__________可采用自然排烟方式： （B） 
A 建筑高度超过50m的一类公共建筑中的防烟楼梯间及前室。 
B 建筑高度小于100m的居住建筑中的防烟楼梯间及前室。
C 长度超过60m的内走道。
D 建筑高度超过50m的一类公共建筑中的合用前室。
1668)高层建筑中防烟楼梯间前室及合用前室开启外窗面积符合要求的是__________： （A）
A 防烟楼梯间前室不应小于2.0m2，合用前室不应小于3.0m2。
B 防烟楼梯间前室不应小于1.0m2，合用前室不应小于3.0m2。 
C 防烟楼梯间前室不应小于1.0m2，合用前室不应小于2.0m2。
D 防烟楼梯间前室不应小于2.0m2，合用前室不应小于2.0m2。
1669)高层建筑中靠外墙的防烟楼梯间开启外窗面积符合要求的是__________： （D） 
A 每六层内可开启外窗总面积之和不应小于1.00m2。
B 每六层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
C 每五层内可开启外窗总面积之和不应小于1.00m2。
D 每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
1700)高层建筑中长度不超过60m的内走道开启外窗面积符合要求的是__________： （B）
A 不应小于走道面积的1%。
B 不应小于走道面积的2%。 
C 不应大于走道面积的1%。
D 不应大于走道面积的2%。

1701)高层建筑中净空高度小于12m的中庭可开启天窗或高侧窗开启外窗面积符合要求的是_____： （A） 
A 不应小于该中庭地面积的5%。 
B 不应小于该中庭地面积的4%。
C 不应小于该中庭地面积的3%。 
D 不应小于该中庭地面积的2%。
1702)下列_____需要设置独立的机械加压送风的防烟设施： （C） 
A 二类高层公共建筑中具备自然排烟条件的防烟楼梯间。
B 二类高层公共建筑中具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室。
C 封闭避难层（间）。
D 开敞避难层（间）。
1703)关于高规机械加压送风量表格注解，以下正确的是_____ ：（B） 
A 表中风量按开启2.0m*1.6M的双扇门确定.
B 当采用单扇门时，风量可乘以0.75的系数计算。
C 当有两个或两个以上出入口时，风量应乘以2.0系数计算。
D 开启门时，通过门的风速不宜小于0.5m/s。
1704) 下列关于机械加压送风系统要求正确的是_____ ： （B） 
A 层数超过三十层的高层建筑，其送风系统及送风量应分段设计。
B 剪刀楼梯间可合用一个风道，其风量应按二个楼梯间风量计算，送风口应分别设置。
C 楼梯间宜每隔四层设一个加压送风口
D 前室的加压送风口应每二层设一个。
1705)封闭避难层（间）的机械加压送风量应按避难层净面积每m2不小于_____ 计算。 （A） 
A 30m3/h 
B 20m3/h 
C 40m3/h 
D 10m3/h
1706)若防烟楼梯间设置机械加压送风系统。其正压值符合要求的是_____ 。（D）
A 25Pa至35Pa。 
B 25Pa至30Pa。
C 30Pa至35Pa。 
D 40Pa至50Pa。
1707)若封闭避难层（间）设置机械加压送风系统。其正压值符合要求的是 _____。（B）
A 25Pa至35Pa。 
B 25Pa至30Pa。 
C 30Pa至35Pa。 
D 40Pa至50Pa。
1708)若合用前室、前室、消防电梯间前室设置机械加压送风系统。其正压值符合要求的是_____ ：（B）
A 25Pa至35Pa。 
B 25Pa至30Pa。 
C 30Pa至35Pa。
D 40Pa至50Pa。
1709)高层民用建筑下列内走道需要设置机械排烟设施的是_____ ：（D） 
A直接自然通风，长度超过30m的内走道。
B直接自然通风，长度超过40m的内走道。
C直接自然通风，长度超过50m的内走道。
D直接自然通风，长度超过60m的内走道。
1710) 高层民用建筑下列地上某房间需要设置机械排烟设施的是 _____：（A）
A面积超过100m2，且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
B面积超过100m2，且经常有人停留或可燃物较多的地上有窗的房间。
C面积超过50m2，且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
D面积超过50m2，且经常有人停留或可燃物较多的地上有窗的房间。 
1711)中厅高度超过_____ 需要设置机械排烟设施。（A）
A 12m 
B 10m 
C 8m 
D 6m
1712)下列_____ 地下室某房间需要设置机械排烟设施。（D）
A房间面积超过30m2的设备用房。
B房间面积超过30m2，且经常有人停留或可燃物较多。
C房间面积超过50m2的设备用房。
D 房间面积超过50m2，且经常有人停留或可燃物较多。
1713)设置机械排烟设施的部位，其排烟风机的风量，下列表述正确的是 ：（D）
A最小排烟量不应小于10000m3/h 
B最小排烟量不应小于9000m3/h
C最小排烟量不应小于8000m3/h 
D 最小排烟量不应小于7200m3/h
1714)设置机械排烟设施的部位，如担负一个防烟分区时，其排烟风机的风量计算正确的是 ：（C） 
A 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于40m3/h计算。
B 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于50m3/h计算。
C担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于60m3/h计算。
D担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于120m3/h计算。
1715)设置机械排烟设施的部位，如担负两个或两个以上防烟分区时，其排烟风机的风量计算正确的是 ：（A）
A 应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
B 应按总防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算。
C 应按总防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
D 应按最大防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算。
1716)设置机械排烟设施的部位，中庭其排烟风机的风量计算正确的是 ：（B）
A 中庭体积大于17000m3时，其排烟量按其体积的6次/h换气计算；
B 中庭体积小于或等于17000m3时，其排烟量按其体积的6次/h换气计算；
C 中庭体积大于17000m3时，其排烟量按其体积的4次/h换气计算，但最小排烟量不应小于100000m3/h。
D 中庭体积大于17000m3时，其排烟量按其体积的5次/h换气计算，但最小排烟量不应小于102000m3/h。
1717)下列关于机械排烟系统排烟口要求正确的是 （C） 
A 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过60m。
B 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上，且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.0m。
C 设在顶棚上的排烟口，距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。
D 排烟口平时关闭，仅设置手动开启装置即可。
1718)下列关于排烟风机要求错误的是 （C）
A 排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算，其排烟量应增加漏风系数。
B 排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。
C排烟风机应保证在280℃时能连续工作60min。
D 排烟风机入口管上装自动关闭的排烟防火阀。。
1719)下列关于机械排烟系统要求错误的是 （B）
A 排烟管道必须采用不燃材料制作。
B 安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用不燃烧材料制作，并应与可燃物保持不小于100mm的距离。
C 设置机械排烟的地下室，应同时设置送风系统，且送风量不宜小于排烟量的50%。
D 排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。

1720)下列情况通风、空气调节系统的风管道不需要设70℃防火阀的是_______ ：（B）
A 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
B管道穿越防烟分区处。
C 穿越变形缝处的两侧。
D 管道穿越防火分区处。

1721)下列关于通风、空气调节系统的管道要求错误的是 _______（D） 
A 通风、空气调节系统的管道等，应采用不燃烧材料制作，但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头，可采用难燃烧材料制作。
B 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。
C 穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。
D 风管内设有电加热器时，风机应与电加热器联锁。电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道，均必须采用难燃保温材料。
1722）下列图示正压送风系统正确的是 （D）

1723）下列图示，如楼层共12层，每层排风系统平面防火措施正确的是 （A） 

1724）下列图示与文字表述正确的是 （B）

1725）下列图示机械排烟系统表达正确的是 （B）


1726）消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时，其保证率不应小于_______ ，且应设置可靠的取水设施。（B）
A. 90% 
B. 97% 
C. 98% 
D. 100%
1727）消火栓给水管道的设计流速不宜大于 _______。（A）
A. 2.5m/s 
B. 1.8m/s 
C. 2.0m/s 
D. 2.8m/s
1728）甲、乙、丙类液体储罐（区）的室外消防用水量应按灭火用水量和 _______之和计算。（A）
A. 冷却用水量 
B. 生活用水量 
C. 绿化用水量 
D. 洗车用水量
1729）室外消火栓距路边不应大于_______ ，距房屋外墙不宜小于_______ 。（D）
A. 2.5m，5.0m 
B. 5.0m，2.0m
C. 5.0m，15.0m 
D. 2.0m，5.0m
1730）多层建筑中超过7层的住宅应设置室内消火栓系统，当确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于 _______。（C）
A. DN50 
B. DN100 
C. DN65 
D. DN150
1731）建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时，其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算；当上述多种消防系统需要同时开启时，室内消火栓用水量可减少50%，但不得小于 _______。（B）
A. 5L/s 
B. 10L/s 
C. 15L/s 
D. 20L/s
1732）室内消防竖管直径不应小于 _______。（B）
A. DN50 
B. DN100 
C. DN65 
D. DN150
1733）室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置；当合用消防泵时，供水管路应在_______ 分开设置。（A）
A. 报警阀前 
B. 报警阀后 
C. 水流指示前 
D. 水流指示后
1734）消防水泵接合器的数量应按_______ 计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10～15L/s计算。（A）
A. 室内消防用水量
B. 室外消防用水量
C. 室内消防用水量和室外消防用水量之和
D. 室内消防用水量和生产（生活）用水量之和
1735）消防水池的补水时间不宜超过 ；对于缺水地区或独立的石油库区，不应超过 _______（C）
A.12h 24h 
B. 24h 48h 
C. 48h 96h 
D. 24h 96h
1736）供消防车取水的消防水池，其保护半径不应大于_______ .（C）
A.100m 
B.120m 
C.150m 
D.200m
1737）一组消防水泵的吸水管不应少于_______ 条。当其中一条关闭时，其余的吸水管应仍能通过全部用水量。（B）
A．3 
B. 2 
C. 1 
D. 4
1738）消防水泵应保证在火警后_______ S内启动（C）
A．10
B. 25 
C. 30 
D. 45
1739）固定消防炮灭火系统中灭火剂和加压气体的补给时间均_______ （B）大于48h。
A 不得 
B不宜 
C 必须 
D等于
1740）水炮系统和泡沫炮系统从启动至炮口喷射水或泡沫的时间不应大于_______ 。（C）
A 3min
B 30s 
C 5min 
D 6min

1741）液化石油气、天然气装卸码头和甲、乙、丙类液体、油品装卸码头的消防炮的布置数量不应少于_______ ，泡沫炮的射程应满足覆盖设计船型的油气舱范围，水炮的射程应满足覆盖设计船型的全船范围。（B）
A 不宜少于2门 
B 不应少于2门
C 不宜少于1门 
D 不应少于1门
1742）室外配置的水炮其额定流量不宜小于_______ 。（A）
A 30L/S
B 20L/S 
C 40L/S 
D 25L/S
1743）水炮系统扑救室内火灾的灭火用水连续供给时间_______ （B） 。
A 不宜小于1.0h 
B 不应小于1.0 h
C 不宜小于2.0 h 
D 不应小于2.0 h
1744）水炮系统扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间 _______（D）
A 不宜小于1.0 h 
B 不应小于1.0 h
C 不宜小于2.0 h 
D 不应小于2.0 h
1745）《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003中规定：水炮系统灭火用水的供给强度民用建筑的用水量不应小于_______ 。（A）
A 40L/S 
B 45L/S 
C 30L/S 
D 40L/S 
1746）室外配置的泡沫炮其额定流量不宜小于 _______。（A）
A 不宜小于48L/S 
B 不得小于48L/S
C 不应大于48L/S 
D 不得大于48L/S
1747）泡沫混合液设计总流量应为系统中需要同时开启的泡沫炮设计流量的_______ ，并不小于灭火面积和供水强度的 _______。
A 总和，乘积
B总和，最大值
C 平均值，1.2倍； 
D总和， 1.2倍。 
1748）固定消防炮灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速：铸铁管管内流速不宜大于_______ ；钢管管内流速不宜大于_______ 。（A）
A 不宜大于3m/s ，不宜大于5m/s， 
B 不得大于3m/s ，不得大于10m/s；
C 不得小于3m/s ，不得小于5m/s； 
D 不宜小于3m/s ，不应大于10m/s。
1749）固定消防泡沫炮灭火系统主要是由水源、泡沫液罐、消防泵组、管道、阀门、_______ 等组成。（A）
A、泡沫比例混合装置、泡沫炮、动力源和控制装置 
B、泡沫发生器、泡沫炮、动力源和控制装置
C、泡沫比例混合装置、动力源 、泡沫炮 
D、泡沫发生器、泡沫炮、动力源
1750）固定消防干粉炮灭火系统主要是由管道、阀门、 _______等组成(D)
A氮气瓶组、干粉炮、动力源和控制装置 
B干粉罐、氮气瓶组、干粉炮
C干粉罐、惰性气瓶组、干粉炮、控制装置 
D干粉罐、氮气瓶组、干粉炮、动力源和控制装置
1751）标准喷头是指流量系数为_______ 的洒水喷头：（B）
A. K=65。
B. K=80。
C. K=115。
D. K=130。
1752）自动喷水灭火系统选型中环境温度_______ 的场所应采用湿式系统：（B）
A. 低于4℃，或高于70℃。
B. 不低于4℃且不高于70℃。
C. 不低于0℃且不高于70℃。
D. 低于0℃，或高于70℃。
1753）自动喷水灭火系统选型中环境温度_______ 的场所应采用干式系统：（A）
A. 低于4℃，或高于70℃。
B. 不低于4℃且不高于70℃。
C. 不低于0℃且不高于70℃。
D. 低于0℃，或高于70℃。
1754）自动喷水灭火系统灭火后必须及时停止喷水的场所，应采用_______ （D）
A. 湿式系统。
B. 干式系统。
C. 预作用系统。
D. 重复启闭预作用系统。
1755）中危险级II级自动喷水灭火系统的设计参数应采用_______ （C）
A. 喷水强度4L/min*m2, 作用面积160 m2
B. 喷水强度6L/min*m2, 作用面积160 m2
C. 喷水强度8L/min*m2, 作用面积160 m2
D. 喷水强度8L/min*m2, 作用面积260 m2
1756）自动喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应低于_______ （C）
A. 0.01Mpa。
B. 0.02 Mpa。
C. 0.05 Mpa。
D. 0.1 Mpa。
1757）装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的_______ 确定（C）
A. 1.1倍。
B. 1.2倍。
C. 1.3倍。
D. 1.5倍。
1758）设置自动喷水灭火系统的货架储物仓库应采用钢制货架，并应采用通透层板，层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的_______ 。（B）
A. 30%。
B. 50%。
C. 60%。
D. 70%。
1759）防护冷却水幕喷水点高度为6m，其喷水强度应为_______ 。（C）
A. 0.5 L/s*m。
B. 0.6 L/s*m。
C. 0.7 L/s*m。
D. 1.0 L/s*m。
1760)自动喷水灭火系统闭式系统的喷头，其公称动作温度宜高于环境最高温度_______ 。（D）
A. 15℃。
B. 20℃。
C. 25℃。
D. 30℃。

1761)自动喷水灭火系统应有备用喷头，其数量不应少于总数的1％，且每种型号均不得少于_______ 。（B）
A. 8只。
B. 10只。
C. 12只。
D. 15只。
1762)每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头，其高程差不宜大于_______ 。（B）
A. 40m。
B. 50m。
C. 55m。
D. 60m。
1763)水力警铃的工作压力不应小于_______ （C）
A. 0.01Mpa。
B. 0.02 Mpa。
C. 0.05 Mpa。
D. 0.1 Mpa。
1764)中危险II级场所直立型、下垂型喷头与端墙的最大距离为_______ 。（C）
A. 1.5m
B. 1.6m。
C. 1.7m。
D. 1.8m。
1765)早期抑制快速响应直立型喷头的溅水盘与顶板的距离，应符合_______ 。（A）
A. 不应小于100mm，不应大于150 mm。
B. 不应小于75 mm，不应大于150 mm。
C. 不应小于100 mm，不应大于300 mm。
D. 不应小于75 mm，不应大于300 mm。
1766）边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离，应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘_______ 高度以下的墙面确定。（ B）
A. 1.0m
B. 1.2m。
C. 1.4m。
D. 1.5m。
1767）自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于_______ ，并不应设置其他用水设施.（C）
A. 1.00Mpa。
B. 1.10 Mpa。
C. 1.20MPa。
D. 1.40Mpa。
1768)配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数，轻危险级、中危险级场所不应超过_______ 。（B）
A. 6只。
B. 8只。
C. 10只。
D. 12只。
1769)当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时，系统的设计流量，应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算，并取_______ 确定（C）
A. 二者之和中的平均值。
B. 二者之和中的最小值。
C. 二者之和中的最大值。
D. 二者之中的最大值。
1770)不设高位消防水箱的建筑，系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积，应按系统最不利处_______ 在最低工作压力下的10min用水量确定。（C）
A. 1只。
B. 3只。
C. 4只。
D. 5只。
1771)书库自动喷淋设置场所危险等级应为_______ 。（C）
A. 轻危险级。
B. 中危险I级。
C. 中危险II级。
D. 严重危险级。
1772)下列 _______是一类高层公共建筑。（A）
A: 建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
B: 建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等
C: 十九层及十九层以上住宅
D: 省级（含计划单列市）以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、电力调度楼、广播电视楼
1773) 高层建筑的耐火等级分为_______ ：(D)
A: 一级
B: 二级
C: 三级
D: 一、二级
1774)一类高层建筑的耐火等级应为_______，二类高层建筑的耐火等级不应低于_______。裙房的耐火等级不应低于_______。高层建筑地下室的耐火等级应为_______。(A)
A: 一级 、二级、二级、一级 
B; 一级、二级、一级、二级、
c一级、二级、二级、二级 
d一级、一级、一级、一级
1775) 二级耐火等级高层建筑的裙房，当屋顶不上人时，屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于_______的不燃烧体。(C)
A: 0.25h 
B: 0.30h 
C: 0.50h
D: 0.75h
1776)高层建筑内存放可燃物的平均重量超过200kg/m2的房间，当不设自动灭火系统时，其柱、梁、楼板和墙的耐火极限应按规范的规定提高_______(C)
A: 0.25h 
B: 0.30h 
C: 0.50h
D: 0.75h
1777) 建筑幕墙的：窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用_______。当外墙采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时，其墙内填充材料可采用_______。(A)
A: 不燃烧材料 、难燃烧材料 
B不燃烧材料 、不燃烧材料 
C难燃烧材料、难燃烧材料 
D难燃烧材料、不燃烧材料
1778)无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于_______、高度不低于_______的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。(A)
A: 1.00h, 0.80m
B: 1.50h, 0.80m
C: 1.50h, 0.70m
D: 0.75h, 0.90m
1779)高层建筑在进行总平面设计时，应根据_______，合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。(C)
A:建筑功能 
B:区域性质 
C:城市规划 
D:防火要求
1780)燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等_______设置在高层建筑外的专用房间内。(C)
A:应 
B:不应 
C:宜 
D:不宜

1781)燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等设备受条件限制需与高层建筑贴邻布置时，应设置在耐火等级不低于二级的建筑内，并应采用_______与高层建筑隔开，_______人员密集场所。(C)
A:隔墙，且不应贴邻
B:隔墙，且不宜贴邻
C:防火墙，且不应贴邻
D:防火墙，且不宜贴邻
1782)燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等设备不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并采用无门窗洞口的耐火极限不低于_______的隔墙和_______的楼板与其它部位隔开。当必须开门时，应设甲级防火门。(B)
A:3.00h,1.50h 
B: 2.00h,1.50h
C:2.00h,1.00h 
D:3.00h,1.00h
1783) 锅炉房、变压器室，应布置在_______，并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方，应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐(D)
A: 首层及以上各层
B: 首层
C: 地下一层
D: 首层或地下一层靠外墙部位
1784)柴油发电机房内应设置储油间，其总储存量不应超过8.00h的需要量，储油间应采用防火墙与发电机间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置_______。(D)
A: 甲级防火门 
B: 乙级防火门
C: 自行关闭的铝合金弹簧门 
D: 自行关闭的甲级防火门
1785)消防控制室宜设在高层建筑的_______，且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开，并应设直通室外的安全出口。(D)
A: 首层及以上各层 
B: 首层
C: 地下一层 
D: 首层或地下一层
1786)高层建筑内的超过400m2观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所，应设在_______；(D)
A: 首层及以上各层 
B: 首层
C: 地下一层 
D: 首层或二、三层；
1787)高层建筑内的歌舞厅、卡拉0K厅（含具有卡拉0K功能的餐厅）、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室（除洗浴部分外）、游艺厅（含电子游艺厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所（以下简称歌舞娱乐放映游艺场所），应设在_______；(D)
A: 首层及以上各层 
B: 首层 
C: 地下一层 
D: 首层或二、三层；
1788)地下商店营业厅不宜设在_______；(D)
A: 首层及以上各层 
B: 地下一层
C: 地下二层 
D: 地下三层及三层以下
1789)托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内，当必须设在高层建筑内时，应设置在建筑物的_______，并应设置单独出入口。(D)
A: 首层及以上各层 
B: 首层
C: 地下一层 
D: 首层或二、三层；
1790)高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度，不应布置_______的裙房，作为高层建筑扑救面(A)
A: 高度大于5.00m、进深大于4.00m
B: 高度大于5.00m、进深大于2.00m
C: 高度大于4.00m、进深大于5.00m
D: 高度大于4.00m、进深大于2.00m
1791)在高层建筑的扑救面范围内必须设有_______。(D)
A:排烟井
B:可开启面积大于2m2的窗
C:消防电梯
D: 直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口
1792）高层建筑内使用可燃气体作燃料时，应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠_______设置(B)
A:排烟井 
B: 外墙
C:消防电梯 
D: 直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口
1793）高层建筑之间的防火间距应不小于 ：(B)
A: 16m 
B：13m 
C: 9m 
D: 6m
1794)高层建筑裙房之间的防火间距应不小于 (D)
A: 16m 
B：13m 
C: 9m 
D: 6m
1795)高层建筑裙房与其它高层建筑之间的防火间距应不小于 (C)
A: 16m 
B：13m 
C: 9m 
D: 6m
1796)高层建筑裙房与其他耐火等级为一、二级的民用建筑之间的防火间距应不小于 (D)
A: 16m 
B：13m 
C: 9m 
D: 6m
1797)高层建筑与其他耐火等级为一、二级的民用建筑之间的防火间距应不小于 (C)
A: 16m 
B：13m 
C: 9m 
D: 6m
1798)高层建筑与其他耐火等级为三级的民用建筑之间的防火间距应不小于 (B)
A: 13m 
B：11m 
C: 9m 
D: 6m
1799)高层建筑裙房与其他耐火等级为三级的民用建筑之间的防火间距应不小于 (C)
A: 11m 
B：9m 
C: 7m 
D: 6m
1800)高层建筑与其他耐火等级为四级的民用建筑之间的防火间距应不小于 (A) 
A: 14m 
B：11m 
C: 9m 
D: 6m

1801)高层建筑裙房与其他耐火等级为四级的民用建筑之间的防火间距应不小于_________ (C)
A: 14m 
B：11m 
C: 9m 
D: 6m
1802)两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻，当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高_______及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时，其防火间距可不限。(A)
A: 15m 
B：11m 
C: 9m 
D: 6m
1803)两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻，当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h，且相邻较低一面外墙为防火墙时，其防火间距可适当减小，但不宜小于_______。(C)
A: 9m 
B：6m 
C: 4m 
D: 2m
1804)两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻，当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h，墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时，其防火间距可适当减小，但不宜小于_______。(C)
A: 9m 
B：6m 
C: 4m 
D: 2m
1805)高层建筑与小型甲、乙、丙类液体储罐的最小防火间距，不应小于_________ (B)
A: 40m 
B：35m 
C: 25m 
D: 13m
1806)高层建筑裙房与小型甲、乙、丙类液体储罐的最小防火间距，不应小于_________ (C)
A: 40m 
B：35m 
C: 30m 
D: 13m
1807)高层建筑与可燃气体储罐的最小防火间距，不应小于_________ (C)
A: 40m 
B：35m 
C: 30m 
D: 13m
1808)高层建筑裙房与可燃气体储罐的最小防火间距，不应小于_________ (B)
A: 30m 
B：25m 
C: 15m 
D: 13m
1809)高层建筑与化学易燃物品库房的最小防火间距，不应小于_________(C)
A: 40m 
B：35m 
C: 30m 
D: 13m
1810)高层建筑裙房与化学易燃物品库房的最小防火间距，不应小于_________ (B)
A: 30m 
B：25m 
C: 15m 
D: 13m
1811)高层医院等的液氧储罐总容量不超过_______时，储罐间可一面贴邻所属高层建筑外墙建造，但应采用防火墙隔开，并应设直通室外的出口。(C)
A: 9.00m3 
B：6.00m3 
C: 3.00m3 
D: 1.00m3
1812)一类高层建筑与耐火等级为一、二级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (B)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1813)一类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (C)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1814)二类高层建筑与耐火等级为一、二级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (C)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1815)二类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (D)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 13m
1816)一类高层建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (C)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1817)一类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (D)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1818)二类高层建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (D)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 13m
1819)二类高层建筑裙房与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (D)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1820)一类高层建筑与耐火等级为三、四级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (A)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m

1821)一类高层建筑裙房与耐火等级为三、四级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________(B)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1822)二类高层建筑与耐火等级为三、四级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (B)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 10m
1823)二类高层建筑裙房与耐火等级为三、四级的丙类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (C)
A: 25m 
B：20m 
C: 15m 
D: 13m
1824)一类高层建筑与耐火等级为三、四级的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (A)
A: 18m 
B：15m 
C: 12m 
D: 10m
1825)一类高层建筑裙房与耐火等级为三、四级的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (C)
A: 18m 
B：15m 
C: 12m 
D: 10m
1826)二类高层建筑与耐火等级为三、四级的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (B)
A: 18m 
B：15m 
C: 12m 
D: 10m
1827)二类高层建筑裙房与耐火等级为三、四的丁、戊类厂（库）房建筑之间的防火间距应不小于_________ (D)
A: 18m 
B：15m 
C: 12m 
D: 10m
1828)高层建筑的周围，_______设环形消防车道。(A)
A:应 
B:宜 
C:可 
D: 可不
1829)高层建筑的周围当设环形车道有困难时，可沿高层建筑的_______设置消防车道。(D)
A:最长边 
B:最短边 
C:两个任意边 
D: 两个长边
1830)当高层建筑的沿街长度超过_______或总长度超过_______时，应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。(C)
A: 180m,220m 
B: 180m,200m 
C: 150m,220m 
D: 150m,200m
1831)有封闭内院或天井的高层建筑沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其距离不宜超过_______.( C)
A: 150m 
B: 100m 
C: 80m 
D: 50m
1832） 高层建筑的内院或天井，当其短边长度超过_______时，宜设有进入内院或天井的消防车道。(C)
A: 50m 
B: 30m 
C: 24m 
D: 13m
1833）消防车道的宽度不应小于______。(D)
A: 7m 
B: 6m 
C: 5m 
D: 4m
1834）消防车道距高层建筑外墙宜大于______，消防车道上空______以下范围内不应有障碍物。(D)
A: 6m,5m 
B: 6m,4m 
C: 5m,5m 
D: 5m,4m
1835）尽头式消防车道的回车场不宜小于______。(C)
A: 20m×20m 
B: 18m×18m 
C: 15m×15m 
D: 12m×12m
1836）大型消防车的尽头式消防车道回车场不宜小于______。(B)
A: 20m×20m 
B: 18m×18m 
C: 15m×15m 
D: 12m×12m
1837）穿过高层建筑的消防车道，其净宽和净空高度均不应小于______。(D)
A: 7m 
B: 6m 
C: 5m 
D: 4m
1838）高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，每个防火分区允许最大建筑面积，不应超过_________ 的规定。(C)
A:一类建筑，1500平方米。二类建筑，2000平方米。地下室，500平方米。
B:一类建筑，1000平方米。二类建筑，2000平方米。地下室，500平方米。
C:一类建筑，1000平方米。二类建筑，1500平方米。地下室，500平方米。
1839） 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等，当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且采用不燃烧或难燃烧材料装修时，地上部分防火分区的允许最大建筑面积为 平方米；地下部分防火分区的允许最大建筑面积为 平方米。(B)
A :2000平方米，1000平方米。
B:4000平方米，2000平方米。
1840）当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时，其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于 平方米，当设有自动喷水灭火系统时，防火分区允许最大建筑面积可增加 倍。(B)
A:2000平方米，1.00倍。
B:2500平方米，1.00倍

1841）防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时，内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 m；当相邻一侧装有固定乙 级防火窗时，距离可不限。(A)
A:4.00； 
B:3.00； 
C:2.00； 
D: 1.00
1842）紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 m；当水平间距小于 m时，应设置固定乙级防火门、窗。(C)
A:4.00；4.00 ； 
B:3.00； 2.00 ； 
C:2.00；2.00 ； 
D: 1.00；2.00
1843）设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙，1.50h的楼板和_________ 与其它部位隔开。(B)
A:乙级防火门 ； 
B:甲级防火门 ； 
C:丙级防火门 ；
1844）电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，应分别独立设置；其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体；井壁上的检查门应采用_________。(C)
A:乙级防火门 ； 
B:甲级防火门 ； 
C:丙级防火门 ；
1845）电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙应采用_________材料填塞密实。(A)
A:不燃烧 ； 
B:难燃烧 ； 
C:阻燃
1846）防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级，其耐火极限：甲级应为 h；乙级应为_________h；丙级应为_________h。(A)
A: 1.20；0.90；0.60 ； 
B: 1.00 ；0.80 ；0.50； 
C: 1.20；1.00；0.80
1847）防火门应为向疏散方向开启的 ，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。（B）
A:推拉门 ； 
B:平开门 ； 
C:弹簧门
1848）常开的防火门，当发生火灾时，应具有_________的功能。(B)
A:自行关闭； 
B:自行关闭和信号反馈 ； 
C:信号反馈
1849)在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时，其耐火极限不低于_________h；当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时，其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护，系统喷水延续时间不应小于_________h。(A)
A: 3.00；3.00 ；
B: 3.00；1.00 ； 
C: 3.00；1.00 
1850)高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时，应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施，其耐火极限不应小于_________h，或设置自动喷水灭火系统。 (C)
A: 3.00；
B: 2.00； 
C: 1.00
1851)屋项采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用_________材料。(A)
A:不燃烧 ； 
B:难燃烧 ； 
C:阻燃
1852)十八层及十八层以下，每层不超过 、建筑面积不超过_________，且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅可设一个安全出口。(C)
A: 8户, 500平方米；_________
B: 6户，500平方米； 
C: 8户 ，650平方米
1853)高层居住建筑的户门不应直接开向前室，当确有困难时，开向前室的户门为_________。(A)
A:乙级防火门 ； 
B:甲级防火门 ； 
C:丙级防火门 ；
1854)高层公共建筑的大空间设计，必须符合_________的规定。(C)
A：袋形走道； 
B：双向疏散； 
C: 双向疏散或袋形走道；
1855）高层建筑的安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于_________(B)
A: 3.00米； 
B: 5.00米； 
C: 6.00米
1856）高层医院建筑的病房部分位于两个安全出口之间的房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离不应大于_________米；位于袋形走道两侧或尽端的房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离不应大于_________ 米；(C)
A:30米；15 米； 
B: 40米；20米； 
C: 24米；12米
1857）高层教学建筑位于两个安全出口之间的房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离不应大于_________米；位于袋形走道两侧或尽端的房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离不应大于_________ 米；(A )
A:30米；15 米； 
B: 40米；20米； 
C: 24米；12米
1858）高层办公建筑位于两个安全出口之间的房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离不应大于_________米；位于袋形走道两侧或尽端的房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离不应大于_________ 米；(B)
A:30米；15 米； 
B: 40米；20米； 
C: 24米；12米
1859）跃廊式住宅的安全疏散距离，应从户门算起，小楼梯的一段距离按其_________倍水平投影计算。(B)
A:2.00； 
B: 1.50； 
C: 1.00
1860） 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等，其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离，不宜超过 ；其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过_________。(A)
A: 30m,15m；
B: 45m，15m；
B: 60m，15m

1861）公共建筑中位于两个安全出口之间的房间，当其建筑面积不超过_________平方米时，可设置一个门，门的净宽不应小于0.90m；公共建筑中位于走道尽端的房间，当其建筑面积不超过_________平方米时，可设置一个门，门的净宽不应小于1.40m。(B)
A: 75平方米,120平方米； 
B: 60平方米，75平方米； 
B: 60平方米，90平方米
1862)疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算，但最小净宽不应小于_________平方米。单面布置房间的住宅，其走道出垛处的最小净宽不应小于_________ 。(B)
A: 1.00米,0.90米； 
B: 1.20米，0.90米； 
B: 0.90米，0.90米
1863)高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所，厅内座位的布置，横走道之间的排数不宜超过 排，纵走道之间每排座位不宜超过 个；当前后排座位的排距不小于0.90m时，每排座位可为44个；只一侧有纵走道时，其座位数应减半。(A)
A: 20, 22； 
B: 22，20； 
B: 25，24
1864)高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所，厅内每个疏散出口的平均疏散人数不应超过_________人。(C )
A: 300； 
B: 200； 
C: 250
1865)高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所，其疏散出口的门内、门外_________m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。(A )
A: 1.40米； 
B: 1.50米； 
B: 1.20
1866)除设有排烟设施和紧急照明者外，高层建筑内的走道长度超过 m时，应设置直接天然采光和自然通风的设施。(A)
A:20米； 
B: 40米； 
C: 30米
1867）建筑物直通室外的安全出口上方，应设置宽度不小于_________ m的防火挑檐。(B)
A: 0.90米； 
B: 1.00米； 
C: 1.20米
1868）十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间，但开向楼梯间的户门应为_________，且楼梯间应靠外墙，并应直接天然采光和自然通风。(A )
A:乙级防火门 ； 
B:甲级防火门 ； 
C:丙级防火门 ；
1869）楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列哪些规定：(AC)
A、楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上，除开设通向公共走道的疏散门和高层居住建筑中部分开向前室的户门外，不应开设其它门、窗、洞口。
B、 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙类液体管道，并不应有影响疏散的突出物。
C、 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间，当必须局部水平穿过楼梯间时，应穿钢套管保护，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
1870）疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步，但踏步上下两级所形成的平面角不超过10度，且每级离扶手 处的踏步宽度超过 时，可不受此限。（B）
A: 0.25m,0.20m； 
B: 0.25m,0.22m； 
C: 0.20m,0.22m；
1871）地下室、半地下室的楼梯间，在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外，当必须在隔墙上开门时，应采用不低于_________ 。（A）
A:乙级的防火门 ； 
B:甲级的防火门 ； 
C:丙级的防火门 ；
1872）地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间，当必须共用楼梯间时，应在首层与地下或半地下层的出入口处，设置耐火极限不低于_________h的隔墙和 的防火门隔开，并应有明显标志。（C）
A:2.00，甲级 ； 
B:1.50，乙级 ； 
C:2.00，乙级 ；
1873）每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每 人不小于 m计算，各层人数不相等时，其总宽度可分段计算，下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。（B）
A:100，0.80 ； 
B:100，1.00 ； 
C:120，1.00 ；
1874）高层医院病房楼疏散楼梯的最小净宽不应小于_________。（B）
A:1.00米； 
B:1.30米 ； 
C:1.20米；
1875）高层居住建筑疏散楼梯的最小净宽不应小于_________。（A）
A:1.10米； 
B:1.30米 ； 
C:1.20米；
1876）除医院病房楼及居住建筑外的其他高层建筑疏散楼梯的最小净宽不应小于_________。（C）
A:1.10米； 
B:1.30米 ； 
C:1.20米；
1877）室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯，其最小净宽不应小于_________m。当倾斜角度不大于45度,栏杆扶手的高度不小于_________m时，室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。（B）
A:0.90，0.90； 
B:0.90，1.10 ； 
C:1.00，1.10 ；
1878）室外楼梯和每层出口处平台，应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上，除设疏散门外，不应开设其它门、窗、洞口。 疏散门应采用_________、且不应正对梯段。（A）
A:乙级防火门 ； 
B:甲级防火门 ； 
C:丙级防火门 ；
1879）下列高层建筑应设消防电梯的描述哪些是对的：（A）
A、一类公共建筑。
B、 十二层及十二层以上的住宅。
C、 高度超过30m的其它二类公共建筑。
1880）高层建筑消防电梯当每层建筑面积不大于_________平方米时，应设1台。（A）
A、 1500 
B、2000 
C、2500
D、3000

1881）消防电梯间应设前室，其面积：居住建筑不应小于_________平方米；公共建筑不应小于_________ 平方米。（C）
A:4.50， 10.00； 
B:6.00， 10.00 ； 
C:4.50，6.00；
1882）当与防烟楼梯间合用前室时，其面积：居住建筑不应小于_________ 平方米；公共建筑不应小于_________ 平方米。（B）
A:4.50， 10.00； 
B:6.00， 10.00 ； 
C:4.50
1883）消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开，当在隔墙上开门时，应设_________ 。（B）
A:乙级防火门 ； 
B:甲级防火门 ； 
C:丙级防火门 ；
1884）高层建筑的消防用电，应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计，一类高层建筑应按_______要求供电，二类高层建筑应按_______要求供电。（B）
A:一级负荷，一级负荷 
B: 一级负荷，二级负荷
C: 二级负荷，一级负荷
D: 一级负荷，二级负荷
1885）一类高层建筑自备发电设备，应设有自动启动装置，并能在_______内供电。二类高层建筑自备发电设备，当采用自动启动有困难时，可采用手动启动装置。（D）
A：5s 
B：10s 
C: 15s 
D: 30s
1886）高层建筑的下列部位应设置应急照明：（D）
1）楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层（间）。
2） 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
3） 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
4) 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
以上描述哪些是正确的。
A：1）2）3） 
B:1）3） 
C: 2）4） 
D: 1）2）3）4)
1887）疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于_____。（A）
A：0.5 lx 
B: 1 lx 
C: 5 lx 
D: 正常照明的照度
1888）消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明，其照度应不低于______。（D）
A：0.5 lx 
B: 正常照明照度的10% 
C: 正常照明照度的50% 
D: 正常照明照度的100%
1889） 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部；疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.OOm以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于______。（C）
A：5 m 
B: 10m 
C: 20 m 
D: 30 m
1890）高层建筑的应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不应少于_______min；高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于_______min。（A）
A：20，30 
B: 60,60 
C: 60,90 
D: 90,90
1891)开关、插座和照明器靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯和超过_______的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。（B）
A：60W 
B: 100W 
C: 150W 
D: 200W
1892)二类高层建筑中面积大于___ ____的可燃物品库房应设火灾自动报警系统。（C）
A：20 m2 
B: 30 m2 
C: 50 m2 
D: 100 m2
1893) 二类高层建筑中面积大于_____的营业厅应设火灾自动报警系统。（C）
A：200 m2 
B: 300 m2 
C: 500 m2 
D: 1000 m2
1894)一级负荷供电的建筑，当采用自备发电机设备作备用电源时，自备发电设备设置的自动启动装置应能在___S内启动（D）
A 15s 
B 20s 
C 25s 
D 30s
1895)消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于___min （B）
A 15 
B 30 
C 60_________
D90
1896)消防用电设备应采用专用的供电回路，配电设备___明显标志（C）
A 宜有 
B 可有 
C 应有 
D 禁有
1897) 观众厅，建筑面积大于___的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅，建筑面积大于___的演播厅应设置消防应急照明灯具（C）
A 300m2 200m2 
B 400m2 300m2 
C 400m2 200m2 
D 400m2 300m2
1898) 建筑面积大于___的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置应急照明灯具（B）
A 200m2 
B 300m2 
C 400m2 
D 500m2
1899) 建筑内疏散走道、人员密集场所、楼梯间消防应急照明灯具的地面最低水平照度分别不应低于___lx （C） 
A 0.5 、1.0 、1.5 
B 0.5、0.5 、 5.0 
C 0.5 、1.0 、5.0 
D 0.5 、1.0、 1.0
1900) 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在距地面高度__以下的墙面 （C）
A 0.5m_________
B 0.8m 
C 1.0m 
D 1.5m

1901)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，间距不应大于__，对于袋形走道，不应大于__，走道转角处不应大于__（C）  
A 20m 15m 0.5m  
B 15m 10m 1m  
C 20m  10m 1m  
D 20m  10m 0.5m 
1902) 任一建筑面积大于__的棉、毛、私、化纤及其织物库房，占地面积超过__或总建筑面积超过 __的卷烟库房应设置火灾报警系统（D） 
A 1000M2 1000M2 1000M2  
B 500M2 500M2 500M2  
C 1000M2 500M2 500M2  
D 1000M2 500M2 1000M2 
1903) 商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等任一层建筑面积大于__或总面积大于__，应设火灾报警系统（C） 
A 2000M2 5000M2  
B 3000M2 5000M2  
C 3000M2 6000M2  
D 2000M2 6000M2 
1904) 图书、文物珍藏库，每座藏书超过__万册的图书馆、重要的档案馆应设应设火灾报警系统（B） 
A 50  
B 100  
C 200  
D 150 
1905)大于等于__床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等应设置火灾报警系统（D） 
A 500  
B 400  
C 300  
D 200 
1906)净高大于2.6M且 __较多的技术夹层，净高大于0.8M且有__的闷顶或吊顶内应设置火灾报警系统（C） 
A 难燃物  
B 易燃物  
C 可燃物  
D 不燃物 
1907) 建筑面积大于__的地下、半地下商店应设火灾报警系统（D） 
A 2000M2  
B 1500M2  
C 1000M2  
D 500M2 
1908） 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置__（B） 
A 消防值班室  
B 消防控制室  
C 消防设备机房  
D 消防站 
1909） 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于（C） 
A 一级  
B 甲级  
C 二级  
D 乙级 
1910）严禁与消防控制室无关的__穿过 B 
A 消防线路  
B 电气线路和管路  
C 控制线路  
D 弱电线路 
1911） 隧道入口外__ 处，应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置（C） 
A 50～100M  
B 100～150M  
C 150~200m  
D 200~250m 
1912） 设置火灾自动报警系统的隧道封闭长度超过__,应设置消防控制中心 （D）  
A 100M  
B 200M  
C 500M  
D 1000M 
1913） 设置火灾自动报警系统,未设置应急广播的隧道,每隔100~150M处应设置__（D） 
A 报警电话  
B 声控报警装置  
C 报警按钮  
D 发光报警装置 
1914） 一、二类隧道的消防用电应按____要求供电；三类隧道的消防用电应按___负荷要求供电 （B） 
A 一级 一级  
B 一级 二级  
C 二级 二级  
D 一级 三级  
1915） 隧道两侧应设置消防应急照明灯具和疏散指示标志，高度不宜大于___（B） 
A 1m  
B 1.5m  
C 2m  
D 2.5m 
1916) 隧道内应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间一二类不应小于___，三类不应小于___（D） 
A 2h 1h  
B 3h 2h  
C 2h 1h  
D 3h 1.5h 
1917)火灾报警系统中报警区域指将火灾自动报警系统的警戒范围按_____划分的单元。（C） 
A：房间  
B:功能分区  
C: 防火分区或楼层 
D:以上都是 
1918)火灾报警系统中保护面积指一只火灾探测器______。（B） 
A：能探测的最大面积  
B: 能有效探测的面积  
C:保护半径内的面积  
D:以上都不对 
1919)火灾报警系统中保护半径指一只火灾探测器______。（B） 
A：能探测的最大距离  
B: 能有效探测的单向最大水平距离  
C: 能探测的最大垂直距离  
D: 以上都不对 
1920) 区域报警系统指______。（A） 
A：由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。 
B：由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由区域显示器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。 
C: 由区域显示器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。 
D：由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能简单的火灾自动报警系统。

1921)集中报警系统指______。（C） 
A: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。 
B: 由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。 
C: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。 
D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。 
1922)控制中心报警系统指______。（D） 
A: 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能较复杂的火灾自动报警系统。 
B: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。 
C: 由消防控制室的集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。 
D: 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成，或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成，功能复杂的火灾自动报警系统。 
1923)火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_______。（A） 
A: 特级、一级和二级  
B: 特级、一级、二级和三级  
C: 一级、二级和三级  
D: 一级和二级 
1924)按火灾自动报警系统保护对象分级属于特级的有______。（A） 
A: 建筑高度超过100m的高层民用建筑 
B: 甲、乙类生产厂房； 
C: 地下铁道、车站； 
D: 重点文物保护场所； 
1925)火灾自动报警系统中探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过_______m2；从主要人口能看清其内部，且面积不超过_______m2的房间，也可划为一个探测区域。（A）
A:500,1000  
B:200,500  
C：1000,2000  
D:100,200 
1926) 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过_______ m。（B） 
A:50  
B:100  
C：150  
D:200 
1927)缆式感温火灾探测器的探测区域不宜超过_______m。（D） 
A:50  
B:100  
C：150  
D:200 
1928)空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在_______m之间。 （A） 
A: 20~100  
B:50~100  
C：100~200  
D: 50~200 
1929)火灾自动报警系统应设有_______触发装置 （C）  
A: 自动  
B:手动  
C:自动和手动  
D:自动或手动 
1930) 区域报警系统，宜用于_______保护对象 （C）  
A: 特级  
B:一级  
C:二级  
D：以上都是 
1931) 区域报警系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过_______。（B） 
A: 一台  
B:二台  
C:三台  
D：四台 
1932)区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为_______，其靠近门轴的侧面距墙不应小于_______，正面操作距离不应小于_______。（A） 
A: 1.3~1.5m，0.5m，1.2m  
B: 1.3~1.5m，0.3m，1.5m  
C: 1.5~1.8m，0.3m，1.5m  
D：1.3~1.5m，0.5m，1.0m 
1933) 集中报警系统的设计,下列哪些说法是错误的。 （A） 
A: 系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器，或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。 
B: 系统中应设置消防联动控制设备。 
C: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器，应能显示火灾报警部位信号和控制信号，亦可进行联动控制。 
D: 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器，应设置在有专人值班的房间或场所。 
1934)民用建筑内火灾应急广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的额定功率不应小于_______。（C） 
A: 1W  
B:2W 
C:3W  
D:5W 
1935) 民用建筑内火灾应急广播扬声器设置的数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于_______m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于_______m。 （B） 
A:15,7.5  
B:25,12.5 
C:30,15
D:20,10 
1936)在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声_______。（C） 
A:5 dB  
B: 10 dB  
C: 15 dB  
D:20 dB 
1937）设置火灾警报装置时，每个防火分区至少应设_______火灾警报装置，其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。 （A）  
A: 一个  
B: 二个  
C: 三个  
D:四个 
1938） 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其声警报器的声压级应高于背景噪声_______。（C） 
A:5 dB  
B: 10 dB  
C: 15 dB  
D:20 dB 
1939） 设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为_______。（C） 
A: 1.0~1.5m  
B: 1.2~1.5m  
C: 1.3~1.5m  
D: 1.4~1.5m 
1940）特级保护对象的各避难层应每隔_______设置一个消防专用电话分机或电话塞孔（C） 
A: 10m  
B: 15m  
C: 20m  
D: 25m

1941）火灾自动报警系统接地装置，采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于_____。（C） 
A: 1Ω  
B: 4Ω  
C: 10Ω  
D: 30Ω 
1942）火灾自动报警系统接地装置，采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于_____。（A） 
A: 1Ω  
B: 4Ω  
C: 10Ω  
D: 30Ω 
1943）火灾自动报警系统专用接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于_______。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 （C）  
A: 16mm2  
B: 2*16mm2  
C: 25mm2  
D: 2*25mm2 
1944）由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于_______。（C）  
A: 1.5mm2  
B: 2.5mm2  
C: 4mm2  
D: 6mm2 
1945） 大型建筑群消防控制设备宜采用___控制 （D）  
A 集中  
B 分散  
C 中心  
D 集中与分散相结合 
1946） 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用 ___（D） 
A 交流220V  
B 直流220V  
C 交流24V  
D 直流24V 
1947） 消防控制室的门以下描述正确的是 （D） 
A 应向前室开启________ 
B 应向室外开启  
C 应向楼梯开启 
D 应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志  
1948）消防控制室设备盘前操作距离，单列布置不应小于___，双列布置不应小于___（C） 
A 1m 1.5m  
B 1m 2m  
C 1.5m 2m  
D 1.5m 2.5m 
1949）在值班人员经常工作的一面，设备面盘治墙的距离不应小于___（C） 
A 1m  
B 2m  
C 3m  
D 4m 
1950)消防控制室设备面盘后的维修距离不宜小于__ （A） 
A 1m  
B 1.5m  
C 2m  
D 2.5m 
1951)消防控制室设备面盘的排列长度大于__ _时，其两端应设置宽度不小于1m的通道（C） 
A 2m  
B 3m  
C 4m  
D 5m 
1952) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时，靠近门轴侧面距离不应小于__ （A） 
A 0.5m  
B 0.8m  
C 1m  
D 1.2m 
1953） 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时，正面操作距离不应小于 （C） 
A 0.8m  
B 1m  
C 1.2m  
D 1.5m 
1954）消防控制室在确认火灾后，对电梯的控制以下________ 描述正确。（D） 
A 全部电梯停于地下室，并接受反馈信号 
B 全部消防电梯停于首层，并接受反馈信号 
C 全部电梯停于首层 
D 全部电梯停于首层，并接受反馈信号 
1955）对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选择________。（D） 
A 感烟探测器  
B 感温探测器  
C 火焰探测器及其组合  
D 可燃气体探测器 
1956） 高度12＜H≤20的房间,火灾报警探测器宜选择________ （C）  
A 感烟探测器  
B 感温探测器  
C 火焰探测器  
D气体探测器 
1957） 无遮挡大空间或有特殊要求的场所，宜选择____探测器 （C） 
A 光电感烟探测器  
B 离子感烟探测器  
C 红外光束感烟探测器  
D 火焰探测器 
1958） 地面面积S≤80，高度H≤12米的平顶房间，一只感烟探测器的保护面积为________平米 （B）  
A 60  
B 80  
C 100  
D 120 
1959）地面面积S>80，屋顶坡度θ≤15。高度6<h≤12米的房间，一只感烟探测器的保护面积为________平米 （b） 
A 60  
B 80  
C 100  
D 120 
1960）地面面积S>80，高度H《6米的房间，屋顶坡度θ《15。一只感烟探测器的保护面积为________平米 （A）  
A 60  
B 80  
C 100  
D 120</h≤12米的房间，一只感烟探测器的保护面积为________平米 （b）>

1961） 地面面积S>80，高度6<h《12米的房间，屋顶坡度15〈θ《30。一只感烟探测器的保护面积为________平米（c）  
A 60  
B 80  
C 100  
D 120 
1962）地面面积S>80，高度H《6米的房间，屋顶坡度15〈θ《30。一只感烟探测器的保护半径为________ 平米 （B） 
A 60  
B 80  
C 100  
D 120 
1963） 地面面积S《30，高度H《8米的房间，一只感温探测器的保护面积为________平米（B）  
A 20  
B 30  
C 40  
D 60 
1964） 地面面积S>30，高度H《8米的房间，屋顶坡度θ《15, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 （A）  
A 20  
B 30  
C 40  
D 60 
1965）地面面积S>30，高度H《8米的房间，屋顶坡度<15θ《30, 一只感温探测器的保护半径为________ 平米 （B）  
A 20  
B 30  
C 40  
D 60 
1966）在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器，当梁突出顶棚的高度小于________ 时，可不计梁对探测器保护面积的影响 （B）  
A 100mm  
B 200mm  
C 400mm  
D 600mm  
1967）在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器，当梁突出顶棚的高度超过________ 时，被梁隔断的每隔梁间区域至少应设置一只探测器 （C）  
A 200mm  
B 400mm  
C 600mm  
D 1000mm  
1968）在有梁的顶棚上设置感烟、感温探测器，当梁间净距小于________ 时，可不计梁对探测器保护面积的影响 （C）  
A 600mm  
B 800mm  
C 1000mm  
D 1200mm  
1969） 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感温探测器，安装间距不应超过________ 。（B）  
A 5m  
B 10m  
C 15m  
D 20mm  
1970） 在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟探测器，安装间距不应超过________ 。（C）  
A 5m  
B 10m  
C 15m  
D 20mm  
1971）在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器，探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的________ 。（B）  
A 一倍  
B 一半  
C 三分之一  
D 四分之一  
1972） 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于________ 。（C）  
A 1m  
B 0.8m  
C 0.5m  
D 0.2m 
1973） 探测器周围________ 内，不应有遮挡物 （C）  
A 1m  
B 0.8m  
C 0.5m  
D 0.2m 
1974）房间被书架/设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的__________ 时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器 （B）  
A 2%  
B 5%  
C 10%  
D 15% 
1975）探测器至空调送风口边的水平距离不应小于__,并宜接近回风口安装. （C） 
A 0.5m  
B 1.0m  
C 1.5m  
D 2m 
1976）锯齿型屋顶和坡度大于15。的人字型屋顶，应在每个屋脊处设置__探测器。（B）  
A 一只
B　一排　
C　部分
D　一圈 
1977）探测器宜水平安装，当倾斜安装时，倾斜角不应大于__度 （C）  
A 15  
B 30  
C 45  
D 60  
1978）在电梯井、升降机井设置探测器时，其位置宜在___ （D）  
A 井道侧壁  
B 井道底部  
C 机房顶棚  
D 井道上方机房顶棚 
1979） 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为___，距地高度不宜超过___（C） 
A 0.5～1m 10m  
B 0.3~1m 15m  
C 0.3~1m 20m  
D 0.5~1m 20m  
1980） 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于___ （C） 
A 10m  
B 12m  
C 14m  
D 15m</h《12米的房间，屋顶坡度15〈θ《30。一只感烟探测器的保护面积为________平米（c） >

1981）红外光束感烟探测器至侧墙水平距离在___范围内 （D）  
A 0.5~10m  
B 1~10m  
C 1~7m  
D 0.5~7m 
1982）红外光束感烟探测器发射器和接收器之间的距离不宜超过___ （C）  
A 50m  
B 75m  
C 100m  
D 120m 
1983）缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时，宜采用___ （B） 
A 分布式  
B 接触式  
C 间隔式  
D 分离式 
1984）缆式线型定温探测器在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的__附近（C）  
A 始端点  
B 中点  
C 过热点  
D 分离式 
1985） 每个防火区应至少设置___手动火灾报警按钮。 （A）  
A 一个  
B 两个  
C 三个  
D 四个 
1986）从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于___（D） 
A 15m  
B 20m  
C 25m  
D 30m 
1987）手动火灾报警按钮应设置在明显的便于操作的部位，安装在墙上底边距地高度宜为___,且有明显标志 （B）  
A 1.0~1.2m  
B 1.3~1.5m  
C 1.4~1.6m  
D 1.8~2m 
1988）火灾自动报警系统主电源应采用___电源 （C）  
A 市电  
B 普通  
C 消防  
D 应急 
1989）火灾自动报警系统中 CRT显示器、消防通讯设备等的电源，宜有___供电 （D）  
A 市电  
B 柴油发电机  
B EPS装置  
D UPS装置 
1990）火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路应采用电压等级不低于交流250V的__ （B）  
A 铝芯绝缘导线和铝芯电缆  
B 铜芯绝缘导线和铜芯电缆 
C 矿物绝缘电缆  
D 控制电缆 
1991） 穿管敷设的铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于 ___ （C）  
A 1.5mm  
B 1.2mm  
C 1.0mm  
D 0.5mm 
1992）火灾初期有阴燃阶段，产生大量烟和少量热，很少或者没有火辐射的场所应选__（B） 
A 感温探测器  
B 感烟探测器  
C 火焰探测器  
D 红外探测器 
1993）线槽内敷设的绝缘导线铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于___（B） 
A 1.2mm  
B 0.75mm  
C 0 .5mm  
D 0.2samm 
1994）《中华人民共和国消防法》规定，人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处 日以上 日以下拘留。（C） 
A、10 15  
B、10 20 
C、5 10  
D、5 15 
1995）《中华人民共和国消防法》规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，应责令停止施工，并处________元以上 
元以下罚款。（C）  
A、5 15  
B、3 20
C、5 30  
D、3 30 
1996）《建设工程消防监督管理规定》规定，建筑面积大于________ 平方米的宾馆、饭店、商场、市场等，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。(A) 
A、10000  
B、 2500  
C、 15000  
D、5000 
1997）《建设工程消防监督管理规定》规定，建筑面积大于________ 平方米的营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学的教学楼等，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。 
( B) 
A、10000  
B、 2500
C、 15000  
D、5000 
1998）公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起________ 日内组织消防验收，并出具消防验收意见。( B) 
A、10  
B、 20
C、 15  
D、30 
1999）对应进行消防设计备案的建设工程，建设单位应在取得施工许可证________ 日内，通过省级公安机关消防机构网站的消防设计备案受理系统进行消防设计备案。( C) 
A、10  
B、 5  
C、 7  
D、15 
2000）公安机关消防机构发现消防设计不合格的，应当在 日内书面通知建设单位改正；已经开始施工的，同时责令停止施工。( D) 
A、4  
B、 10  
C、 7  
D、5