
附件1
消防安全重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表
	维护保养项目
	维护保养情况
	备注

	
	工作（运行）状况
	故障及处理
	

	
	正常运行
	故障运行
	瘫痪、停用
	拆除
	未设置
	故障描述
	当场处理情况
	报修情况
	

	火灾自动报警系统
	√
                                                                                             
	
	
	1.5#炉110米西感温电缆故障02030140;

2.5#炉65米东感温电缆   02030146;

3.17米GWDL接地02020457;

4. 电缆夹层感温电缆故障;

5. 5#锅炉65米西感温电缆 02030142;

6. 5#锅炉39.３米炉前感温电缆接地  02030137;

7. 脱硫网络通讯溢出故障;

8. 外部数据库不一致;

9. 通讯故障主厂房、输煤、化水、脱硫、码头，各区域机跟主机（除#5机区域机），其他都未联网;

10. 消防泵、柴油泵启停信号反馈接地

11. #5机组启备变B上层感温电缆报警；
12. #5机组启备变A上层感温电缆报警；

13. #5主厂房38米感温电缆

14. 磨煤机A感温电缆报警

15. 磨煤机F感温电缆报警

16. 0米炉前感温电缆报火警

17. 主变C相感温电缆报火警

18. 厂高变B感温电缆报火警
	
	1. 外接线短路；

2. 外接线短路；

3. 外接线接地；

4. 外接线短路；

5. 外接线短路；

6. 外接线接地；

7. 程序问题；

8. 程序问题；

9. 网络故障；

10. 输入信号故障；

11. 线路短路；

12. 线路短路；

13. 线路接地

14. 外接线短路

15. 外接线短路

16. 外接线短路17.外接线短路
	1．5#炉110米/65米/感温电缆已恢复。
2.脱硫网络通讯溢出故障已恢复。

3.外部数据库不一致已处理恢复

4.通讯故障主厂房/输煤/化水/脱硫/码头各区域机已联网处理。

5.磨煤机A感温电缆火警已处理恢复
6.磨煤机F火警已处理恢复

7.氢密封油上层感温电缆火警已处理恢复
	正在联系处理中
	

	自动喷水灭火系统
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	泡沫灭火系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	气体灭火系统
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	干粉灭火系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	细水雾灭火系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排烟系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防烟系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内消防给水系统
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	室外消防给水系统
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	疏散指示标志和应急照明
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防供电配电
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	火灾应急广播系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防电梯
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防火分隔
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灭火器
	√
	
	
	
	
	
	
	
	

	控制室联动控制设备功能
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	消防控制室值班人员持证上岗及熟练操作情况
	公司目前无消防集中控制，使用的火灾报警、灭火系统为区域控制。因区域岗位人员较多，针对性的安排人员参加支队消防培训：2010年9人取证，2011年2人取证，2012年4人取证。



	维护保养人员（签名）：
年    月    日
	维护保养结论：
                      维护保养单位（盖章）
                     年    月    日

	消防安全责任人或消防安全管理人（签名）：                                           
         年    月    日

	维护保养项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等要求。对发现问题应及时处理，存在问题或故障的，应填写相关内容。


8
3

