注册消防工程师资格考试

《消防安全技术综合能力》考前押题密卷（一）

    （考试时间150分钟  满分100分）

    一、单项选择题（共50题，每题1分。从备选项中选择1个最符合题意的选项作为答案）1．根据《消防法》的规定，消防工作贯彻（    ）的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

    A．安全第一、预防为主    B．预防为主、防消结合

    C．综合治理、群防群治    D．标本兼治、齐抓共管

    2．根据《消防法》的规定，公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，有关单位擅自投入使用的，公安消防机构应当（    ）。

    A．暂扣营业执照    B．吊销营业执照

    C．责令限期整改    D．责令停止使用

    3．某地开展假冒伪劣消防产品专项整治行动。检查人员在检查中发现，有些商家的消防产品不同程度的存在缺陷。根据《产品质量法》的规定，下列说法错误的是（    ）。

    A．因消防产品存在缺陷造成损害的，生产者应当承担赔偿责任

    B．因消防产品存在缺陷造成损害的，受害人可以向生产者要求赔偿，也可以向销售

    者要求赔偿

    C．因消防产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间应为1年

    D．由于销售者的过错使消防产品存在缺陷，造成损害的，销售者应当承担赔偿责任

    4．《行政处罚法》对不同的违反行政管理的行为设定了多种行政处罚。某日甲因心情烦闷拨打火警谎报警情，针对甲的行为除可处以罚款外，还可实施的行政处罚是（    ）。

    A．警告    B．教育

    C．拘留    D．罚金

    5．在注册消防工程师职业道德体系中，除职业道德原则外，还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业行为。这些具体的行为标准或规则就是注册消防工程师职业道德规范。下列不属于注册消防工程师职业道德规范的是（    ）。

    A．爱岗敬业、依法执业    B．客观公正、公平竞争

    C．服务群众、诚实守信    D．奉献社会、保守秘密

    6．某轻质陶制商品的外包装材料为木箱。仓库内这种商品本身的总重量为15t，外包装材料的总重量为4t。根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006），该仓库的火灾危险性应按（    ）确定。

    A．甲类    B．乙类

    C．丙类    D．丁类

    7．企业消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区，宜位于生产区（    ），且避开工厂主要人流道路。

    A．全年平均频率风向的上风侧    B．全年最小频率风向的上风侧

    C．全年平均频率风向的下风侧    D．全年最小频率风向的下风侧

    8．当甲、乙类厂房专用的10kV及以下的配电站必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的（    ）防火窗。

    A．甲级    B．乙级

    C．丙级    D．丁级

    9．防烟分区的面积应根据具体情况确定合适的防烟分区大小，每个防烟分区的面积不宜大于（    ）。

    A．1200m2    B．2000m2
    C．4800m2    D．6000m2
    10．防火门是符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。在防火门选型的检查中，下列设置不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是（    ）。

    A．防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门

    B．对设置在建筑内经常有人通行处的防火门，优先选用常开防火门

    C．对于常闭防火门，应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志

    D．防火门的燃烧性能选择是否正确需要根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断

    11．地下或半地下厂房（包括地下或半地下室）的每层建筑面积不大于（    ），且同一时间的作业人数不超过15人。

    A．50m2    B．100m2
    C．150m2    D．250m2
    12．高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为（    ），并向疏散方向开启；其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

    A．甲级防火门    B．乙级防火门

    C．丁级防火门    D．戊级防火门

    13．室外开敞空间除用于人员疏散外，不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途，其中用于疏散的净面积不得小于（    ）。

    A．121m2    B．144m2
    C．169m2    D．225m2
    14．办公室、休息室如必须贴邻甲、乙类厂房设置时，建筑耐火等级不得低于二级，并采用耐火极限不低于（    ）的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

    A．1.00h    B．2.00h

    C．3.00h    D．4.00h

    15．爆炸危险环境的配线工程，应选用（    ）绝缘导线或电缆，其截面面积在1区为2.5mm2以上，2区为1.5mm2以上。

    A．铁芯    B．铝芯

    C．镁芯    D．铜芯

    16．供暖管道必须穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间时，与可燃物之间保持的距离应满足相关要求。下列要求中正确的是（    ）。

    A．当温度大于100℃时，此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热

    B．当温度大于100℃时，此距离大于50mm且小于100mm或采用不燃材料隔热

    C．当温度不大于100℃时，此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热

    D．当温度不大于100℃时，此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热

    17．不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑，其防护层的设置厚度也有所不同。首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层的厚度的（    ）。

    A．1倍    B．2倍

    C．3倍    D．5倍

    18．消防设施施工前，需要具备一定的技术、物质条件，以确保施工需求，保证施工质量。下列不属于消防设施施工前需要具备的基本条件的是（    ）。

    A．对到场的各类消防设施的设备、组件及材料进行现场检查，经检查合格后，方可用于施工

    B．设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底，明确相应技术要求

    C．各类消防设施的设备、组件及材料齐全，规格型号符合设计要求，能够保证正常施工

    D．施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求

    19．采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置，其界面对角线长度不得小于（    ）。

    A．430mm    B．450mm

    C．500mm    D．570mm

    20．消防给水系统按水压分类，可分为高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。下列属于低压消防给水系统特点的是（    ）。

    A．在灭火时，由压力联动装置启动消防泵，使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求

    B．在灭火时靠消防车的消防泵来加压，以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

    C．在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

    D．系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统

    21．水泵接合器接口的位置应方便操作，安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为（    ）。

    A．10～30m    B．15～30m

    C．10～40m    D．15～40m

    22．在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月对（    ）的压差进行检测，且应符合相关规定。

    A．报警阀    B．控制阀

    C．末端试水阀    D．倒流防止器

    23．设置门锁的消火栓箱，除箱门安装玻璃者及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠，且箱门开启角度不得小于（    ），并无卡阻现象。

    A．120°    B．140°

    C．160°    D．180°

    24．在进行水压强度试验的测试中，对系统管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于（    ）。

    A．0.05MPa    B．0.28MPa

    C．1.0MPa    D．1.4MPa

    25．室內消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。（    ）应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时，应及时修理更换。

    A．每日    B．每月

    C．每季    D．每年

    26．具有延迟功能的水流指示器，检查桨片动作后报警延迟时间，在（    ）范围内，且不可调节。

    A．2～70s    B．2～80s

    C．2～90s    D．2～100s

    27．（    ）安装时，喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上，部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。

    A．边墙型喷头    B．嵌入式喷头

    C．隐蔽式喷头    D．齐平式喷头

    28．在自动喷水灭火系统的周期性检查维护中，建筑使用管理单位对已经投入使用的自动喷水灭火系统的组件、零部件等，按照规定检查周期进行检查、测试。下列项目中不属于自动喷水灭火系统年度检查项目的是（    ）。

    A．水源供水能力测试    B．电磁阀启动测试

    C．储水设备结构材料检查    D．过滤器排渣、完好状态检查

    29．报警阀的渗漏试验压力应为额定工作压力的2倍，保压时间不应小于（    ）。阀瓣处应无渗漏。

    A．5min    B．15min

    C．20min    D．25min

    30．对水力警铃进行测试时，其喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于（    ）。

    A．100dB    B．90dB

    C．80dB    D．70dB

    31．为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷，细水雾喷头到场后要重点对喷头的（    ）、密封性和质量偏差等进行现场检验。

    A．标志    B．数量

    C．外观    D．性能 32．细水雾灭火系统的调试在火灾自动报警系统调试完毕后进行。下列不属于细水雾灭火系统调试的是（    ）。

    A．稳压泵调试    B．报警阀组调试

    C．分区控制阀调试    D．联动试验

    33．在细水雾喷头堵塞的故障处理中，调试完毕后，可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为（    ），滴点不低于95℃，具有防锈性的润滑脂，或是采取其他防尘措施。

    A．2～3级    B．2～4级

    C．4～5级    D．4～6级

    34．（    ）是用于控制灭火剂的流速和喷射方向的组件，是气体灭火系统的一个关键部件。

    A．容器阀    B．喷嘴

    C．单向阀    D．集流管

    35．气体灭火系统在施工安装前应对系统组件的外观进行现场检查（检验），下列有关气体灭火系统组件外观质量的说法中，错误的是（    ）。

    A．组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好

    B．铭牌清晰、牢固、方向正确

    C．同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过10mm

    D．组件外露非机械加工表面保护涂层完好

    36．储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3～0.5m；锈渣清扫口需要采用闸阀或盲板封堵；当采用闸阀时，要（    ）。

    A．水平安装    B．立式安装

    C．竖直安装    D．垂直安装

    37．干粉输送管道进行气密性试验时，对于粉输送管道，试验压力为（    ）；对气体输送管道，试验压力为气体最高工作储存压力。

    A．水压强度试验压力的1/3    B．水压强度试验压力的1/2

    C．水压强度试验压力的2/3    D．水压强度试验压力的3/4

    38．防烟排烟系统的验收内容主要包括资料查验、观感质量检查、现场抽样检查及功能性测试和验收结果判定等。下列方法中，属于观感质量检查方法的是（    ）。

    A．查验相关资料、记录    B．尺量、观察检查

    C．动作检查    D．查阅有关文件

    39．电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于（    ），并应保持干燥清洁。

    A．0.5m    B．1.0m

    C．1.5m    D．2.0m

    40．按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）的要求，下列有关应急照明灯具的说法，错误的是（    ）。

    A．消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接

    B．消防应急照明灯具安装时，在正面迎向人员疏散方向，应有防止造成眩光的措施

    C．消防应急灯具吊装时，宜使用金属吊管，吊管上端应固定在建筑物实体或构件上

    D．消防应急灯具宜安装在难燃烧墙体和难燃烧装修材料上

    41．同一工程中的导线，应根据不同用途选择不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为（    ）。

    A．红色    B．黄色

    C．蓝色    D．黑色

    42．气象上把日最低气温高于（    ）的天气定义为高温闷热天气。

    A．25℃    B．28℃

    C．30℃    D．35℃

    43．消防安全管理活动具有不同于其他管理活动的特征，下列不属于消防安全管理活动特征的是（    ）。

    A．全方位性    B．全过程性

    C．全企业性    D．强制性

    44．消防安全重点单位的界定程序包括申报、核定、告知、公告等步骤。下列关于消防安全重点单位申报的说法中，错误的是（    ）。

    A．重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由施工单位负责申报备案

    B．建筑物本身符合消防安全重点单位界定标准的，该建筑物产权单位要独立申报备案

    C．符合消防安全重点单位界定标准，不在同一地点但有隶属关系的单位，具备独立法人资格的，才能向所在地公安机关消防机构申报备案

    D．在同一地点有隶属关系，下属单位如具备法人资格，应当独立申报备案

    45．在单位消防安全职责中，对单位消防工作起决定作用的是（    ）。

    A．政府    B．公安机关消防机构

    C．单位自身    D．一般员工

    46．发生火灾时，应当按照一定顺序通知人员疏散。下列顺序不正确的是（    ）。

    A．二层及以上的楼房发生火灾，应先通知着火层及其相邻的上下层

    B．首层发生火灾，应先通知本层、二层及地下各层

    C．地下室发生火灾，应先通知首层及以上各层

    D．婴幼儿和老、弱、病、残人员应当优先疏散

    47．宾馆、饭店要在主要出入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。下列设置位置对应的提示牌错误的是（    ）。

    A．在客房内应设置醒目的“请注意个人卫生”提示牌

    B．在不间断电源插口处提示“不间断电源，离开时请拔下用电器具”

    C．客房内的垃圾桶、烟灰缸上提示“请不要乱扔烟头”

    D．在房卡取电插口处提示“离开时请取出房卡、断电”

    48．在初期火灾处置程序和措施中，发生火灾时，起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量，在第一时间内采取相应措施。下列不属于第一时间内应采取的措施的是（    ）。

    A．灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火

    B．电话或火灾报警按钮附近的员工打“119”电话报警、报告消防控制室或单位值班人员

    C．灭火行动组根据火灾情况利用本单位的消防器材、设施扑救火灾

    D ．安全出口或通道附近的员工负责引导人员进行疏散

    49．在使用消防检测仪器——秒表测量单个时间时，自动复位（即数据归零）的按钮是（    ）。

    A．“MODE”按钮

    B．“START/STOP”按钮

    C．“LAP/RESET”按钮

    D．“RECALL”按钮

    50．防火检测中，甲、乙、丙类液体储罐及其附属设备应设接地装置，且其接地电阻不应大于（    ）。

    A．5Ω    B．10Ω

    C．15Ω    D．20Ω

    二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意的选项，错选不得分；漏选，所选的每个选项得0.5分）

    51．消防工作的主体共同构筑消防安全工作格局，其主要包括（    ）。

    A．政府    B．部门

    C．单位    D．媒体

    E．公民

    52．根据《消防法》的规定，下列单位中，应当建立专职消防队的有（    ）。

    A．大型核设施单位    B．大型体育场所

    C．主要港口    D．储备可燃的重要物资的大型仓库

    E．生产、储存易燃易爆危险品的大型企业

    53．机关、团体、企业、事业单位应当确定消防安全责任人、消防安全管理人，并依法报当地公安机关消防机构备案。下列行为属于消防安全责任人消防安全职责的有（    ）。

    A．为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

    B．确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

    C．组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题

    D．组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

    E．组织管理专职消防队和义务消防队

    54．建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能，可分为一、二、三、四级。下列关于建筑构件的燃烧性能和耐火极限的检查要求中，正确的有（    ）。

    A．一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体

    B．二级耐火等级建筑的主要构件，其吊顶为不燃烧体

    C．三级耐火等级建筑的主要构件，吊顶和隔墙体为难燃烧体

    D．以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑，其耐火等级按三级确定

    E．四级耐火等级建筑的主要构件，除防火墙体外，其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体

    55．在防火检查中，通过对建筑外立面的检查，核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。下列消防救援口的检查内容中，错误的有（    ）。

    A．消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应

    B．消防救援口的窗口的玻璃应不易破碎，并在外侧设置明显标志

    C．消防救援口的窗口下沿距室内地面不宜大于1.00m

    D．消防救援口沿建筑外墙逐层设置，设置间距不宜大于30m，并须保证每个防火分区不少于2个

    E．楼层的专用消防口应设置阳台，并从三层开始向上层架设钢梯

    56．人防工程中，下列可不计人防火分区面积的有（    ）。

    A．游泳馆的游泳池    B．保龄球馆的球道区

    C．复式汽车库    D．传送带的开口部位

    E．厕所、盥洗间

    57．疏散走道的宽度一般应根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。下列有关疏散走道宽度的检查要求，正确的有（    ）。

    A．厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m

    B．高层医疗建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.10m

    C．高层住宅疏散走道的净宽度不小于1.20m

    D．剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道的净宽度不小于0.80m

    E．人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m，并直通狭窄地带

    58．在照明灯具和配电箱的安装中，不得直接设置在可燃装修材料或可燃构件上的有（    ）。

    A．白炽灯    B．卤钨灯

    C．荧光高压汞灯    D．镇流器

    E．配电箱

    59．在消防设施档案的保存期限中，存档时间不少于5年的消防设施档案包括（    ）。

    A．《消防控制室值班记录表》    B．《建筑消防设施巡查记录表》

    C．《建筑消防设施检测记录表》    D．《建筑消防设施维护保养计划表》

    E．《建筑消防设施维护保养记录表》

    60．给水管网中的管材、管件应进行现场外观检查，下列说法不符合检查要求的有（    ）。

    A．表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮

    B．螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺

    C．镀锌钢管内外表面的镀锌层出现少量脱落、锈蚀等现象

    D．非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面无折损、皱纹等缺陷

    E．管材的材质符合要求（有相关的质量保证文件）

    61．下列有关灭火器安装设置的说法中，正确的有（    ）。

    A．灭火器稳固安装在便于取用，且不影响人员安全疏散的位置

    B．灭火器的铭牌朝内，灭火器器头向上

    C．灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光警告标识等安装

    D．灭火器箱箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上，设有指示灭火器位置的发光标识

    E．有视线障碍的灭火器配置点，在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识

    62．在某市城市区域火灾风险评估指标体系中，火灾危险源评估单元分为客观因素和人为因素两类。下列属于客观因素的有（    ）。

    A．吸烟不慎    B．易燃易爆化学品生产、销售、储存场所密度

    C．加油/加气站密度    D．燃气管网密度

    E．电气火灾

    63．在建筑消防性能化设计中，设计目标性能判定标准中的生命安全标准包括（    ）。

    A．毒性    B．热效应

    C．能见度    D．火灾蔓延

    E．烟气损害

    64．根据《重大火灾隐患判定方法》（GA 653-2006）的要求，下列可以直接判定为重大火灾隐患的有（    ）。

    A．可以立即整改的

    B．甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室

    C．甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内

    D．易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施

    E．对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并已采取相应技术措施的

    65．下列关于施工现场内特殊用房防火要求的说法中，正确的有（    ）。

    A．建筑构件的燃烧性能等级应为B级

    B．建筑层数应为1层，建筑面积不应大于200m2
    C．单个房间的建筑面积不应超过20m2，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过30m2
    D．可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房

    E．房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于8m，房门的净宽度不应小于1.0m

    三、简答题（共5题，每题4分。依据问题中的设问进行简要回答）

    66．某商厦仓库管理员徐某不慎将吸剩的烟头掉落在仓库地上，烟头引燃仓库内的可燃物后，引发火灾，造成27人死亡、35人受伤、直接经济损失200余万元的严重后果。

    问题：请分析说明徐某的罪名及其立案标准。

    67．某市一栋综合楼，地下3层，地上21层，采用框架剪力墙结构，总建筑面积为35万平方米，主楼与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施，主楼各层建筑面积均大于1500m2。

    问题：如在该综合楼内设置一柴油发电机房，其防火检查时应主要检查哪些方面？

    68．在检查某仓库（储存物资为木材）细水雾灭火系统时，泵组（消防水泵和稳压装置）、储水箱和分区控制阀处于正常状态，仅细水雾喷头喷雾有些不正常。

    问题：请分析细水雾喷头喷雾不正常的故障原因，应如何处理？

    69．某直辖市地铁风险级别被评估为高风险，请提出该地铁的高风险控制措施及工作建议。

    70．某酒店为增强员工的消防安全意识，提高对火灾扑救工作的组织能力和处理能力，培养员工掌握消防灭火技能，减少和避免火灾事故中的损失，编制了消防灭火应急疏散演练预案。

    问题：在该酒店的消防灭火应急疏散演练预案中，报警、接警处置程序有哪些？

参考答案及解析

《消防安全技术综合能力》考前押题密卷（一）

    一、单项选择题

    1．B  【解析】《消防法》第2条规定，消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

    2．D  【解析】根据《消防法》第58条的规定，公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处3万元以上30万元以下罚款。

    3．C  【解析】根据《产品质量法》第45条的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为2年。

    4．C  【解析】根据《消防法》和《治安管理处罚法》的规定，谎报火警的行为可处以拘留和罚款。

    5．C  【解析】注册消防工程师职业道德的基本规范为：爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。

    6．C  【解析】根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006），“轻质陶制商品”属于戊类物品，“木箱”属于丙类物品，戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量1/4的仓库，其火灾危险性应按丙类确定。

    7．D  【解析】企业消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区，宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧，且避开工厂主要人流道路。

    8．A  【解析】当甲、乙类厂房专用的10kV及以下的配电站必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的甲级防火窗。

    9．B  【解析】防烟分区的面积应根据具体情况确定合适的防烟分区大小，每个防烟分区的面积不宜大于2000m2。

    10．D  【解析】防火门的耐火极限选择是否正确需要根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断，故D项错误。

    11．A  【解析】地下或半地下厂房（包括地下或半地下室）的每层建筑面积不大于50m2，且同一时间的作业人数不超过15人。

    12．B  【解析】高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门，并向疏散方向开启；其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

    13．C  【解析】室外开敞空间除用于人员疏散外，不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途，其中用于疏散的净面积不得小于169m2。

    14．C  【解析】办公室、休息室如必须贴邻甲、乙类厂房设置时，建筑耐火等级不得低于二级，并采用耐火极限不低于3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

    15．D  【解析】爆炸危险环境的配线工程，应选用铜芯绝缘导线或电缆，其截面面积在1区为2.5mm2以上，2区为1.5mm2以上。

    16．C  【解析】供暖管道不得穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间，必须穿过时，应检查是否采用了不燃材料隔热。同时，供暖管道与可燃物之间保持的距离应满足以下要求：当温度大于100℃时，此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热；当温度不大于100℃时，此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热。

    17．B  【解析】不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑，其防护层的设置厚度也有所不同。首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层的厚度的2倍。

    18．A  【解析】消防设施施工前需要具备的基本条件包括：①经批准的消防设计文件及其他技术资料齐全；②设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底，明确相应技术要求；③各类消防设施的设备、组件及材料齐全，规格型号符合设计要求，能够保证正常施工；④经检查，与专业施工相关的基础、预埋件和预留孔洞等符合设计要求；⑤施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。

    19．A  【解析】采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置，其界面对角线长度不得小于430mm。

    20．B  【解析】低压消防给水系统的特点是：在消防给水系统管网中，平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时靠消防车的消防泵来加压，以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。

    21．D  【解析】水泵接合器接口的位置应方便操作，安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为15～40m。

    22．D  【解析】在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月对倒流防止器的压差进行检测，且应符合《减压型倒流防止器》（GB/T 25178-2010）和《双止回阀倒流防止器》（CJ/T 160-2010）等的有关规定。

    23．C  【解析】设置门锁的消火栓箱，除箱门安装玻璃者及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠，且箱门开启角度不得小于160°，并无卡阻现象。

    24．A  【解析】对系统管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa。

    25．B  【解析】室内消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时，应及时修理更换。

    26．C  【解析】具有延迟功能的水流指示器，检查桨片动作后报警延迟时间，在2～90s范围内，且不可调节。

    27．D  【解析】齐平式喷头安装时，喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上，部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。

    28．B  【解析】自动喷水灭火系统的年度检查项目包括：①水源供水能力测试；②水泵接合器通水加压测试；③储水设备结构材料检查；④过滤器排渣、完好状态检查；⑤系统联动测试。“电磁阀启动测试”属于月检查项目。

    29．A  【解析】报警阀的渗漏试验压力应为额定工作压力的2倍，保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。 30．D  【解析】对水力警铃进行测试时，其喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB。

    31．C  【解析】为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷，细水雾喷头到场后要重点对喷头的外观、密封性和质量偏差等进行现场检验。 32．B  【解析】细水雾灭火系统的调试主要包括泵组、稳压泵、分区控制阀的调试和联动试验。

    33．D  【解析】细水雾喷头调试完毕后，可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4～6级，滴点不低于95℃，具有防锈性的润滑脂，或是采取其他防尘措施。

    34．B  【解析】喷嘴是用于控制灭火剂的流速和喷射方向的组件，是气体灭火系统的一个关键部件。

    35．C  【解析】气体灭火系统组件的外观质量要求有：①系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤；②组件外露非机械加工表面保护涂层完好；③组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤；④铭牌清晰、牢固、方向正确；⑤同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过20mm；⑥同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过10mm。

    36．C  【解析】储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3～0.5m；锈渣清扫口需要采用闸阀或盲板封堵；当采用闸阀时，要竖直安装。 37．C  【解析】干粉输送管道进行气密性试验时，对干粉输送管道，试验压力为水压强度试验压力的2/3；对气体输送管道，试验压力为气体最高工作储存压力。

    38．B  【解析】观感质量检查方法是尺量、观察检查。

    39．B  【解析】电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m，并应保持干燥清洁。

    40．D  【解析】消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上，故D项错误。

    41．A  【解析】同一工程中的导线，应根据不同用途选择不同颜色加以区分。相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色。

    42．A  【解析】气象上把最高气温高于35℃的天气定义为高温天气，把日平均气温高于30℃（或日最低气温高于25℃）的天气定义为高温闷热天气。

    43．C  【解析】消防安全管理具有全方位性、全天候性、全过程性、全员性和强制性等特征。

    44．C  【解析】消防安全重点单位申报时应注意：①个体工商户如符合企业登记标准且经营规模符合消防安全重点单位界定标准，应当向当地公安机关消防机构备案；②重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由施工单位负责申报备案；③同一栋建筑物中各自独立的产权单位或者使用单位，符合重点单位界定标准的，由各个单位分别独立申报备案；建筑物本身符合消防安全重点单位界定标准的，该建筑物产权单位也要独立申报备案；④符合消防安全重点单位界定标准，不在同一地点但有隶属关系的单位，不论是否具备独立法人资格，都要单独向所在地公安机关消防机构申报备案；在同一地点有隶属关系，下属单位如具备法人资格，应当独立申报备案。

    45．C  【解析】对单位消防工作起决定作用的不是政府，不是公安机关消防机构，而是单位自身。

    46．C  【解析】发生火灾时，应当按照以下顺序通知人员疏散：二层及以上的楼房发生火灾，应先通知着火层及其相邻的上下层；首层发生火灾，应先通知本层、二层及地下各层；地下室发生火灾，应先通知地下各层及首层；婴幼儿和老、弱、病、残人员应当优先疏散。

    47．A  【解析】在宾馆、饭店的主要出入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”，在客房内应设置醒目的“请勿卧床吸烟”提示牌，在不间断电源插口处提示“不间断电源，离开时请拔下用电器具”，客房内的垃圾桶、烟灰缸上提示“请不要乱扔烟头”，在房卡取电插口处提示“离开时请取出房卡、断电”。

    48．C  【解析】在第一时间内采取的措施包括：灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火；电话或火灾报警按钮附近的员工打“119”电话报警、报告消防控制室或单位值班人员；安全出口或通道附近的员工负责引导人员进行疏散。

    49．C  【解析】自动复位（即数据归零）的按钮是“LAP/RESET”按钮。

    50．B  【解析】防火检测中，甲、乙、丙类液体储罐及其附属设备应设接地装置，且其接地电阻不应大于10Ω。

    二、多项选择题

    51．ABCE  【解析】政府、部门、单位、公民都是消防工作的主体，共同构筑消防安全工作格局。

    52．ACDE  【解析】根据《消防法》第39条的规定，应当建立单位专职消防队，承担火灾扑救工作的单位包括：①大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；②生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；③储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；④第①项、第②项、第③项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；⑤距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

    53．ABC  【解析】消防安全责任人的消防安全职责包括：①贯彻执行消防法规，保证单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；②将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；③为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；④确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；⑤组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；⑥根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；⑦组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。D、E两项属于消防安全管理人的消防安全职责。

    54．ACE  【解析】二级耐火等级建筑的主要构件，除吊顶为难燃烧体外，其余构件都是不燃烧体，故B项错误；以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑，其耐火等级按四级确定，故D项错误。

    55．BCE  【解析】消防救援口的窗口的玻璃应易于破碎，并在外侧设置易于识别的明显标志，故B项错误；消防救援口的窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m，故C项错误；楼层的专用消防口应设置阳台，并从二层开始向上层架设钢梯，故E项错误。

    56．ABE  【解析】人防工程中，溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等，其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积；水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃烧的房间面积，可不计人防火分区的面积；避难走道不划分防火分区。

    57．AC  【解析】高层医疗建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.40m，故B项错误；剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m，故D项错误；人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m，并直通宽敞地带，故E项错误。

    58．ABCD  【解析】白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不得直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。

    59．CDE  【解析】《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年；《建筑消防设施检测记录表》《建筑消防设施故障维修记录表》《建筑消防设施维护保养计划表》《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。

    60．CE  【解析】管材、管件应进行现场外观检查，符合的要求包括：①表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮；②螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺；③镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象；④非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面无折损、皱纹等缺陷；⑤法兰密封面应完整光洁，没有毛刺及径向沟槽；螺纹法兰的螺纹应完整、元损伤；⑥管材的壁厚符合要求（有相关的质量保证文件）。

    61．ADE  【解析】灭火器稳固安装在便于取用，且不影响人员安全疏散的位置，铭牌朝外，灭火器器头向上，其配置点的环境温度不得超出灭火器使用温度范围。灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标识等安装。灭火器箱箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上，设有指示灭火器位置的发光标识；有视线障碍的灭火器配置点，在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识。

    62．BCD  【解析】在火灾危险源评估单元中，客观因素主要考虑易燃易爆化学品生产、销售、储存场所密度、加油/加气站密度及万人燃气用量等。

    63．ABC  【解析】在建筑消防性能化设计中，常见的设计目标性能判定标准有：①生命安全标准（包括热效应、毒性和能见度等）；②非生命安全标准（包括热效应、火灾蔓延、烟气损害、防火分隔物受损、结构的完整性和对暴露于火灾中的财产所造成的危害等）。

    64．BCD  【解析】可以直接判定为重大火灾隐患的情况包括：①生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带；②甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室；③甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内；④公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定；⑤旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统；⑥易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施。

    65．BD  【解析】施工现场内特殊用房的防火要求中，建筑构件的燃烧性能等级应为A级，故A项错误；单个房间的建筑面积不应超过30m2，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m2，故C项错误；房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m，房门的净宽度不应小于0.8m，故E项错误。

    三、简答题

    66．（1）徐某的行为构成失火罪。

    （2）过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：①导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的；②导致公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上的；③造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；④造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的；⑤其他造成严重后果的情形。

    67．柴油发电机房应主要检查的内容有：①设置层数。不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。②与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开，门须为甲级防火门。③储油间的设置。检查机房内设置储油间的总储存量不大于1m3，不得使用闪点低于60℃的柴油，且储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。④设施的配置。检查是否设置火灾报警装置；根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定灭火设施的选型，可采用水喷雾、细水雾或气体等自动灭火系统，也可采用相适用的推车式灭火器等移动式灭火器材。如建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统，机房必须设置自动喷水灭火系统。

    68．（1）故障原因分析：①管道内有杂质堵塞喷头；②喷头工作压力低。

    （2）故障处理：①喷头安装前将管网吹洗干净，并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等；②调试完毕后，可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4～6级，滴点不小于95℃，具有防锈性的润滑脂，或是采取其他防尘措施；③保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。

    69．该地铁的高风险控制措施及工作建议有：①加强安检，严把入口关，落实“逢包必检，逢液必查”的安检工作原则，严禁乘客携带易燃易爆危险品进站；②加强火灾隐患自查，对中控室设备设施、人员值岗、消防档案、规章制度执行落实情况等进行重点检查。增强消防安全设施的设置、运行和维护保养；③制定和演练事故应急预案，定期进行演练；④加强地铁系统的快速反应机制和装备建设，提升地铁灭火救援的综合能力；⑤对内强化员工教育培训，确保重点岗位员工持证上岗和消防知识应知应会；对外加强对乘客的宣传教育，倡导安全乘车氛围，并加大对火灾报警、逃生自救、安全疏散等应急知识的宣传力度。

    70．报警、接警处置程序有：①报警。以快捷方便为原则确定发现火灾后的报警方式。如口头报警、有线报警、无线报警等，报警的对象为“119”火警台、单位值班领导、消防控制中心等。②接警。单位领导接警后，启动应急预案，按预案确定内部报警的方式和疏散的范围，组织指挥初期火灾的扑救和人员疏散工作，安排力量做好警戒工作。有消防控制室的场所，值班员接到火情消息后，立即通知有关人员前往核实火情，火情核实确认后，立即报告公安消防队和值班负责人，通知灭火行动组人员前往着火层。

1

